比 价 文 件

项目编号：   BJHQ23009

项目名称： 科教楼、儿外科楼EPS

应急电源维护和保养服务

采购方：新华医院采购与招标管理中心

二〇二三年三月

新华医院采购与招标管理中心现就 科教楼、儿外科楼EPS应急电源维护和保养服务（项目编号：BJHQ23009 ）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。采购需求如下：

- 项目情况

- （一）项目简介

1、项目名称：2023-2025年科教楼、儿外科楼EPS应急电源维护和保养服务项目

2、项目地点：招标人指定地点

3、项目最高限价：三年120000元

- （二）项目内容

提供科教楼、儿外科楼EPS应急电源维护和保养服务。设备的巡检、维护保养及应急故障处理服务，定期做好该机组的巡视、检查记录，需提供书面报告给院方确认。

- （三）维护保养要求

1、投标人需提供该批设备的巡检、维护保养及应急故障处理服务，定期做好该机组的巡视、检查记录（每2月1次），需提供书面报告给院方确认。

2、投标人在投标报价时需包含为实施本项目所产生的费用，包括但不限于200元人民币以下（含）的零配件、安装费、税费、差旅费、人工费（食宿、高温费、加班费、服装、劳保防护、人身安全等所有费用）等费用。

3、对于维保服务中可能更换但未包含在投标总价中的200元以上的零配件，投标人根据实际情况另行报价（作为该项目的附件）,写清楚零配件规格、型号、单价，（并承诺3年内不涨价），如维保过程中确需更换，应提前告知招标人，待招标人确认后进行更换，最终按使用数量结算（价格以本次报价清单为准）。

4、院方日常发现设备有故障不能排除时，拨打维修电话通知报价方。电话解决不了的情况下,报价方派维修工程师在2小时(法定假日6小时)内赶到现场维修。

5、按照医院要求每年1月份提交工作计划表，半年度工作汇报，年末上传工作总结。

6、院方定期对维保服务进行考核，如考核连续三个月不达标的，招标人有权终止服务合同。

（四）清单

EPS维护保养的位置、规格型号、数量：

| 序号 | EPS位置 | 数量 （台） | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿外科大楼 | 2 | YJS-120KW | 手术室设备层 |
| 2 | 科技楼 | 8 | YJ-3kw YJ-1kw YJ-1.5kw YJ-2kw | 1F强电间 2F强电间 B1/3F/6F/8F/11F强电间 5F强电间 |

（五）维护保养规范

1、维护保养的范围:

包括EPS的整机运行，逆变器、充电器、检测板、主控板、驱动板、显示板、功率板、IGBT模块、断路器、散热风扇、电池管理器、电池组及电气器件（具体根据实际机型而定）等。

2、维护保养的具体内容：如下表所示：

| 产品名称 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  | 产品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池型号 |  |  |  |  | 数量(只) |  |  |  | 检测日期 |  | 年 月 日 |
| 序 | 检测项目 |  | 标 准 要 求 |  |  |  |  | 合格 | 不合格 | 备 注 |  |
| 1 | 外 观 检 查 |  | 1、电气标识清晰 |  |  |  |  |  |  | 目测 |  |
|  |  |  | 2、电气端子是否紧固 |  |  |  |  |  |  | 工具测试 |  |
|  |  |  | 3、机柜内清洁 |  |  |  |  |  |  | 目测 |  |
|  |  |  | 4、防潮(相对湿度0~60%) |  |  |  |  |  |  | 湿度表或感觉 |  |
|  |  |  | 5、主机显示 |  |  |  |  |  |  | 目测 |  |
|  |  |  | 6、电池管理器（巡检仪）显示 |  |  |  |  |  |  | 目测 |  |
|  |  |  | 7、工作环境温度0~30℃ |  |  |  |  |  |  | 感觉或温度仪测试 |  |
|  |  |  | 8、通风是否良好 |  |  |  |  |  |  | 目测 |  |
|  |  |  | 9、无阳光直射雨淋和潮湿 |  |  |  |  |  |  | 目测 |  |
|  |  |  | 10、进、排气孔保持通畅 |  |  |  |  |  |  | 目测 |  |
|  |  |  | 11、远离火源、腐蚀性气体 |  |  |  |  |  |  | 目测 |  |
|  |  |  | 电池 | 1、电池表面无腐化物 |  |  |  |  |  | 目测 |  |
|  |  |  |  | 2、电池表面温度 |  |  |  |  |  | 手感或温度仪测试 |  |
|  |  |  |  | 3、电池无变形、裂痕、漏液 |  |  |  |  |  | 目测 |  |
|  |  |  |  | 4、电池连接线无松动 |  |  |  |  |  | 工具测试 |  |
| 2 | 充电器 |  | 电压： 550 （218，，，） Vdc±2% |  |  |  |  |  |  | 万用表测试 |  |
| 3 | 输出电压 |  | 电压： 380 Vac±10% |  |  |  |  |  |  | 万用表测试 |  |
| 4 | 逆变输出电压 |  | 电压： 380 （220） Vac±10% |  |  |  |  |  |  | 万用表测试 |  |
| 5 | 变压器温度 |  | ≤ 60 ℃（逆变带载运行时90℃） |  |  |  |  |  |  | 手感或温度仪测试 |  |
| 6 | 活化电池 |  | 放电时间为备用时间的5-10% |  |  |  |  |  |  | 断电测试 |  |
| 7 | 巡检单只电 池的电压（V） |  | DC 12.0V～14.2V |  |  |  |  |  |  | 巡检仪（万用表）测试 |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（1）报价方每年6次（每两月一次）派出专业技术维护人员对设备进行全面维护保养和检查。若报价方未能完成双方约定的全面维保次数，应根据合同的总价按比例赔偿院方。

（2）检查主机表计显示参数，对输入输出电流电压等各项参数进行校准。检查线路板及变频、变压器工作状态。检查充电机工作状态，对充电电流进行校准; 检查中对电池做一次放电测试；确定充电器、检测板、IGBT模块、主控板、驱动板、断路器、保险、散热风扇、电池管理器等其性能（如上表所示）。

（3）检查电池工作状态，包括电池表面温度，有无漏液等状况。

（4）检查设备机柜及设备内清洁情况，对设备灰尘进行清理。

（5）每半年在招标人配合下进行一次放电切换试验。

（6）在主机正常运行时，若遇到：地震、火灾、雷击、高压、负载短路、设备进水、院方操作不当等原因造成的故障，报价方收取适当的维修费。

（7）报价方对设备的使用，可提出合理化建议。

（8）电池的更换：为保证设备的安全运行，由院方委托报价方采购，采购价格甲乙双方协商，所报价格不得高于市场平均价格.报价方负责安装。若院方自行采购安装，因此设备产生的一切后果由院方负责。若报价方在采购和安装过程中对机器设备造成损害的，需承担赔偿责任。

（9）维保服务事项：报价方在工作过程中，将完全依照国家规定，配备持有相应资质证件的工作人员，及配备必要的安全设备，按规定的工作流程进行操作，以充分保障双方人员、设备的安全。

（10）报价方在工作完毕，将收集、清理并带走在工作时产生的电子配件、废旧电池等影响环保的物品（符合ISO14001管理体系标准的规定）。

（六）供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标。

- 二、报价文件格式

- 报价一览表（附件一）（200元以上零配件单独报价，格式自拟）

- 分项报价表（附件二）

- 营业执照副本（附件三）

- 法定代表人资格证明书（附件四）

- 法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件五）

- “信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图

- 报价承诺函（附件六）

- 技术方案

- 服务承诺

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件七）

- 对报价文件的真实性、合法性承诺函（附件七）

- 其他比价文件要求的资料

- 参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

- 三、评审方法

- 比价小组对供应商资质、信用等进行审核，对于供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况时，视为无效报价。对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择5家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。采购人根据质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定中选供应商。

- 四、提交报价文件截止时间和地点

- 1、提交报价文件截止时间：2023年3月7 日 16:30（北京时间）

- 每日上午9:00～11:30，下午13:30～16:30（北京时间）

- 2、报价文件递交地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575

邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2023年3月

附件一、报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

供应商名称：（公章）

日期：

附件二、分项报价表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 总报价（1+2+……） |  |  |  |  |

（格式自拟，仅供参考）

供应商名称：（公章）

日期：

附件三、对供应商的资格要求

- 具有独立法人资格及相应经营范围；

- 具有固定的服务队伍，且能够提供及时的技术服务；

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件四、法定代表人资格证明文件

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件五、法定代表人授权书

法定代表人授权书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

- 附件六、报价承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件七：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价方不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：