上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJHQ23124

项目名称：外科楼溴化锂机组维保

采购与招标管理中心

二〇二三年六月

新华医院采购与招标管理中心现就 外科楼溴化锂机组维保项目（项目编号： BJHQ23124）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 外科楼溴化锂机组维保项目 |
| 2 | 招标编号 | BJHQ23124 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币297000元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗老师 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第三部分采购需求。 |
| 7 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定； 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图。 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：2023年6月5日至6月9日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2023年6月9日上午9:00～12:00，下午13:30～17:00 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、商务技术文件 （附件4） 5、资格证明文件 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交 |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的； - 未符合比价文件第二部分报价人须知第3.3条规定的。 |

第二部分 采购需求

- 项目情况

（一）项目简介

1、项目名称：外科楼溴化锂机组维保项目

2、项目地点：上海交通大学医学院附属新华医院外科楼空调机房

3、项目内容：上海交通大学医学院附属新华医院外科楼空调机房2台DG-61GH直燃型溴化锂中央空调机组年度维保工作，保证设备在维护保养期内正常运行使用。

4、项目服务时间：合同签订之日起三年。合同一年一签，经考核合格后，可续签下一年合同；考核不合格的，院方有权终止合同。

（二）设备范围及要求

1、设备清单

溴化锂中央空调机组清单

| 序号 | 所在楼宇 | 机组型号编号 | 单位 | 数量 | 机组品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科楼 | DG-61GH (1#) | 台 | 1 | 松下 |
| 2 | 外科楼 | DG-61GH (2#) | 台 | 1 | 松下 |

2、技术要求

服务期内对溴化锂机组进行全面维护保养，对机组的关键部件做出相应维护调整。做好机组开机前，运行中，停机后各项保养工作，并进行定期的点检工作和不定期的回访工作，保证机组在安全、稳定，节能的状态下运行，机组应急故障3小时到达客户现场。

二、维护保养项目清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组巡视检查 | DG-61GH | 松下 | 次 | 36 |
| 2 | 溴化锂机组溶液清洗过滤 | DG-61GH | 松下 | 次 | 6 |
| 3 | 设备主机吸收器、冷凝器化学清洗 | DG-61GH | 松下 | 次 | 6 |
| 4 | 设备主机燃烧器电动机、风门维护保养 | DG-61GH | 松下 | 次 | 18 |
| 5 | 设备主机炉膛清理 | DG-61GH | 松下 | 次 | 6 |
| 6 | 吸收器水箱密封垫 | DG-61GH | 松下 | 套 | 12 |
| 7 | 冷凝器水箱密封垫 | DG-61GH | 松下 | 套 | 12 |

三、人员配置要求

项目经理1名、暖通技术服务人员3人、保养操作工2名

以上是维保服务期内项目人员最低要求。

四、维保内容

（一）设备开机前检查

  - 运转前准备工作

  - 主体关系的换作业

  - 控制盘的确认

    - 各计时器的确认

    - 各开关的确认

  - 真空度检测

    - 自动抽气系统

    - 储气室压力

    - 真空泵检测

    - 钯电池功能测试

  - 动力系统绝缘检查检测

    - 冷媒泵绝缘检查

    - 吸收液泵绝缘检查

    - 真空泵绝缘检查

    - 各泵相关电气检查

  - 安全保护装置检查

    - 冷水防冻检查

    - 高温再生器温度高

    - 高温再生器压力高

    - 高温再生器液面低

    - 冷却水温度低

    - 冷水流量低

    - 冷水温度低

    - 冷水流量开关

    - 水泵联锁情况

    - 储气室压力开关

  - 控制电路功能检查

    - 高温再生器液面辅助继电器

    - 各部位温度传感器

    - 保护继电器动作

    - 上下限开关动作

  - 微机控制参数确认

  - 变频器设定参数确认

  - 漏气检查

    - 冷暖转换阀检测

    - 泵体阀门检测

    - 储气室阀门检测

    - 各控制点阀门检测

  - 综合模拟试验

    - 运转过程的比例控制

    - 运转过程的报警与处理

（二）运行高峰的检查

  - 运行检查准备工作

  - 安全保护装置检查

    - 防结晶装置检查

    - 高温再生器压力开关检测

    - 储气室压力开关检测

    - 冷水流量开关

    - 冷却水泵、冷温水泵联锁

    - 高温再生器液面电极

  - 真空度确认

    - 真空泵抽气能力确认及相关性能

    - 自动抽气装置检测、钯电池检测

    - 储气室压力、本体压力

  - 控制电路功能检查

    - 高温再生器液面继电器

    - 温度传感器

    - 保护继电器动作

    - 上下限开关动作

    - 变频器性能、变频器设定值检查

  - 运转数据的分析与调整（具有权威性）

    - 机组整体调试

    - 溶液循环量调整

    - 溶液浓度、比重检查

    - 冷剂水污染检查

    - 冷剂水再生

    - 溶液取样化验

（三）停机后检查维护

  - 真空度确认

    - 整体泄漏检测

    - 储器室检测

    - 抽气泵检测

    - 关闭各阀门

  - 动力系统绝缘检测

    - 冷媒泵绝缘检查

    - 吸收液泵绝缘检查

    - 真空泵绝缘检查

    - 各泵相关电气检查

| 序号 | 检查期间段 | 检查次数 | 检查内容提纲 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 进入季节时的检查 | 1次 | - 抽气泵检查 - 自动控制装置工作检查 - 安全保护装置工作检查 - 运转调整测定记录 |
|  | 开机时的检查 | 1次 | - 抽气泵检查 - 自动控制装置检查 - 安全保护装置检查 2-4 运转调整测定记录 |
|  | 停机时的检查 | 1次 | - 各部品外观检查 - 高温发生器检查 - 抽气泵检查 - 冷却水系检查 |
|  | 例行检查 | 2-4 | 4-1 在设备运行期间至少对设备进行一次设备运行状况及重要参数的检查； 4-2 在设备停机期间至少对设备进行一次设备状况及重要参数的检查； |
| 注： | 直燃机组每次保养点检时都需额外对机组燃烧器易损配件、线路等进行检查。观察火焰是否正常、能否满足机组正常负荷运行。 |  |  |

注： 具体保养时间根据机组现实情况双方商定；设备运行期间每月1次设备保养点检，设备应急报修4小时到达客户现场。

五、保养要求

（一）基本要求

1）定期对制冷机组执行维护保养。

2）定期诊断及对部品（部件）进行维护保养，及时防止制冷机组出现大的故障。

3）及时更换老化部件。

4）对真空安全装置进行确认。

5）保养设备的技术要求按设备设计技术参数和要求执行。

（二）保养部署：

维护保养分三个阶段进行

第一阶段：开机前检查；

第二阶段：机组运行中进行保养；

第三阶段：停机后保养。（每1个月进行一次维护保养）

（三）服务要求

需确保制冷机组设备完好、正常运转，机组出现故障后须4小时内赶到现场进行处理，尽快恢复机组正常使用。

及时提供维护保养服务及维修所需的材料及配件。

吸收器铜管、冷凝器铜管清洗工艺流程

- 清洗前先打开吸收器、冷凝器端盖，检查吸收器铜管、冷凝器的结垢情況，机腔水盖内锈蚀情况，根據結垢情況适量用药、清洗吸收器铜管、冷凝器铜管。

- 连接循环管路，使主机处于循环系统中。

- 补水运行，系统正常后加入表面活性剂、清洗剂。

- 将系统内水完全排净后，打开吸收器及冷凝器双向封盖，将机腔内锈蚀物及粘泥用高压清洗机清理干净，专业工具通泡每根换热管。

- 重新补入新水开泵循环，机组可转入正常运行准备状态。

六、溴冷机保养点检

溴冷机保养点检检查表

1.检查项目

| 机种名 |  |  | 制造编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标记说明 | 良好：〇 不良：× 调整后良好··：⊕ 作业完了：√ 不要： — |  |  |  |

| 检查项目 |  |  |  |  | 状况 |  | 检查项目 | 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 外观检查 |  |  |  |  |  |  | 1.1.7 控制动作的确认 |  |
| 保温・保冷的状态 |  |  |  |  |  |  | 运转停止动作的确认 |  |
| 本体外观损伤： 有 无 |  |  |  |  |  |  | 冷媒净化次数 次 |  |
| 部品外观损伤： 有 无 |  |  |  |  |  |  | FAN启停热动作 |  |
| PL标签的粘贴、确认 |  |  |  |  |  |  | 设定值 ℃ |  |
| 视液镜垫片损伤： 有 无 |  |  |  |  |  |  | 动作点ON/OFF ℃/ ℃ |  |
| 各配线及接线部位损伤： 有 无 |  |  |  |  |  |  | 远方启停动作 |  |
| 各计器类及配管 |  |  |  |  |  |  | 1.1.8 水箱开放点检 |  |
| 电脑盘（内外面） |  |  |  |  |  |  | 传热管污垢确认 |  |
| 各泵类；各阀类 |  |  |  |  |  |  | 氧化皮 |  |
| 钯管 |  |  |  |  |  |  | 淀渣 |  |
| 1.1.2 附带设备的确认 |  |  |  |  |  |  | 传热管刷子清洗（选） |  |
| 冷温水系阀 |  |  |  |  |  |  | 更换部品及部品确认 |  |
| 冷却水系阀 |  |  |  |  |  |  | PKG |  |
| 冷水/冷却水充水情况 |  |  |  |  |  |  | 水室内涂装的状态 |  |
| 仕样流量的设定（安装流量计的场合） |  |  |  |  |  |  | 螺栓、螺母 |  |
| 冷温水流量 M3/Hr |  |  |  |  |  |  | 隔板的状态 |  |
| 冷却水流量 M3/Hr |  |  |  |  |  |  | 1.1.9 电气机能点检 |  |
| 冷温水入口压力 |  |  |  |  |  |  | 确认时间 |  |
| 冷温水压力入口/出口 / kPa |  |  |  |  |  |  | 电源表示灯 |  |
| 冷却水压力入口/出口 / kPa |  |  |  |  |  |  | 高温再生器液面继电器动作 |  |
| 1.1.3 本体关系的确认 |  |  |  |  |  |  | 冷水流量开关动作 |  |
| 控制盘切换 自动 |  |  |  |  |  |  | ・冷水泵连锁异常动作 |  |
| 各继电器 |  |  |  |  |  |  | ・冷却水泵连锁异常动作 |  |
| 冷媒泵切换开关 自动 |  |  |  |  |  |  | ・进（排）气扇动作异常 |  |
| 远方/手动切换 远方 |  |  |  |  |  |  | ・高温再生器压力高异常动作 |  |
| 根据远方信号种类切换SW3 |  |  |  |  |  |  | ・感振装置动作 |  |
| 微电脑控制器起停开关 |  |  |  |  |  |  | ・警报蜂鸣器动作 |  |
| 1.1.4 动力系统的确认 |  |  |  |  |  |  | 吸收液泵1 |  |
| 绝缘阻力的确认 |  |  |  |  |  |  | 吸收液泵2 |  |
| 吸收液泵1 MΩ |  |  |  |  |  |  | 冷媒泵 |  |
| 吸收液泵2 ＭΩ |  |  |  |  |  |  | 抽气泵 |  |
| 冷媒泵 ＭΩ |  |  |  |  |  |  | 油泵 |  |
| 抽气泵 ＭΩ |  |  |  |  |  |  | 燃烧器鼓风机 |  |
| 燃烧器鼓风机 ＭΩ |  |  |  |  |  |  | 油预加热器 |  |
| 油泵 ＭΩ |  |  |  |  |  |  | 确认钯管用加热器的连接 |  |
| 注：变频器及控制基板不进行高阻表试验 |  |  |  |  |  |  | ・向加热器的供给电压 V |  |
| 1.1.5 真空度的确认 |  |  |  |  |  |  | ・加热器电流值 A |  |
| 抽气泵的启动点检 |  |  |  |  |  |  | ・加热器根数 根 |  |
| 油（量、清洁度、冷凝水排出） |  |  |  |  |  |  | 燃烧系异常动作 |  |
| 皮带张力状况 |  |  |  |  |  |  | ・失火异常 |  |
| 异常声音 有 无 |  |  |  |  |  |  | ・风压异常 |  |
| 贮气室压力（抽气前） mmHg |  |  |  |  |  |  | ・燃气压异常 |  |
| ・抽气泵单体的气泡量： 分钟 cc |  |  |  |  |  |  | 再生器液面低异常动作 |  |
| ・贮气室抽气量： 分钟 cc |  |  |  |  |  |  | 1.1.10 安全保护装置设定值的确认 |  |
| 氢气的有无 有 无 |  |  |  |  |  |  | 高温再生器压力开关 kg/cm2G |  |
| ・筒内抽气量： 分钟 cc |  |  |  |  |  |  | 贮气室压力开关 cmHg |  |
| ・最终气泡量 分钟 cc |  |  |  |  |  |  | 燃气压开关 |  |
| 注：气泡量的测定需关闭气镇阀进行实施。 |  |  |  |  |  |  | 风压开关 |  |
| 1.1.6 设定值・运转时间・启停次数 |  |  |  |  |  |  | 热继电器 |  |
| 冷水设定温度 ℃ |  |  |  |  |  |  | 51A1（稀液泵） A |  |
| 冷房P设定值 |  |  |  |  |  |  | 51A2（浓液泵） A |  |
| 冷房I设定值 |  |  |  |  |  |  | 51R （冷媒泵） A |  |
| 冷房D设定值 |  |  |  |  |  |  | 51P （抽气泵） A |  |
|  | O2 % |  |  |  |  |  | 确认过滤器有无异物 |  |
|  | CO PPM |  |  |  |  |  | 1.1.13作业完成后的确认 |  |
|  | CO2 % |  |  |  |  |  | 挡板锁闭螺母的增加紧固 |  |
|  | SS# * |  |  |  |  |  | 各帽的螺纹胶涂抹确认 |  |
| 气量 m3/h % |  |  |  |  |  |  | （挡板、辅助阀、角阀） |  |
| 室温 ℃ |  |  |  |  |  |  | 本体、控制盘内的清扫状态 |  |
| 气压力** mmAq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气量*** Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料控制阀开度 n/n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供给气压 mmAq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总管压力 mmAq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气温度 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特记事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位： 用户负责人： 联系电话： 日期： |  |  |  |  |  | 维保单位： 保养点检人： 联系电话： 日期： |  |  |

七、主要零配件报价

| 溴冷机备件报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | ERP中的物品代码 | 物品名称 | 单位 | 报价 |  |
| 1 | 8142360300600B | 溴化锂溶液(苯庄产)50WT% N=0.07 | KG |  |  |
| 2 | 8142360100100 | 异辛醇2.200CC/KG(55%) | 瓶 |  |  |
| 3 | 8142360200100 | 纯水 | KG |  |  |
| 4 | 8142360400300 | 钼酸锂0.636CC/KG(55%) MO=150PPM | L |  |  |
| 5 | C30511 | 真空泵油 | KG |  |  |
| 6 | 8142540100200J | 流量计ES7-4J | P |  |  |
| 7 | 8142540101300J | 冷水流量开关BQS-C130PWK | P |  |  |
| 8 | 8142540803400J | 铜电阻温度传感器AEK-23H518 | P |  |  |
| 9 | 8142540804000J | 铜电阻温度传感器AEK-23H520 | P |  |  |
| 10 | 8142540803600J | 热敏电阻温度传感器TEK-86N001 | P |  |  |
| 11 | 8142540806700J | G型排烟温度热敏电阻温度传感器 | P |  |  |
| 12 | 8142540802600J | 热电偶传感器CA | P |  |  |
| 13 | 8142160100100J | 火视镜视镜玻璃OD56*T10 | P |  |  |
| 14 | 8142210172000J | 火视镜法兰石棉垫OD56*ID45*T3 | P |  |  |
| 15 | 8142310200700 | 水银压力表 | P |  |  |
| 16 | 8142110100100J | 隔膜阀25A | P |  |  |
| 17 | C603367 | 隔膜阀垫25A | P |  |  |
| 18 | C603368 | 隔膜阀垫20A | P |  |  |
| 19 | 8132865121100J | 石棉盒T17 | P |  |  |
| 20 | 8132865121200J | 石棉盒T17 | P |  |  |
| 21 | 8132865121300J | 石棉盒（大型） | P |  |  |
| 22 | 8142310900100J | 过滤器芯Y3A09 | P |  |  |
| 23 | 8132236100300J | 钯管OD9.52*L70*T0.25 | P |  |  |
| 24 | 4245958156J | 钯管加热器200V 38W（短线） | P |  |  |
| 25 | 4245958161J | 钯管加热器200V 38W（长线） | P |  |  |
| 26 | 8142160100401J | 视液镜玻璃OD88*T10 | P |  |  |
| 27 | 8142210141100J | 视液镜法兰胶垫OD88*ID66*T3 | P |  |  |
| 28 | 8142210141100 | 视液镜法兰胶垫OD88*ID66*T1 | P |  |  |
| 29 | 8142310102100J | 高再压力表 | P |  |  |
| 30 | 8142310102800J | 高再压力表新码（同上） |  |  |  |
| 31 | 8142544000700J | 高再压力继电器FNS-C102Q | P |  |  |
| 32 | 8142544001000J | 贮气室压力继电器FNS-C101Q005（C型） | P |  |  |
| 33 | 8142544001900J | 贮气室压力继电器FSK-S01（G型） | P |  |  |
| 34 | 8162542002400 | 真空泵RP-180S 380V,50HZ | P |  |  |
| 35 | 8162542002500 | 真空泵RP-360S 380V,50HZ | P |  |  |
| 36 | 8162546800100 | 真空泵皮带 | P |  |  |
| 37 | C602002 | 变频器主体LSDM190 2.2KW | P |  |  |
| 38 | C602003 | 变频器主体LSDM191 3.7KW | P |  |  |
| 39 | C602004 | 变频器主体LSDM192 5.5KW | P |  |  |
| 40 | C602005 | 变频器主体LSDM193 7.5KW | P |  |  |
| 41 | C602006 | 变频器主体LSDM194 11KW | P |  |  |
| 42 | C602008 | 变频器主体15KW | P |  |  |
| 43 | C602009 | 变频器主体22KW | P |  |  |
| 44 | 8162540400300 | 触摸屏 | P |  |  |
| 45 | 8142540708800 | 电脑板BME-D010 | P |  |  |
| 46 | 8142540717300J | 液晶电脑（GONA--SG00） | P |  |  |
| 47 | C601077 | 液晶电脑显示条 | P |  |  |
| 48 |  | 液晶电脑按键板 | P |  |  |
| 49 | C601033 | 控制转换开关（SW-C-002） |  |  |  |
| 50 | 8142540717400J | 控制基板（GONA--SG11） | P |  |  |
| 51 | 8140540200100J | 液面继电器温度控制盘CNT-C-021（直燃） | P |  |  |
| 52 | 8140540200200J | 液面继电器温度控制盘CNT-C-011（蒸汽） | P |  |  |
| 53 | 8130511003200 | 电脑基板2610（3.8） | P |  |  |
| 54 | 8130511003300 | 电脑基板2611 | P |  |  |
| 55 | 8130511003400 | 电脑基板2612 | P |  |  |
| 56 | C601052 | G型机排线 | P |  |  |
| 57 | 8142540901100J | 保护继电器（日本燃气）RBC280C100 | P |  |  |
| 58 | 8142540901200J | 保护继电器（日本燃油） | P |  |  |
| 59 | 8142541700300 | 保险丝1A | P |  |  |
| 60 | 8142541700600 | 保险丝3A | P |  |  |
| 61 | 8142541700700 | 保险丝5A | P |  |  |
| 62 | C601008 | 熔断器LSDM385 3A | P |  |  |
| 63 | C601009 | 熔断器芯LSDM386 1A | P |  |  |
| 64 | 8162540100200 | 通讯适配器DSR-CM-C | P |  |  |
| 65 | 8142548207300 | 热继电器5-8A | P |  |  |
| 66 | 8142548208000 | 热继电器2.8-4.2A | P |  |  |
| 67 | 8142548208200 | 热继电器6-9A | P |  |  |
| 68 | 8142548208700 | 热继电器7-11A | P |  |  |
| 69 | 8142548209400 | 热继电器9-13A | P |  |  |
| 70 | 8142548209800 | 热继电器18-26A | P |  |  |
| 71 | 8142548210000 | 热继电器12-18A | P |  |  |
| 72 | C601007 | 热继电器13-19 | P |  |  |
| 73 | C601011 | 热继电器1.4-2.2A | P |  |  |
| 74 | C601018 | 热继电器(5-8A) | P |  |  |
| 75 | C601026 | 热继电器0.95-1.45A | P |  |  |
| 76 | C603371 | 热继电器（4—6）A | P |  |  |
| 77 | 8142548102700 | 接触器SC-1N | P |  |  |
| 78 | 8142548102900 | 接触器SC-2N | P |  |  |
| 79 | 8142548104100 | 接触器5KW 13A | P |  |  |
| 80 | 8142548104200 | 接触器3.4KW 9.1A | P |  |  |
| 81 | 8162548100400 | 接触器SC-03 | P |  |  |
| 82 | C601025 | 接触器SC-4-0 | P |  |  |
| 83 | 8142542600500 | 中间继电器底座 | P |  |  |
| 84 | C407223 | 中间继电器 | P |  |  |
| 85 | C601002 | 空气开关30A | P |  |  |
| 86 | C601003 | 空气开关40A | P |  |  |
| 87 | 8142530100700 | 接线盒 | P |  |  |
| 88 | C601017 | 电抗器ACR 4-5.5A | P |  |  |
| 89 | 8142549701700J | 交流电抗器ACR4-7.5A | P |  |  |
| 90 | 8142549701000J | 交流电抗器ACR4-22A | P |  |  |
| 91 | 8142540716300J | 排气温度变换器 | P |  |  |
| 92 | 8142544506200 | 变压器DVSB384 | P |  |  |
| 93 | C601029 | 变压器DVSB50G | P |  |  |
| 94 | C601031 | 变压器DVSB150G | P |  |  |
| 95 | 8142544506200 | 变压器DVSB384 | P |  |  |
| 96 | C601049 | 变压器 | P |  |  |
| 97 | 8142549706900 | 交流电抗器ACR4-1.5A | P |  |  |
| 98 | C601017 | 交流电抗器ACR4-5.5A | P |  |  |
| 99 | 8162549700500 | 交流电抗器ACR4-7.5A | P |  |  |
| 100 | 8162549700600 | 交流电抗器ACR4-22A | P |  |  |
| 101 | C603377 | 电抗器R1504C | P |  |  |
| 102 | C603378 | 电抗器R1104C | P |  |  |
| 103 | C603379 | 电抗器R0754C | P |  |  |
| 104 | C603315 | 电抗器R2204C | P |  |  |
| 105 | C603380 | 电抗器R0554C | P |  |  |
| 106 | 8252532810201J | 按键 | P |  |  |
| 107 | 8252532810301J | 按键 | P |  |  |
| 108 | C407173 | 温度变换器（26E)C15TR0TA0600（SDC-15) | P |  |  |
| 109 | C407261 | 温度变换器（26E)C15TR0RA0600 | P |  |  |
| 110 | C407280 | 温度变换器（26E)C15TC0RA0600 | P |  |  |
| 111 | 8140523000800M | 电脑芯片（v5.01）（威索燃烧器用；C10TR0TA0600） | P |  |  |
| 112 | 8140523002000J | 电脑芯片（V5.02)（威索燃烧器用；C15TR0TA0600） | P |  |  |
| 113 | C407203 | 信号变换器CVR1-AA-K | P |  |  |
| 114 | C407204 | 信号变换器CVR1-4A-K | P |  |  |
| 115 | c407452 | 代替4A-K | P |  |  |
| 116 | c407466 | 代替CVR1-AA-K |  |  |  |
| 溶液泵报价表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | ERP中的物品代码 | 物品名称 | 单位 | 报价 |  |
| 1 | 8142541848301.00 | 溶液泵L217C4G0510RE | P |  |  |
| 2 | 8142541848501.00 | 溶液泵L119C4G0510AB | P |  |  |
| 3 | 8142541848901.00 | 溶液泵L216C4G0510AB | P |  |  |
| 4 | 8142541849401.00 | 溶液泵L-316C4G-0610S-E | P |  |  |
| 5 | 8142541849601.00 | 溶液泵L-426C4G-0812U-E | P |  |  |
| 6 | 8142541849801.00 | 溶液泵L223C4G0510SF | P |  |  |
| 7 | 8142541850201.00 | 溶液泵L326C4G1015UF | P |  |  |
| 8 | 8142541851101.00 | 溶液泵L-217C4G-0510R-EH | P |  |  |
| 9 | 8142541851601.00 | 溶液泵L-316C4G-0610S-EH | P |  |  |
| 10 | 8142541851801.00 | 溶液泵L426C4G0812UEH | P |  |  |
| 11 | 8142541852201.00 | 溶液泵L119C4G0305R2A | P |  |  |
| 12 | 8142541852401.00 | 溶液泵L216C4G0408RE | P |  |  |
| 13 | 8142541852901.00 | 溶液泵L216A4G0408REH | P |  |  |
| 14 | 8142541853101.00 | 溶液泵L-119C4G-0305R2-A | P |  |  |
| 15 | 8142541853301.00 | 溶液泵L-216C4G-0510A-A | P |  |  |
| 16 | 8142541853501.00 | 溶液泵L-223C4G-0510S-E | P |  |  |
| 17 | 8142541853701.00 | 溶液泵L326C4G01015UE | P |  |  |
| 18 | 8142541865999.00 | 溶液泵DL-526C4G-1015V-E | P |  |  |
| 19 | 8142541866599.00 | 溶液泵DL-326C4G-1015U-F | P |  |  |
| 20 | 8142541870600.00 | 溶液泵DL-326C4G-0812T-E | P |  |  |
| 21 | 8142541870700.00 | 溶液泵LY-118C4-0204R2-A | P |  |  |
| 22 | 8142541870900.00 | 溶液泵LY-118C2-0204R2-A | P |  |  |
| 23 | 8142541874301.00 | 溶液泵DL-223C4G-0510S-F | P |  |  |
| 24 | 8142541874401.00 | 溶液泵L-326C4G-1015U-F | P |  |  |
| 25 | 8142541892900.00 | 溶液泵LY-118C2-0204R2-A | P |  |  |
| 26 | 8142541919701.00 | 冷媒泵L-126A4G-0406S-B 380V,50HZ, | P |  |  |
| 27 | 8142541920800.00 | 冷媒泵LY-115F2-0202R2-C | P |  |  |
| 28 | 8142541921401.00 | 冷媒泵L125A4G0305R2B | P |  |  |
| 29 | 8142541926200.00 | 冷媒泵LY-115F2-0202R2-CL | P |  |  |
| 30 | 8142541926499.00 | 冷媒泵DL-223C4G-0510S-F | P |  |  |
| 31 | 8142541926800.00 | 冷媒泵LY-115F4-0202R2-B | P |  |  |
| 32 | 8142541926900.00 | 冷媒泵LY-115F4-0202R2-BL | P |  |  |

八、付款方式

本合同生效后，甲方向乙方支付合同总金额的50%；其余50%待合同期满后一次性付清。

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2023年6月9日17：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575

邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2023年5月30 日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

1、 报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

- 主要零配件报价表（不计入总价）

| 溴冷机备件报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | ERP中的物品代码 |  | 物品名称 |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  |  |
| 1 |  | 8142360300600B |  | 溴化锂溶液(苯庄产)50WT% N=0.07 |  |  | KG |  |  |  |  |
| 2 |  | 8142360100100 |  | 异辛醇2.200CC/KG(55%) |  |  | 瓶 |  |  |  |  |
| 3 |  | 8142360200100 |  | 纯水 |  |  | KG |  |  |  |  |
| 4 |  | 8142360400300 |  | 钼酸锂0.636CC/KG(55%) MO=150PPM |  |  | L |  |  |  |  |
| 5 |  | C30511 |  | 真空泵油 |  |  | KG |  |  |  |  |
| 6 |  | 8142540100200J |  | 流量计ES7-4J |  |  | P |  |  |  |  |
| 7 |  | 8142540101300J |  | 冷水流量开关BQS-C130PWK |  |  | P |  |  |  |  |
| 8 |  | 8142540803400J |  | 铜电阻温度传感器AEK-23H518 |  |  | P |  |  |  |  |
| 9 |  | 8142540804000J |  | 铜电阻温度传感器AEK-23H520 |  |  | P |  |  |  |  |
| 10 |  | 8142540803600J |  | 热敏电阻温度传感器TEK-86N001 |  |  | P |  |  |  |  |
| 11 |  | 8142540806700J |  | G型排烟温度热敏电阻温度传感器 |  |  | P |  |  |  |  |
| 12 |  | 8142540802600J |  | 热电偶传感器CA |  |  | P |  |  |  |  |
| 13 |  | 8142160100100J |  | 火视镜视镜玻璃OD56*T10 |  |  | P |  |  |  |  |
| 14 |  | 8142210172000J |  | 火视镜法兰石棉垫OD56*ID45*T3 |  |  | P |  |  |  |  |
| 15 |  | 8142310200700 |  | 水银压力表 |  |  | P |  |  |  |  |
| 16 |  | 8142110100100J |  | 隔膜阀25A |  |  | P |  |  |  |  |
| 17 |  | C603367 |  | 隔膜阀垫25A |  |  | P |  |  |  |  |
| 18 |  | C603368 |  | 隔膜阀垫20A |  |  | P |  |  |  |  |
| 19 |  | 8132865121100J |  | 石棉盒T17 |  |  | P |  |  |  |  |
| 20 |  | 8132865121200J |  | 石棉盒T17 |  |  | P |  |  |  |  |
| 21 |  | 8132865121300J |  | 石棉盒（大型） |  |  | P |  |  |  |  |
| 22 |  | 8142310900100J |  | 过滤器芯Y3A09 |  |  | P |  |  |  |  |
| 23 |  | 8132236100300J |  | 钯管OD9.52*L70*T0.25 |  |  | P |  |  |  |  |
| 24 |  | 4245958156J |  | 钯管加热器200V 38W（短线） |  |  | P |  |  |  |  |
| 25 |  | 4245958161J |  | 钯管加热器200V 38W（长线） |  |  | P |  |  |  |  |
| 26 |  | 8142160100401J |  | 视液镜玻璃OD88*T10 |  |  | P |  |  |  |  |
| 27 |  | 8142210141100J |  | 视液镜法兰胶垫OD88*ID66*T3 |  |  | P |  |  |  |  |
| 28 |  | 8142210141100 |  | 视液镜法兰胶垫OD88*ID66*T1 |  |  | P |  |  |  |  |
| 29 |  | 8142310102100J |  | 高再压力表 |  |  | P |  |  |  |  |
| 30 |  | 8142310102800J |  | 高再压力表新码（同上） |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 8142544000700J |  | 高再压力继电器FNS-C102Q |  |  | P |  |  |  |  |
| 32 |  | 8142544001000J |  | 贮气室压力继电器FNS-C101Q005（C型） |  |  | P |  |  |  |  |
| 33 |  | 8142544001900J |  | 贮气室压力继电器FSK-S01（G型） |  |  | P |  |  |  |  |
| 34 |  | 8162542002400 |  | 真空泵RP-180S 380V,50HZ |  |  | P |  |  |  |  |
| 35 |  | 8162542002500 |  | 真空泵RP-360S 380V,50HZ |  |  | P |  |  |  |  |
| 36 |  | 8162546800100 |  | 真空泵皮带 |  |  | P |  |  |  |  |
| 37 |  | C602002 |  | 变频器主体LSDM190 2.2KW |  |  | P |  |  |  |  |
| 38 |  | C602003 |  | 变频器主体LSDM191 3.7KW |  |  | P |  |  |  |  |
| 39 |  | C602004 |  | 变频器主体LSDM192 5.5KW |  |  | P |  |  |  |  |
| 40 |  | C602005 |  | 变频器主体LSDM193 7.5KW |  |  | P |  |  |  |  |
| 41 |  | C602006 |  | 变频器主体LSDM194 11KW |  |  | P |  |  |  |  |
| 42 |  | C602008 |  | 变频器主体15KW |  |  | P |  |  |  |  |
| 43 |  | C602009 |  | 变频器主体22KW |  |  | P |  |  |  |  |
| 44 |  | 8162540400300 |  | 触摸屏 |  |  | P |  |  |  |  |
| 45 |  | 8142540708800 |  | 电脑板BME-D010 |  |  | P |  |  |  |  |
| 46 |  | 8142540717300J |  | 液晶电脑（GONA--SG00） |  |  | P |  |  |  |  |
| 47 |  | C601077 |  | 液晶电脑显示条 |  |  | P |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 液晶电脑按键板 |  |  | P |  |  |  |  |
| 49 |  | C601033 |  | 控制转换开关（SW-C-002） |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 8142540717400J |  | 控制基板（GONA--SG11） |  |  | P |  |  |  |  |
| 51 |  | 8140540200100J |  | 液面继电器温度控制盘CNT-C-021（直燃） |  |  | P |  |  |  |  |
| 52 |  | 8140540200200J |  | 液面继电器温度控制盘CNT-C-011（蒸汽） |  |  | P |  |  |  |  |
| 53 |  | 8130511003200 |  | 电脑基板2610（3.8） |  |  | P |  |  |  |  |
| 54 |  | 8130511003300 |  | 电脑基板2611 |  |  | P |  |  |  |  |
| 55 |  | 8130511003400 |  | 电脑基板2612 |  |  | P |  |  |  |  |
| 56 |  | C601052 |  | G型机排线 |  |  | P |  |  |  |  |
| 57 |  | 8142540901100J |  | 保护继电器（日本燃气）RBC280C100 |  |  | P |  |  |  |  |
| 58 |  | 8142540901200J |  | 保护继电器（日本燃油） |  |  | P |  |  |  |  |
| 59 |  | 8142541700300 |  | 保险丝1A |  |  | P |  |  |  |  |
| 60 |  | 8142541700600 |  | 保险丝3A |  |  | P |  |  |  |  |
| 61 |  | 8142541700700 |  | 保险丝5A |  |  | P |  |  |  |  |
| 62 |  | C601008 |  | 熔断器LSDM385 3A |  |  | P |  |  |  |  |
| 63 |  | C601009 |  | 熔断器芯LSDM386 1A |  |  | P |  |  |  |  |
| 64 |  | 8162540100200 |  | 通讯适配器DSR-CM-C |  |  | P |  |  |  |  |
| 65 |  | 8142548207300 |  | 热继电器5-8A |  |  | P |  |  |  |  |
| 66 |  | 8142548208000 |  | 热继电器2.8-4.2A |  |  | P |  |  |  |  |
| 67 |  | 8142548208200 |  | 热继电器6-9A |  |  | P |  |  |  |  |
| 68 |  | 8142548208700 |  | 热继电器7-11A |  |  | P |  |  |  |  |
| 69 |  | 8142548209400 |  | 热继电器9-13A |  |  | P |  |  |  |  |
| 70 |  | 8142548209800 |  | 热继电器18-26A |  |  | P |  |  |  |  |
| 71 |  | 8142548210000 |  | 热继电器12-18A |  |  | P |  |  |  |  |
| 72 |  | C601007 |  | 热继电器13-19 |  |  | P |  |  |  |  |
| 73 |  | C601011 |  | 热继电器1.4-2.2A |  |  | P |  |  |  |  |
| 74 |  | C601018 |  | 热继电器(5-8A) |  |  | P |  |  |  |  |
| 75 |  | C601026 |  | 热继电器0.95-1.45A |  |  | P |  |  |  |  |
| 76 |  | C603371 |  | 热继电器（4—6）A |  |  | P |  |  |  |  |
| 77 |  | 8142548102700 |  | 接触器SC-1N |  |  | P |  |  |  |  |
| 78 |  | 8142548102900 |  | 接触器SC-2N |  |  | P |  |  |  |  |
| 79 |  | 8142548104100 |  | 接触器5KW 13A |  |  | P |  |  |  |  |
| 80 |  | 8142548104200 |  | 接触器3.4KW 9.1A |  |  | P |  |  |  |  |
| 81 |  | 8162548100400 |  | 接触器SC-03 |  |  | P |  |  |  |  |
| 82 |  | C601025 |  | 接触器SC-4-0 |  |  | P |  |  |  |  |
| 83 |  | 8142542600500 |  | 中间继电器底座 |  |  | P |  |  |  |  |
| 84 |  | C407223 |  | 中间继电器 |  |  | P |  |  |  |  |
| 85 |  | C601002 |  | 空气开关30A |  |  | P |  |  |  |  |
| 86 |  | C601003 |  | 空气开关40A |  |  | P |  |  |  |  |
| 87 |  | 8142530100700 |  | 接线盒 |  |  | P |  |  |  |  |
| 88 |  | C601017 |  | 电抗器ACR 4-5.5A |  |  | P |  |  |  |  |
| 89 |  | 8142549701700J |  | 交流电抗器ACR4-7.5A |  |  | P |  |  |  |  |
| 90 |  | 8142549701000J |  | 交流电抗器ACR4-22A |  |  | P |  |  |  |  |
| 91 |  | 8142540716300J |  | 排气温度变换器 |  |  | P |  |  |  |  |
| 92 |  | 8142544506200 |  | 变压器DVSB384 |  |  | P |  |  |  |  |
| 93 |  | C601029 |  | 变压器DVSB50G |  |  | P |  |  |  |  |
| 94 |  | C601031 |  | 变压器DVSB150G |  |  | P |  |  |  |  |
| 95 |  | 8142544506200 |  | 变压器DVSB384 |  |  | P |  |  |  |  |
| 96 |  | C601049 |  | 变压器 |  |  | P |  |  |  |  |
| 97 |  | 8142549706900 |  | 交流电抗器ACR4-1.5A |  |  | P |  |  |  |  |
| 98 |  | C601017 |  | 交流电抗器ACR4-5.5A |  |  | P |  |  |  |  |
| 99 |  | 8162549700500 |  | 交流电抗器ACR4-7.5A |  |  | P |  |  |  |  |
| 100 |  | 8162549700600 |  | 交流电抗器ACR4-22A |  |  | P |  |  |  |  |
| 101 |  | C603377 |  | 电抗器R1504C |  |  | P |  |  |  |  |
| 102 |  | C603378 |  | 电抗器R1104C |  |  | P |  |  |  |  |
| 103 |  | C603379 |  | 电抗器R0754C |  |  | P |  |  |  |  |
| 104 |  | C603315 |  | 电抗器R2204C |  |  | P |  |  |  |  |
| 105 |  | C603380 |  | 电抗器R0554C |  |  | P |  |  |  |  |
| 106 |  | 8252532810201J |  | 按键 |  |  | P |  |  |  |  |
| 107 |  | 8252532810301J |  | 按键 |  |  | P |  |  |  |  |
| 108 |  | C407173 |  | 温度变换器（26E)C15TR0TA0600（SDC-15) |  |  | P |  |  |  |  |
| 109 |  | C407261 |  | 温度变换器（26E)C15TR0RA0600 |  |  | P |  |  |  |  |
| 110 |  | C407280 |  | 温度变换器（26E)C15TC0RA0600 |  |  | P |  |  |  |  |
| 111 |  | 8140523000800M |  | 电脑芯片（v5.01）（威索燃烧器用；C10TR0TA0600） |  |  | P |  |  |  |  |
| 112 |  | 8140523002000J |  | 电脑芯片（V5.02)（威索燃烧器用；C15TR0TA0600） |  |  | P |  |  |  |  |
| 113 |  | C407203 |  | 信号变换器CVR1-AA-K |  |  | P |  |  |  |  |
| 114 |  | C407204 |  | 信号变换器CVR1-4A-K |  |  | P |  |  |  |  |
| 115 |  | c407452 |  | 代替4A-K |  |  | P |  |  |  |  |
| 116 |  | c407466 |  | 代替CVR1-AA-K |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶液泵报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | ERP中的物品代码 |  | 物品名称 |  | 单位 |  |  | 单价 |  |  |
| 1 |  | 8142541848301.00 |  | 溶液泵L217C4G0510RE |  | P |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 8142541848501.00 |  | 溶液泵L119C4G0510AB |  | P |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 8142541848901.00 |  | 溶液泵L216C4G0510AB |  | P |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 8142541849401.00 |  | 溶液泵L-316C4G-0610S-E |  | P |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 8142541849601.00 |  | 溶液泵L-426C4G-0812U-E |  | P |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 8142541849801.00 |  | 溶液泵L223C4G0510SF |  | P |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 8142541850201.00 |  | 溶液泵L326C4G1015UF |  | P |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 8142541851101.00 |  | 溶液泵L-217C4G-0510R-EH |  | P |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 8142541851601.00 |  | 溶液泵L-316C4G-0610S-EH |  | P |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 8142541851801.00 |  | 溶液泵L426C4G0812UEH |  | P |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 8142541852201.00 |  | 溶液泵L119C4G0305R2A |  | P |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 8142541852401.00 |  | 溶液泵L216C4G0408RE |  | P |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 8142541852901.00 |  | 溶液泵L216A4G0408REH |  | P |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 8142541853101.00 |  | 溶液泵L-119C4G-0305R2-A |  | P |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 8142541853301.00 |  | 溶液泵L-216C4G-0510A-A |  | P |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 8142541853501.00 |  | 溶液泵L-223C4G-0510S-E |  | P |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 8142541853701.00 |  | 溶液泵L326C4G01015UE |  | P |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 8142541865999.00 |  | 溶液泵DL-526C4G-1015V-E |  | P |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 8142541866599.00 |  | 溶液泵DL-326C4G-1015U-F |  | P |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 8142541870600.00 |  | 溶液泵DL-326C4G-0812T-E |  | P |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 8142541870700.00 |  | 溶液泵LY-118C4-0204R2-A |  | P |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 8142541870900.00 |  | 溶液泵LY-118C2-0204R2-A |  | P |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 8142541874301.00 |  | 溶液泵DL-223C4G-0510S-F |  | P |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 8142541874401.00 |  | 溶液泵L-326C4G-1015U-F |  | P |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 8142541892900.00 |  | 溶液泵LY-118C2-0204R2-A |  | P |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 8142541919701.00 |  | 冷媒泵L-126A4G-0406S-B 380V,50HZ, |  | P |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 8142541920800.00 |  | 冷媒泵LY-115F2-0202R2-C |  | P |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 8142541921401.00 |  | 冷媒泵L125A4G0305R2B |  | P |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 8142541926200.00 |  | 冷媒泵LY-115F2-0202R2-CL |  | P |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 8142541926499.00 |  | 冷媒泵DL-223C4G-0510S-F |  | P |  |  |  |  |  |
| 31 | 8142541926800.00 |  | 冷媒泵LY-115F4-0202R2-B |  | P |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 8142541926900.00 |  | 冷媒泵LY-115F4-0202R2-BL |  | P |  |  |  |  |  |  |

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3 分项报价表（格式可自拟）

| 序号 | 项目 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 总价 | 小写： 大写： |  |  |

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、商务技术文件

包括但不限于以下内容：

1、服务方案

2、人员配置（需提供配置人员基本情况，包含项目经理、暖通技术服务人员和保养操作工相关项目经验、身份证复印件以及相关证书）

3、投标人近两年类似业绩，以合同复印件为准

4、应急响应

5、履约能力

6、报价方基本情况（见表一）

7、其他增值服务

8、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、资格证明文件

- 具有独立法人资格及相应经营范围

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：