上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJHQ23225

项目名称：医疗保健综合楼真空泵维保

和外科楼真空泵大修项目

采购与招标管理中心

二〇二三年七月

新华医院采购与招标管理中心现就 医疗保健综合楼真空泵维保和外科楼真空泵大修项目 （项目编号： BJHQ23225）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 医疗保健综合楼真空泵维保和外科楼真空泵大修项目 |
| 2 | 招标编号 | BJHQ23225 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额： 1、医疗保健综合楼真空泵维保15000元/年，三年45000元 2、科楼真空泵大修75000元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗老师 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第二部分采购需求。 |
| 7 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 1）在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格及相应经营范围的企事业单位，须提供加盖公章的三证合一的营业执照； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定； - 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图（以采购人查询核实为准）。 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：2023年7月21日至7月24日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2023年7月24日上午9:00～12:00，下午13:30～17:00 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、商务技术文件 （附件4） 5、资格证明文件 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交 |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的； - 未符合比价文件第二部分报价人须知第3.3条规定的。 |

第二部分 采购需求

一、项目简介

1.  项目名称：医疗保健综合楼真空泵维保和外科楼真空泵大修项目

2.  项目地点：上海市杨浦区控江路1665号

3.  服务期限：

医疗保健综合楼真空泵维保服务期限为三年

外科楼真空泵大修项目服务期限为自签订合同起，中标方与院方协商具体开工时间，项目施工周期为1个月。

- 项目具体情况

- 医疗保健综合楼真空泵维保要求

1、保养服务要求

（1）遵守院方的各项规章制度；

（2）制定相应的巡检巡修制度；

（3）接受院方监管人员的日常督查，在日常维保中对需要进行维修的设备，应第一时间书面告知院方外包服务监管办（具体监管人员会在合同中明确），经签字同意后方可落实修理工作；

（4）有一定量的备品备件零配件储存创库；

（5）按照院方的设备清单，每季度安排专业维保人员定时进行维保工作，每月不定时进行巡检，每季度提供给院方巡检维保工作单；

（6）维保人员在维保期间遇到设备故障无法及时修复时需及时告知用户并采取特殊解决方案，如：提供备机或安排生产厂家在技术上予以支持等的措施

（7）根据日常巡检、维护养保和维修档案的记录内容，每个维保年度结束前，向院方提交一份维保工作小结（内容包括：设备运行状态、有否故障隐患需要修理或更新设备等的建议报告或实施方案。）

2、保养服务内容

（1）对设备进行清洁保养；

（2）对线路进行巡查与巡检；

（3）对显示屏显示内容进行调校；

（4）对保修故障设备进行修复。

（5）测量电机安培数

（6）测量泵体温度

（7）更换齿轮油(1年1次)

（8）测量控制柜空开安培数

（9）检测保险丝

（10）检测UPS

3、设备故障响应

（1）设备故障接听电话周一至周五上午8:00至晚上20:00（特殊情况例外）；

（2）设备故障（工作时间）响应时间≤2小时内到达现场；

（3）设备故障（非工作时间）响应时间≤4小时内到达现场

4、设备维保清单

日常保养需更换的配件耗材

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUSCH MM1142B (普旭爪泵) | MM1142B | 2 |  |  |  |
| 2 | 真空泵油 | VE101 | 5L |  |  | 1年更换一次 |

5、常用零配件清单

易损易坏配件

| 序号 | 设备名称 | 产品名称 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUSCH MM1142B | 风扇 | 1 |  |
| 2 | BUSCH MM1142B | UPS电池(原厂) | 1 |  |

6、其他要求

设备每次保养后产生的废油、废油抹布等，由保养方负责合规合法自行处理，院方不予增加处理费用。

- 外科楼真空泵大修要求

外科楼地下1层设备房内3台BUSCH R5 0302D的真空泵，作为保障外科楼手术室等临床部门用气使用。根据厂家对设备使用要求和日常保养记录，3台真空泵及附属设备需要进行维修。

1、负压机房真空泵维修清单

| 序号 | 名 称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵油 | BUSCH | L | 54 | 更换 |
| 2 | 排气滤心 | BUSCH | 支 | 9 | 更换 |
| 3 | 油过滤器 | BUSCH | 个 | 3 | 更换 |
| 4 | 入口滤心 | BUSCH | 个 | 3 | 更换 |
| 5 | 散热器 | BUSCH | 个 | 3 | 更换 |
| 6 | 风扇 | BUSCH | 个 | 3 | 更换 |
| 7 | 轴承 | 473507139 | 个 | 3 | 更换 |
| 8 | 轴套 | 472545920 | 个 | 3 | 更换 |
| 9 | 轴封 | 487000012 | 个 | 3 | 更换 |
| 10 | O形圈 | 486000543 | 个 | 3 | 更换 |
| 11 | O形圈 | 486000531 | 个 | 3 | 更换 |
| 12 | O形圈 | 486000526 | 个 | 3 | 更换 |
| 13 | O形圈 | 486000587 | 个 | 3 | 更换 |
| 14 | 垫片 | 481516781 | 个 | 3 | 更换 |
| 15 | 垫片 | '0481502719 | 个 | 3 | 更换 |
| 16 | 垫片 | 481502719 | 个 | 3 | 更换 |
| 17 | 油视镜 | 583000006 | 个 | 3 | 更换 |
| 18 | 垫片 | 481502720 | 个 | 3 | 更换 |
| 19 | 垫片 | 481502721 | 个 | 3 | 更换 |
| 20 | 逆止阀 | 916516777 | 个 | 3 | 更换 |
| 21 | 浮球阀 | 947516622 | 个 | 3 | 更换 |
| 22 | 联轴器衬套 | 512000007 | 个 | 3 | 更换 |

2、维修要求

- 投标人要有设备维修具体方案以及维修施工期间的应急预案，确保施工期间不影响临床对气体的使用。

- 项目施工结束，施工方须将现场打扫干净，现场不应有设备运行无关的其他物品。

- 项目完成后设备运行各类参数应符合医疗行业相关技术参数要求。

- 中标方有义务和责任就维修后设备运行特性和常规异常应急处理，对医院物业相关人员培训，应急处理做到应知应会。

- 项目整体质保期为1年，自项目完成验收日起算。

3、其他

设备维修过程中所产生的废油、废油抹布等，由施工方负责合法合规自行处理，院方不予另行增加处理费用。

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，原则上以最低价的原则确认预中标供应商，最终结果以采购评审小组评审结果为准。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2023年7月24日17：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575

邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2023年7月21日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

报价一览表

| 序号 | 内容 | 报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗保健综合楼真空泵维保（3年） |  |  |  |
| 2 | 外科楼真空泵大修 |  |  |  |
| 3 | 总报价 | 小写： 大写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3

（1）分项报价表（格式自拟）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 总报价（1+2+……） |  |  |  |  |

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

- 医疗保健综合楼常用零配件报价清单（不计入总计）

| 序号 | 设备名称 | 产品名称 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUSCH MM1142B | 风扇 | 1 |  |
| 2 | BUSCH MM1142B | UPS电池(原厂) | 1 |  |

注：所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、商务技术文件

包括但不限于以下内容：

1、服务方案（根据项目要求，提供详细的服务方案、质量保证举措等，并编制相应的服务承诺）

2、人员配置（需提供配置人员基本情况，包含项目经理、工作人员身份证复印件以及相关证书）

3、投标人近两年类似业绩，以合同复印件为准

4、应急响应（提供应急服务承诺）

5、履约能力

6、报价方基本情况（见表一）

7、其他增值服务

8、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

- 附件5、资格证明文件

- 在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格及相应经营范围的企事业单位，须提供加盖公章的三证合一的营业执照

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图（以采购人查询核实为准）

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

- 附：授权代表连续近三个月社保缴纳证明

注：未提供缴纳社保证明的将被否决投标。

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：