上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJAQ23258

项目名称：消防安全评估

采购与招标管理中心

二〇二三年八月

新华医院采购与招标管理中心现就 消防安全评估 （项目编号： BJAQ23258）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 消防安全评估 |
| 2 | 招标编号 | BJAQ23258 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币18万元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗老师 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第二部分采购需求。 |
| 7 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定； 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图（以采购人查询核实为准）； 5）具有消防安全评估资质 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：2023年8月25日至8月29日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2023年8月29日上午9:00～12:00，下午13:30～17:00 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、商务技术文件 （附件4） 5、资格证明文件 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交 |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的； - 未符合比价文件第二部分报价人须知第3.3条规定的。 |

第二部分 采购需求

一、项目简介

1、项目名称：消防安全评估

2、项目评估内容：建筑消防合法性、建筑使用情况、总平面布局、平面布置、安全疏散和消防电梯、建筑内部装修、防火构造、通风空调系统、建筑防爆、配电线路及应急照明、消防供配电设施、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防防排烟系统、应急照明疏散系统、消防广播系统、干粉灭火系统、其他消防设施联动设备、消防组织工作、消防安全制度、防火检查巡查及隐患整改、消防安全宣传教育和培训、安全疏散设施管理、消防控制室管理、用火用电消防安全管理、消防安全重点部位管理、专职和志愿消防队、灭火和应急疏散预案演练管理。评估结束后，以书面报告的形式向需求部门提交。

3、项目地点：上海市杨浦区控江路1665号

4、服务时间：合同签订后根据需求部门要求进行，预计五个工作日内完成

二、安全评估依据

GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》

GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》

GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》

GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》

GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》

DB231699-2000《建筑消防设施安装工程质量检验标准》

DGJ08-94-2007《上海市民用建筑水灭火系统设计规程》

DGJ08-88-2006《上海市民用建筑防排烟技术规程》

JGJ/T16-2008《民用建筑电气设计规程》

GA503-2004  《建筑消防设施检测技术规程》

GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》

XF/T 3005-2020《单位消防安全评估》

附件1：

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 建筑消防合法性 |  |  |  |
| 6.1.1.1 | 消防验收合格的手续、竣工验收消防备案手续或者经抽查合格的手续、消防安全检查法律文书 | 应持有建设工程消防验收文书或备案凭证，公众聚集场所还应持有投入使用、营业消防安全检查法律文书 |  |
| 6.1.2 建筑使用情况 |  |  |  |
| 6.1.2. 1 | 建筑物或场所的使用功能一致性 | 使用功能、用途应与消防验收、竣工验收消防备案、消防安全检查时确定的用途一致。改变使用性质是否履行合法手续 |  |
| 6.1.3 总平面布局 |  |  |  |
| 6.1.3. 2 | 与相邻建筑的防火间距、 同一建筑不同部位之间的间距 | 建筑间的防火间距应符合国家标准要求 |  |
| 6.1.3. 3 | 消防车道的设置形 足消防车通行的情况 | 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4. 0 m,与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障 碍物，靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于 5 m,坡度不宜大于8%,环形消防车道至少应有两处与其他车道连通，尽车善应设置回车道或回车场，回车场面积不应小于12 m×12 m,高层建筑不宜小于15 m×15 m,供重型消防车使用不宜小于18 m×18 m |  |
| 6.1.3. 4 | 消防扑救面 地的设置位置 承载能力、坡度 | 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于 一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地，且范围内裙房进深不应大于4 m，消防车登高操作场地长 度、宽度分别不应小于15 m和10 m。建筑高度大于50 m的建筑，场地长度、宽度分别不应小于20 m和10 m, 场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5 m,且不应大于10 m,场地的坡度不宜大于3% |  |
| 6.1.3. 5 | 停机坪设置情况 | 距机房、水箱间、天线等保持至少5 m距离，建筑到机坪出口不少于2个，每个净宽不小于0. 9 m,四周设航空障碍灯，并应安装应急照明灯和消火栓 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.4平面布置 |  |  |  |
| 6.1.4.2 | 防火分区面积 | 应符合国家标准要求 |  |
|  | 代替防火墙分隔的防火卷 帘 | 除中庭外，防火分隔长度不超过30 m时，卷帘长度不得大于10 m；当防火分隔长度超过30 m时,卷帘长度不得大于该部位宽度的1/3,且不大于20 m；防火卷帘、防护罩等与楼板、梁和墙、柱之间的空隙，应采用防火封堵材料等封堵 |  |
|  | 设在变形缝处附近的防火 门 | 应设置在楼层较多一侧,且开启时门扇不跨越变形缝 |  |
|  | 建筑内的防火隔墙 | 应采用不燃材料且耐火极限满足国家标准要求，管道穿 越处应采用防火封堵材料等封堵严密 |  |
|  | 防烟分区的划分、面积 | 建筑防烟分区面积应不大于500㎡，汽车库不超过 2000 m2 |  |
|  | 挡烟垂壁等防烟分隔设施 的高度、燃烧性能 | 采用不燃烧材料制成，从顶棚下垂不小于500 mm的固定或活动的挡烟设施，壁板无变形破损，悬挂牢固稳定 |  |
| 6. 1.4. 3 | 有顶棚的步行街、厨房 | 有顶棚的步行街不应设置有游乐设施、经营性展位等使 用功能场所，商铺与步行街之间、两侧商铺之间的隔墙耐火极限不应小于1.00 h,步行街、商铺与其他空间之间隔墙耐火极限不小于3. 00 h,各商铺面积不超过300 m2。有明火的食品加工厨房应以耐火极限不小于2. 00 h的 隔墙及乙级防火门窗与其他空间分隔 |  |
|  | 歌舞娱乐放映游艺场所， 托儿所、幼儿园，儿童活动 场所，老年人照料设施 | 设置的楼层、部位应满足国家标准要求；应以耐火极限不小于2. 00 h的隔墙、1.50 h不燃性楼板及乙级防火门窗与其他空间分隔 |  |
|  | 厂房内员工宿舍、办公室， 以及甲、乙类火灾危险性 中间仓库等场所 | 厂房内严禁设置员工宿舍，丙类厂房内设置的办公室、 休息室应以耐火极限不小于2.50 h的隔墙、1.50 h不燃性楼板及乙级防火门窗与其他空间分隔，至少1个安全出口；甲、乙、丙类火灾危险性中间仓库应以耐火极限不小于3.00 h的隔墙.1.50 h不燃性楼板及甲级防火门窗与其他空间分隔 |  |
|  | 仓库内员工宿舍、办公室 和休息室 | 仓库内严禁设置员工宿舍，丙、丁类库房内设置的办公 室、休息室应以耐火极限不小于2. 50 h的隔墙、1.50 h 不燃性楼板及乙级防火门窗与其他空间分隔，并设置独 立安全出口 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.4.4 | 消防控制室耐火等级 | 单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于二级。附设在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2. 00 h 的防火隔墙和1. 50 h的楼板与其他部位分隔 |  |
|  | 控制室设置位置 | 宜设置在首层或地下一层靠外墙部位，不应设置在电磁 场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的 房间附近 |  |
|  | 疏散门 | 应直通室外或安全出口 |  |
| 6. 1.4. 5 | 消防水泵房耐火等级 | 单独建造的消防水泵房，其耐喧级不应低于二级。附 设在建筑内的消防水泵房应采鬲袖火极限不低于2. 00 h 的防火隔墙和1.50 h的楼板与其他部位分隔 |  |
|  | 消防水泵房设置位置 | 附设在建筑内的消防水泵房，不应设置在地下三层及以下 或室内地面与室外出入口地坪高差大于10 m的地下楼层 |  |
|  | 疏散门 | 开向建筑内的门应采用乙级防火门，疏散门应直通室外或安全出口 |  |
|  | 防水、通风情况 | 应采取可靠防水淹及排水技术措施，通风量宜按照6次/h设置 |  |
| 6.1.4.6 | 燃油燃气锅炉房设置位置 | 应设置在首层或地下一层靠外墙部位，但常（负）压燃油 或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上且距离通向屋顶上且通向屋面的安全出口不应小于6 m；采用相对密度（与空气密度的比值）不小于0.75 的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下 |  |
|  | 锅炉房防火分割 | 与其他部位之间应采用耐火等级不低于2. 0h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口，确需在隔墙上设置门、窗时，应采用甲级防火门、窗 |  |
|  | 锅炉房疏散门 | 应直通室外或安全出口 |  |
|  | 储油间的分隔、储量 | 总储存量不应大于1m³，且储油间应采用耐火极限不低于3. 00h的防火隔墙、甲级防火门与锅炉间分隔 |  |
| 6.1.4.7 | 柴油发电机房设置估 | 宜布置在首层或地下一、二层，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻 |  |
|  | 柴油发电机房防火分隔 | 应采用耐火极限不低于2. 00 h的防火隔墙和1. 50 h的 不燃性楼板与其他部也分隔，门应采用甲级防火门 |  |
|  | 柴油发电机房消防设施设 置 | 应设置火灾报警装置和与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施，当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时，机房内应设置自动喷水灭火系统 |  |
|  | 储油间的分隔、储量 | 总储存量不应大于1m³,储油间应采用耐火极限不低于 3. 00 h的防火隔墙、甲级防火门与发电机间分隔 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.4.8 | 变配电室、瓶组间等其他 重点部位防火分隔 | 灭火设备室、通风空调机房、变配电室等，应采用耐火极 限不低于2. 00 h的防火隔墙和1. 50 h的楼板与其他部 位分隔;设置在丁、戊类厂房内的通风机房，应采用耐火 极限不低于1. 00 h的防火隔墙和0. 50 h的楼板与其他 部位分隔；通风、空调机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门，其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门 |  |
|  | 变配电室、瓶组间等其他 重点部位相应的灭火设施 设置情况 | 应配置相适应的符合国家标准要求的火灾报警和灭火设施 |  |
| 6.1.5安全疏散和消防电梯 |  |  |  |
| 6. 1. 5.2 | 安全出口的数量 | 应符合国家标准要求 |  |
|  | 安全出口的位置 | 应符合国家标准要求 |  |
|  | 安全出口的距离 | 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个 防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每 层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最 近边缘之间的水平距离不应小于5 m |  |
| 6. 1.5. 3 | 疏散门的开启方向 | 向疏散方向开启，除甲、乙类生产车间外，人数不超过60 人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，开启方向不限 |  |
| 6. 1.5.4 | 房间内任一点至疏散门的 距离 | 应满足国家标准要求 |  |
|  | 房间疏散门到至疏散楼梯 距离 | 应满足国家标准要求 |  |
|  | 疏散楼梯间及前室的门至 室外安全出口的距离 | 楼梯间应在首层直通室外，确有困难时，可在首层采用 扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室；当层数不超过4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时，可 将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15 m处 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.5.5 | 疏散楼梯的形式 | 应满足国家标准要求 |  |
|  | 疏散楼梯间距和数量 | 应满足标准中疏散距离、疏散宽度、安全出口数量的要求 |  |
|  | 疏散楼梯内装修 | 应采用A级不燃性材料 |  |
|  | 前室面积 | 前室的使用面积:公共建筑、高层厂房（仓库），不应小于 6.0 ㎡；住宅建筑，不应小于4.5 ㎡；与消防电梯间前室 合用时，合用前室的使用面积：公共建筑、高层厂房（仓 库），不应小于10.0 ㎡；住宅建筑，不应小于6.0 ㎡；住宅建筑剪刀楼梯间共用前室与消防电梯的四室合用时， 不应小于12. 0 ㎡ |  |
|  | 排烟窗面积 | 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、可开启外窗面积不应少 于2.0 ㎡;合用前室不应少于3.0㎡;靠外墙的防烟楼梯 间每五层内可开启外窗总面积之和不应少于2.0㎡ |  |
| 6.1.5.6 | 疏散走道 | 设置形式不应被改动，围护结构应完整，宽度满足要求 |  |
| 6.1.5.7 | 避难层（间）设置的高度、间距、数量 | 第一个避难层（间）的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层（间）之间的高度不宜大于50m |  |
|  | 避难层（间）的面积 | 应能满足设计避难人数避难的要求，并宜按5.0人/㎡ 计算 |  |
|  | 避难层疏散楼梯错位的形式 | 通向避难层（间）的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开 |  |
|  | 通向避难走道的防火门型号和种类 | 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，前室的使用面积不应立于6.0 ㎡，开向前室的门应采用甲级防火门，前室开向避难走道的门应采用乙级防火门 |  |
|  | 避难走道安全出口的数量和形式 | 避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向；当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时，可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60 m;避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度 |  |
|  | 避难走道内装修 | 应采用A级不燃性材料 |  |
|  | 下沉式广场的设置 | 不同区域通向下沉式广场开口最近边缘之间的水平距离不应小于13 m,用于疏散的净面积不应小于169 ㎡；防风雨篷不应完全封闭，四周开口部位应均匀布置且面积不应小于地面面积的25%，开口高度不应小于1.0 m；开口设置百叶时，百叶的有效排烟面积按百叶通风口面积的60%计算 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. 1. 5.8 | 消防电梯的位置、数量 | 应分别设置在不同防火分区内，且每个防火分区不应少 于1台 |  |
|  | 手动控制、通信设施、速度 和载重、轿厢内装修材料 | 应能每层停靠，载重量不应小于800 kg,从首层至顶层的运行时间不宜大于60 s,在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮；轿厢的内部装修应采用不燃材料,轿厢内部应设置专用消防队讲电话 |  |
|  | 电梯井底排水设施 | 排水井的容量不应小于2 m3，排水泵的排水量不应小于 10 L/s |  |
|  | 电梯顶部电机房 | 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙，隔墙上的门应采用甲级防火门 |  |
| 6.1.6建筑内部装修 |  |  |  |
| 6.1.6 | 开关、插座、配电箱、高温 照明灯具的防火隔热措施 | 配电箱不应直接安装在低于B1级材料上，开关、插座和 照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。 额定功率不小于60 W的白炽灯、卤鸨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯（包括电感镇流器）等，不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施 |  |
|  | 装修是否影响疏散走道和 安全出口、疏散门、避难层 （间）等的疏散能力 | 水平疏散走道及门厅的顶棚装饰材料应为A级,其他部 位不低于B1级;避难层（间）、疏散楼梯间及前室均应使 用A级材料；内装修不得减小疏散走道、安全出口的数量及净宽度；疏散走道两侧和安全出口附近不得设置有误导人员安全疏散的反光镜子、玻璃等装修材料 |  |
|  | 地下商场、地下展览厅售 货柜台、固定货架、展览台 | 应采用A级装修材料 |  |
|  | 装修对消防设施的影响 | 装修不应影响消防设施的正常使用功能，消火栓四周装 修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别 |  |
| 6.1.7防火构造 |  |  |  |
| 6. 1.7.1 | 防火墙、房间隔墙和疏散 走道两侧的隔墙等防火隔 墙的做法 | 应符合GB 50016规定 |  |
|  | 防火墙、防火隔墙的管道 穿越等开口部位的防火封 堵情况 | 应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实， 穿过防火墙处的管道保温材料，应采用不燃材料；当管道为难燃及可燃材料时，应在防火墙两侧的管道上采取防火措施 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.7. 2 | 电缆井、管道井、排烟道、 排气道、垃圾道等竖向井道 的设置情况 | 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道，应分别独立设置，井壁耐火极限不应低于1.00 h；电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵，与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵；垃圾道宜靠外墙设置，排气口应直接开向室外，垃圾斗应能自行关闭且以不燃材料制 作 |  |
|  | 管道井检查门的设置情况 | 检查门应采用丙级防火门 |  |
| 6.1.7. 3 | 防火门窗、防火卷帘的设置 位置、耐火性能等情况 | 应符合GB 50016—2014中6. 5的规定 |  |
| 6.1.7. 4 | 天桥和连廊设曲位置、防火勿隔构造、长度等情况 | 应符合GB 50016中6. 6的规定 |  |
| 6.1.7. 5 | 建筑外墙的外保温系统保温材料的燃烧性能及系统 构造 | 应符合GB 50016中6. 7的规定 |  |
| 6.1.8通风空调系统 |  |  |  |
| 6.1. 8.1 | 排风系统设置导除静电的 接地装置情况 | 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸汽和粉尘的排风系统，应设置四导除静电的接地装置，排风设备不应布置在地下或半地下建筑（室）内，排风管应采用金属管道，并应直接 通向室外安全地点，不应暗设 |  |
| 6.1. 8.2 | 甲、乙类厂房内的空气循 环使用情况 | - 乙类厂房内的空气不应循环使用，丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气，在循环使用前应经净化 处理，并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% |  |
|  | 民用建筑内空气中含 易起火或爆炸危险物质的 房间通风设施 | 设置自然通风或独立的机械通风设施，且其空气不应循环 使用 |  |
|  | 可燃气体管道和甲、乙、丙 类液体管道是否穿过通风 机房和通风管道的情况 | 可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道不应穿过通风机 房 和通风管道，且不应紧贴通风管道的外壁敷设 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.9建筑防爆 |  |  |  |
| 6.1. 9.1 | 有爆炸危险的甲、乙类厂 房（仓库）的设置情况及结 构形式 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构 |  |
|  | 甲、乙类生产场所（仓库） 的设置楼层位置 | 有爆炸危险的甲、乙类生产部位，宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近;有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置 |  |
|  | 有爆炸危险的甲、乙类生 产部位的泄压设施 | 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料 |  |
|  | 有爆炸危险的甲、乙类厂 房的总控制室设置情况 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置 |  |
| 6.1.9. 2 | 厂房（库房）泄压设施设置 情况 | 泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路， 并宜靠近有爆炸危险的部位;作为泄压设施的轻质屋面 板和墙体的质量不宜大于60 kg/㎡；屋顶上的泄压设施 应采取防冰雪积聚措施 |  |
|  | 检查有爆炸危险的厂房 内，与相邻厂房连通处封 堵情况 | 使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房，其管、沟不应与相 邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施；散发较空 气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维 爆炸危险的乙类厂房，不宜设置地沟，确需设置时，其盖 板应严密，地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、 纤维在地沟积聚的有效措施，且应在连通处采用防火材 料密封 |  |
|  | 散发可燃气体、可燃蒸气、 粉尘的厂房的屋顶、地面、 墙面处理情况 | 顶棚应尽量平整、无死角，厂房上部空间应通风良好；散 发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉 尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，应采用不发火花的地面， 采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施；散发可 燃粉尘、纤维的厂房，其内表面应平整、光滑，并易于清扫 |  |
| 6.1.10配电线路及应急照明 |  |  |  |
| 6. 1. 10. 1 | 架空电力线及非消防配电 的敷设情况 | 架空电力线与甲、乙类厂房（仓库），可燃材料堆垛，甲、 乙、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储 罐的最近水平距离应符合规定。配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上，穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。配电线路 敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、 采用封闭式金属槽盒等防火保护措施 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. 1. 10. 1 | 消防配电线路的连续供电情况 | 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。备用消防电源的供电时间和容量，应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求 |  |
|  | 消防配电线路电线电缆选用及敷设情况 | 明敷时(包括敷设在吊顶内)应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆尹敷设在电缆井沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷;暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm;宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井泡内确有困难需敷设在同一电缆井、内时、应分例布置在电、的两侧，且消防配电线应采用矿物绝缘类不燃性电缆 |  |
|  | 除建筑高度小于27m的住宅建筑外，民用建筑、厂房和丙类仓库的疏散照明设置位置 | 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间），观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所，建筑面积大于100㎡的地下或半地下公共活场所，公共建筑内的疏散走道；人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道应设置疏散照明灯具。疏散照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上 |  |
|  | 应急照明的连续供电时间及照度情况 | 建筑高度大于100 m的民用建筑和一、二类隧道不应小于1. 5 h；医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于 100 000 ㎡的公共建筑和总建筑面积大于20 000 ㎡的地下、半地下建筑、其他隧道不应少于1.0 h；其他建筑，不应少于0.5h。 地面低水平照度对于疏散走道，不应低于1. 0 lx；对于人员密集场所、避难层（间），不应低于 3.0 lx；对于病房楼或手术部的避难间，不应低于10. 0 lx； 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于 5.0 lx；消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2 消防供配电设施 |  |  |  |
| 6. 2. 2.1供配电负荷等级 |  |  |  |
| 1 | 一级负荷供电电源的供电 情况，主备电源转换时间 | 一级负荷供电电源应由双重电源供电，当双重电源采用一用一备工作方式时，其转换时间不大于30 s |  |
| 2 | 二级负荷供电电源电压等 级为10 kV时的供电情况 | 二级负荷供电电源电压等级为10 kV时,其两回路应分 别取自同一座区域变电站不同变压器供电的两段母线或取自两座区域变电站 |  |
| 3 | 三级负荷供电的情况 | 三级负荷供电除消防泵用电有特殊要求外，其他应按国家相关的标准、规范执行 |  |
| 4 | 备用电源的供电时间和 容量 | 备用电源的供电时间和容量，应满足各消防用电设备设计火灾延续时间最长的要求 |  |
| 6. 2. 2.2消防配电 |  |  |  |
| 1 | 消防用电设备的供电回 路，消防控制室、消防水 泵、消防电梯、防排烟风机等处的最末一级配电箱 | 消防用电设备应采用单独的供电回路；消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机等的供电设备，应在各自最末一级配电箱处设置主、备电源自动切换装置 |  |
| 2 | 消防设备配电箱是否有明 显标识，标识是否准确，状 态是否正常 | 消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志，不 同消防设备的配电箱应有明显区分标识。配电箱上的 仪表、指示灯的显示应正常,开关及控制按钮应灵活可靠 |  |
| 3 | 备用电源的控制方式及操 作程序 | 切换备用电源的控制方式及操作程序应符合设计要求 |  |
| 6. 2.2. 3自备发电机组 |  |  |  |
| 1 | 仪表、指示灯及开关按钮 等是否完好、正常 | 仪表、指示灯及开关按钮等应完好，显示应正常 |  |
| 2 | 储油箱内的油量和油位 情况 | 储油箱内的油量应能满足发电机运行3 h〜8 h的用量，油位显示应正常 |  |
| 3 | 燃油标号情况 | 燃油标号应正确 |  |
| 4 | 达到额定转速发电的时 间，发电机运行及输出功 率、电压、频率和相位 | 自动启动并达到额定转速发电的时间应符合规范要求，发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常 |  |
| 5 | 机房通风设施运行情况 | 机房通风设施运行正常 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3 火灾自动报警系统 |  |  |  |
| 6.2.3.1消防控制室 |  |  |  |
| 1 | 消防控制室门的开启方 向，其入口处有无标志 | 消防控制室的门应向疏散方向开启，并应在入口处设置明显的标志 |  |
| 2 | 消防控制室内有无重点部 位、疏散通道及消防设备 所在位置的平面图或模 拟图 | 消防控制室内应有显示被保护建筑的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等 |  |
| 3 | 消防控制室的送、回风管 在穿墙处是否设防火阀 | 消防控制室的送、回风管,在其穿墙处应设防火阀 |  |
| 4 | 消防控制室是否有无关的 电气线路通过 | 消防控制室内严禁与其无关的电气线路通 |  |
| 5 | 消防控制室有无外线电话和应急照明 | 消防控制室应设置可直接报警的外线电话和应急照明 |  |
| 6.2.3.2 火检查警控制器 |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器安装情况 | 火灾报警控制器安装应牢固、平稳、不得倾斜 |  |
| 2 | 火灾报警控制器接线端子接线和标志情况 | 火灾报警控制器接线端子处所配导线的端部，均应标明编号，字迹清晰不易褪色。端子板的每个接线端，接线不得超过两根 |  |
| 3 | 报警控制器主电源和直流备用电源 | 报警控制器应有主电源和直流备用电源。主电源引入线应直接与消防专用电源连接，并应有明显标志。主电源的保护开关不应采用漏电保护开关 |  |
| 4 | 接地线的线芯面积和标志 | 接地线釆用铜芯绝缘导线，线芯截面积不小于4 m㎡；接地牢固，并有明显标志 |  |
| 5 | 火灾报警控制器接地电 阻值 | 火灾报警控制器单独接地电阻值应小于4Ω ,联合接地 电阻值应小于1Ω |  |
| 6 | 主电源和备用电源转换 功能 | 主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并显示主、备电源的状态 |  |
| 7 | 火灾自动报警控制器的显 示、自检、消音、复位功能 | 火灾自动报警控制器的显示、自检、消音、复位功能应正常 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. 2.3. 3火灾探测器 |  |  |  |
| 1 | 探测器的设置和选型 | 探测器的设置和选型应符合《火灾自动报警系统设计规 范》（GB 50116）要求 |  |
| 2 | 探测器安装是否牢固，是 否有松动、脱落、丢失和被遮挡现象 | 探测器安装应牢固，不应有松动、脱落、丢失和被遮挡现象 |  |
| 6. 2.3. 3. 3火灾探测器功能试验 |  |  |  |
| 1 | 点型感烟、感温探测器 | 应在试验烟气或温度作用下动作，向火灾报警控制器输 出火警信号,并启动探测器报警确认灯；探测器报警确 认灯应在手动复位前予以保持 |  |
| 2 | 线型光束感烟探测器 | 当对射光束的减光值达到1. 0 dB~10 dB时，应在30 S 内向火灾报警控制器输出火警信号，启动探测器报警确认灯 |  |
| 3 | 线型感温探测器 | 应在试验热源作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号;线性火灾探测器报警应启动报警确认灯，并应在手动复位前予以保持 |  |
| 4 | 火焰（或感光）探测器 | 应在试验光源作用下，在规定的响应时间内动作，并向火灾报警控制器输出火警信号；具有报警确认灯的探测器应同时启动报警确认灯,并应在手动复位前予以保持 |  |
| 5 | 管路采样的吸气式感烟探 测器 | 应在试验烟气作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号 |  |
| 6 | 可燃气体探测器 | 可燃气体探测器在被监测区域内的可燃气体浓度达到 报警设定值时，应发出报警信号 |  |
| 6. 2. 3. 4手动报警按钮 |  |  |  |
| 1 | 手动报警按钮设置部位和 数量 | 设置部位和数量应符合GB 50116要求 |  |
| 2 | 手动报警按钮安装情况 | 手动报警按钮安装应牢固，不应有松动、脱落、丢失和被遮挡现象 |  |
| 6. 2.3. 5火灾警报装置 |  |  |  |
| 1 | 火灾警报装置安装 | 火灾警报装置安装应牢固 |  |
| 2 | 报警区域内设置情况 | 每个报警区域内应合理设置火灾警报装置 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. 2. 3. 6系统功能检查 |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器的面盘显 示情况 | 火灾自动报警系统平时应处于正常的监视状态 |  |
| 2 | 火灾自动报警系统的报警 功能 | 火灾自动报警系统的报警功能应正常 |  |
| 3 | 火灾自动报警系统的联动 控制功能 | 火灾自动报警系统的联动控制功能应正常 |  |
| 6.2.4 消防水池设施 |  |  |  |
| 6.2.4. 1消防水池 容积: |  |  |  |
| 1 | 消防水池容积，有无水位显示装置，水位是否正常 | 消防水池容积应符合规范要求，应设置就地水位显示装置，消防水池水位正常 |  |
| 2 | 消防水池补水设施 | 消防水池补水设施应正常 |  |
| 3 | 消防水池防冻措施 | 寒冷地区的消防水池应采取防冻措施 |  |
| 6. 2.4. 2 消防水箱 容积： |  |  |  |
| 1 | 消防水箱容积，有无水位显示装置，水位是否正常 | 消防水箱容积应符合规范要求。应设置就地水位显示装置，消防水箱水位应正常 |  |
| 2 | 消防水箱补水措施 | 消防水箱补水措施应正常 |  |
| 3 | 消防水箱出口阀门是否开启，有无标志，出水管上的止回阀关闭方向 | 消防水箱出口阀门应常开并有明显标志，出水管上的止回阀关闭时应严密 |  |
| 6. 2.4. 3稳压泵、增压泵及气压水罐 |  |  |  |
| 1 | 稳压泵、气压水罐和稳压泵控制柜安装，运行状态和外观情况 | 稳压泵、气压水罐和稳压泵控制柜安装应牢固，运行平稳，无锈蚀 |  |
| 2 | 稳压泵控制柜供电，指示灯显示，是否处于自动状态 | 稳压泵控制柜应有双电源供电，指示灯显示应正常，并处于自动状态 |  |
| 3 | 稳压泵启动、停止，电接点压力表的压力设定值和管网压力 | 稳压泵启动、停止运行应正常，电接点压力表的压力设定值应符合设计要求；管网压力显示应正常 |  |
| 4 | 稳压泵进、出口阀门是否 开启，有无标志 | 稳压泵进、出口阀门应开启，并有明显标志 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. 2. 5 消火栓系统 |  |  |  |
| 6. 2.5.1消防供水设施 |  |  |  |
| 1 | 检查内容同6.2.4 | 标准要求同6. 2.4 |  |
| 6. 2. 5. 2消防管网 |  |  |  |
| 1 | 消火栓系统管网畅通和阀 门是否开启 | 室内外消火栓系统管网应畅通，阀门应常开 |  |
| 2 | 消火栓泵前后进、出口管 网压力 | 消火栓泵前后进、出口管网压力应符合规范要求 |  |
| 3 | 管网的防冻措施 | 低温地区管网应采取防冻措施 |  |
| 6. 2.5. 3室外消火栓 |  |  |  |
| 1 | 消火栓规格、数量和设置位置 | 消火栓规格、数量和设置位置应符合规范要求 |  |
| 2 | 消火栓周围环境 | 消火栓不应被遮挡、圈占和埋压 |  |
| 3 | 消火栓安装情况，组件是否齐全 | 消火栓安装应牢固，组件完整，开关灵活，外观质量符合要求 |  |
| 4 | 消火栓供水压力 | 消火栓供水压力从地面算起不应小于0.10Mpa |  |
| 6. 2.5. 4室内消火栓和消火栓箱 |  |  |  |
| 1 | 消火栓安装是否牢固,有无标志，组件是否齐全，箱门开关情况 | 消火栓安装应牢固，应有明显标志，箱内组件应齐全，箱门开关灵活 |  |
| 2 | 消火栓周围环境 | 消火栓不应被遮挡、圈占 |  |
| 3 | 消火栓栓口的安装位置，栓口高度和方向 | 消火栓栓口的安装位置应能保证水带与栓口连接方便。安装高度、栓口垂直墙面向外或向下 |  |
| 6.2.5.5 消火栓系统功能 |  |  |  |
| 1 | 消火栓静水压力 | 静水压力：一类高层民用公共建筑不应低于0.10Mpa,但当建筑高度超过100m时不应低于0.15Mpa，高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.07Mpa |  |
| 2 | 消火栓动压 | 消火栓动压试验压力应符合相关要求。消防水泵由出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关等信号应直接自动启动，消防联动控制装置应能接收其反馈信号 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.6自动喷水灭火系统 |  |  |  |
| 6. 2. 6.1消防供水设施 |  |  |  |
| 1 | 检查内容同6.2.4 |  |  |
| 6. 2. 6.2 管网 |  |  |  |
| 1 | 报警阀后的管道材质和连 接方式 | 报警阀后的管道应采用内外壁热镀锌钢管，镀锌钢管应 采用沟槽连接或丝扣、法兰连接 |  |
| 2 | 配水干管、配水管标志 | 配水干管、配水管应作红色或红色环圈标志 |  |
| 3 | 配水干管最末端有无电动 阀和自动排气阀 | 干式灭火系统和预作用系统配水干管最末端应设有电动阀和自动排气阀 |  |
| 4 | 水箱重力供水管的接法 | 水箱重力供水管应接入喷淋系统管网的部位应符合规范要求 |  |
| 6.2.6.3报警阀组 类型： 规格： 数量： |  |  |  |
| 1 | 报警阀组位置和周围环境 | 报警阀组位置应便于操作，报警阀组周围不应有遮挡 物，报警阀附近应有排水设施 |  |
| 2 | 报警阀组的标志和压力 | 报警阀组应有注明系统名称、保护区域的标志牌，压力表显示应符合设定值 |  |
| 3 | 报警阀组进、出口的控制 阀形式 | 报警阀组进、出口的控制阀应采用信号阀，不采用信号阀时，应用锁具固定阀位，阀门应常开并有标识 |  |
| 4 | 报警阀组件、阀门标志和 状态 | 报警阀组件应完整可靠，连接应正确，阀门标识应正确，开闭状态应符合规范要求 |  |
| 5 | 水力警铃安装位置 | 水力警铃应设在有人值班的附近或走道 |  |
| 6 | 报警阀组功能试验 |  |  |
| a | 湿式报警阀组功能 | 开启湿式报警阀试水阀，报警阀启动功能应符合规范要求 |  |
| b | 干式报警阀组功能 | 干式报警阀组气源设备及安装应符合设计和规范要求，压力显示应符合设定值 |  |
| c | 雨淋报警阀组功能 | 雨淋报警阀组配置传动管时，传动管的压力表显示应符合设定值 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. 2. 6. 4水流指示器 |  |  |  |
| 1 | 水流指示器位置有无标志 | 水流指示器位置应有明显标志 |  |
| 2 | 水流指示器前的信号阀开 启状态 | 水流指示器前的信号阀应全开，并应反馈启闭信号 |  |
| 6.2.6.5 喷头 数量： 型号： 厂家： |  |  |  |
| 1 | 喷头设置部位和类型 | 喷头设置部位和类型应符合要求，干式系统喷头应采用直立型喷头或干式下垂型喷头 |  |
| 2 | 喷头安装情况 | 喷头安装应牢固,不得有变形和附着物、悬挂物 |  |
| 3 | 喷头周围环境 | 喷头周围不能有遮挡物 |  |
| 6. 2. 6. 6末端试水装置 |  |  |  |
| 1 | 末端试水装置和试水阀设置和周围环境 | 每套报警阀组应在最不利点处设置末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设置试水阀，末端试水装置和试水阀应便于操作且有足够排水能力的排水设施 |  |
| 2 | 末端试水装置和试水阀压力 | 末端试水装置和试水阀压力表显示应正常 |  |
| 6.2.6.7系统功能 |  |  |  |
| 6. 2. 6. 7.1 | 湿式系统功能 | 开启末端试水装置，出水压力不应低于0.05 MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作，水力警铃应鸣响；压力开关应能直接启动喷淋泵，消防控制设备应显示水流 指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号 |  |
| 6. 2. 6.7. 2 | 干式系统功能 | 系统组件应齐全，阀门开闭状态符合要求 |  |
|  |  | 系统功能:开启干式报警阀组的试水阀后，报警阀、压力 开关应动作,停止供气装置，联动启动择气阀入口电动 阀与消防水泵；消防控制设备应显示压力开关、电动阀及消防水泵的反馈信号 |  |
| 6.2. 6. 7. 3 | 预作用系统功能 | 系统组件应齐全，阀门开闭状态符合要求 |  |
|  |  | 火灾报警控制器确认火灾后，自动启动预作用报警阀组 的电磁阀、排气阀入口电动阀，压力开关应动作并自动 联动消防水泵；消防控制设备应显示压力开关、电动阀及消防水泵的反馈信号 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. 2.6. 7.4 | 雨淋系统（水幕系统、水喷雾系统）功能 | 系统组件应齐全，阀门开闭状态符合要求 |  |
|  |  | 火灾状态下，消防控制设备应能手动和自动控制雨淋阀 的电磁阀，雨淋阀应启开，水力警铃应鸣响，压力开关应 动作并直接启动消防水泵，消防控制室应显示压力开关 和消防水泵的动作信号 |  |
|  |  | 传动管控制系统传动管泄压后，应自动联动雨淋阀，压力开关应动作，水力警铃应鸣响，压力开关应直接启动 消防水泵，消防控制室应显示压力开关和消防水泵的动作信号 |  |
| 6. 2. 7泡沫灭火系统 |  |  |  |
| 6. 2. 7.1消防供水设施 |  |  |  |
| 1 | 检查内容同6.2.4 |  |  |
| 6. 2. 7.2 泡沫泵站和泡沫液贮罐 |  |  |  |
| 1 | 泡沫泵站是否有消防专用 电话、应急照明灯和标志 | 泡沫泵站应设置消防专用电话分机、应急照明灯，泡沫 泵站应有明显标志 |  |
| 2 | 泡沫液贮罐罐体或铭牌、 标志牌 | 泡沫液贮罐罐体或铭牌、标志牌上应清晰注明灭火剂型 号、配比浓度、有效日期和储量 |  |
| 3 | 贮罐配件及压力表 | 贮罐配件应齐全完好无锈蚀，液位计、呼吸阀、安全阀、 放空阀及压力表状态应正常 |  |
| 4 | 泡沫液储罐、管道、比例混合器和泡沫产生器外观 | 泡沫液储罐、泡沫管道、泡沫比例混合器、泡沫混合液管 道、泡沫产生器等应涂红色 |  |
| 5 | 阀门的标志和状态 | 阀门应有标识，开启状态应符合规范要求 |  |
| 6. 2. 7. 3比例混合器 |  |  |  |
| 1 | 比例混合器的安装和外观 | 比例混合器的安装应牢固，无损伤、锈蚀，水流方向应与 比例混合器箭头方向相同 |  |
| 2 | 阀门和压力表 | 阀门启闭应灵活，压力表显示应正常 |  |
| 6. 2. 7.4泡沫产生器 |  |  |  |
| 1 | 控制阀状态和标志 | 泡沫产生器控制阀应常开,并有明显标志 |  |
| 2 | 泡沫产生器安装情况 | 泡沫产生器安装应牢固，无损坏或变形,无锈蚀 |  |
| 3 | 吸气孔、发泡网及泡沫喷 射口状态 | 吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口，不得有杂物进入或堵塞，泡沫出口附近不得有阻挡泡沫喷射及泡沫流淌的障碍物 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. 2. 7.5 泡沫喷头 |  |  |  |
| 1 | 泡沫喷头安装情况 | 泡沫喷头安装应牢固，应无损坏或变形,无锈蚀 |  |
| 2 | 喷头周围环境 | 喷头四周不应有影响的障碍物并保证使泡沫直接喷到保护对象上 |  |
| 6. 2. 7.6 管道 |  |  |  |
| 1 | 立管安装 | 连接产生器的泡沫混合液立管在罐壁上固定应牢固，无变形、锈蚀、损伤 |  |
| 2 | 立管与水平管道连接的金属软管安装 管道、 | 泡沫混合液立管与水平管道连接的金属软管两端固定应牢固，无锈蚀、破损 |  |
| 3 | 管道、管道过滤器外观 | 泡沫混合液管道、泡沫管道、管道过滤器涂红色 |  |
| 6. 2. 7. 7泡沫消防炮 |  |  |  |
| 1 | 泡沫消防炮安装 | 泡沫消防炮安装应牢固，无锈蚀、变形和损伤 |  |
| 2 | 泡沫消防炮控制阀状态 | 泡沫消防炮控制阀应启闭灵活 |  |
| 3 | 回转与仰俯操作情况 | 回转与仰俯操作应灵活，操作角度应符合设定值 |  |
| 6. 2. 7. 8 | 泡沫灭火系统功能 | 系统能接收火灾报警信号，自动或手动开启泡沫灭火系统的控制阀和泡沫消防泵，直至泡沫产生器喷水或喷射泡沫,泡沫产生器入口的压力值应符合设计要求，泡沫产生器喷洒应正常，消防控制设备应显示控制阀和泡沫消防泵的状态 |  |
| 系统类型 | □二氧化碳灭火系统 口 IG541灭火系统 口七氟丙烷灭火系统 口气溶胶灭火装置 口其他 |  |  |
| 6.2.8 气体灭火系统 |  |  |  |
| 6.2.8.1 防护区 |  |  |  |
| 1 | 防护区内疏散通道，防护 区门和出口 | 防护区内应设疏散通道，防护区门为防火门，且应向外开启并能自行关闭，在疏散通道与出口处，应设应急照明和疏散指示标志 |  |
| 2 | 防护区内和入口处设备设 置情况 | 防护区内和入口处应设声光报警装置,入口处应设安全标志和灭火剂释放指示灯,应设置系统紧急启动和停止按钮及手动自动转换装置 |  |
| 3 | 无窗或固定窗扇的地上防 护区和地下防护区，是否 设置机械排风装置 | 无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区，应设置机械排风装置;灭火后防护区应能通风换气 |  |
| 4 | 门窗设有密封条的防护区 是否设置泄压装置 | 门窗设有密封条的防护区应设置泄压装置 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 是否配置空气呼吸器 | 有人工作的场所，宜配置空气呼吸器 |  |
| 6 | 防护区设有开口时，是否 设置自动关闭装置 | 防护区设有开口时,应设置自动关闭装置 |  |
| 7 | 围护结构、门窗和吊顶的 耐火等级 | 围护结构和门窗耐火极限不低于0. 5 h,吊顶耐火极限 不低于0. 25 h |  |
| 6.2.8.2贮瓶间 |  |  |  |
| 1 | 贮瓶间设置及标志 | 贮瓶间应设在靠近防护区的专用房间且有明显标志，出口处应直通室外或疏散通道，应设应急照明 |  |
| 2 | 地下储瓶间是否设置机械 排风装置，排风口是否直 通室外 | 地下储瓶间应设置机械排风装置，排风口应直通室外 |  |
| 6. 2. 8. 3灭火剂贮存装置 规格： 数量： |  |  |  |
| 1 | 贮存装置固定标牌 | 贮存装置应设固定标牌，标明设计规定的贮存装置编号、 皮重、容积、灭火剂名称、充装量，充装日期、充装压力；驱 动装置和选择阀应有分区标志，驱动装置的压力应正常 |  |
| 2 | 灭火剂贮存装置规格 | 同一防护区内用的灭火剂贮存装置规格应一致 |  |
| 3 | 贮存装置的支、框架 | 贮存装置的支、框架应固定牢固，并采取防腐处理 |  |
| 4 | 二氧化碳灭火剂贮存装置 是否设称重检漏装置 | 二氧化碳灭火剂贮存装置应设称重检漏装置且应正常， 二氧化碳储瓶及储罐在灭火剂的损失量达到设定值时 发出报警信号 |  |
| 5 | 低压二氧化碳储罐的制冷 装置 | 低压二氧化碳储罐的制冷装置应正常运行，控制的温度 和压力应符合设定值 |  |
| 6.2.8.4系统组件（驱动装置、集流管、选择阀、压力讯号器、流量讯号器、单向阀、喷头） |  |  |  |
| 1 | 系统驱动装置压力和标志 | 系统驱动装置压力表便于观测，压力符合设计要求；驱 动瓶正面应设标志牌，标明防护区名称,并安装牢固；电 磁驱动器电气连接线应采用金属管保护 |  |
| 2 | 集流管安装及泄压装置 | 集流管应固定在支、框架上并安装牢固，组合分配气体 灭火系统的集流管上，应设泄压装置 |  |
| 3 | 选择阀标志和安装高度 | 选择阀上应设置标明防护区名称或编号的永久性标志 牌;手柄应在操作面一侧，安装高度超过1.7 m时，应采 取便于操作的措施 |  |
| 4 | 压力讯号器 | 每个防护区主管道上应设压力讯号器、流量讯号器 |  |
| 5 | 液体单向阀和连接软管 | 容器阀与集流管之间的管道上应设液体单向阀，单向阀 与容器阀或单向阀与集流管之间应采用软管连接 |  |
| 6 | 喷嘴 | 喷嘴应无堵塞现象 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. 2. 8. 5气体灭火系统功能 |  |  |  |
| 1 | 功能试验 | 自动状态下，灭火控制装置和报警控制装置应在接到两个相关的火灾信号或手动启动紧急启动按钮后，启动防护区声、光报警装置，在不超过30 s延时时间内，自动启动驱动装置的电磁阀，延时时间内关闭防护区通风设施 和开口阀门，气体释放后，防护区门口的气体释放灯应 点亮，消防联动控制装置应能春火灾报警信号、联动 控制设备的动作反馈信号、系统的启动信号和气体释放信号 |  |
| 2 | 紧急停止功能 | 应急切断应能在不超过30 s延时时间内可靠地切断自 动控制功能 |  |
| 6. 2. 9机械加压送风系统 6. 2. 9. 1风机控制柜 |  |  |  |
| 1 | 风机控制柜的标志 | 风机控制柜应有注明系统名称和编号的标志 |  |
| 2 | 风机控制柜供电和状态 | 风机控制柜应有双电源供电，指示灯显示应正常 |  |
| 3 | 手动、自动切换装置情况 | 风机控制柜应有手动、自动切换装置 |  |
| 6. 2. 9.2机械加压送风 数量: |  |  |  |
| 1 | 送风机的铭牌和标志 | 送风机的铭牌清晰，并有注明名称和编号的标志 |  |
| 2 | 风机的运行及反馈 | 风机现场、远程启停正常，启动运转平稳，旋转方向正确，消防控制室应能显示风机的工作状态 |  |
| 6. 2.9. 3 送风道 |  |  |  |
|  | 风机和风道的软连接情况 | 风机和风道的软连接应严密完整，风道无破损、无变形、 无锈蚀 |  |
| 6. 2. 9. 4 送风阀（口） |  |  |  |
| 1 | 送风阀（口）的安装 | 送风阀（口）的安装应牢固，无损伤 |  |
| 2 | 送风阀开启与复位状况 | 送风阀开启与复位操作应灵活可靠，关闭时应严密，反馈信号应正确 |  |
| 6. 2.9.5系统功能 |  |  |  |
| 1 | 机械加压送风系统功能 测试 | 机械加压送风系统应能自动和手动启动相应区域的送 风阀、送风机，并向火灾报警控制器反馈信号 |  |
| 2 | 送风口的风速测试 | 送风口的风速不宜大于7 m/s |  |
| 3 | 防烟楼梯间，前室、合用前室、消防电梯前室和避难层（间）的余压值测试 | 防烟楼梯间，前室、合用前室、消防电梯前室和避难层（间）的余压值应符合规范要求 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.10机械排烟系统 |  |  |  |
| 6.2.10.1机械排烟风机控制柜 |  |  |  |
| 1 | 排烟风机控制柜的标志 | 机械排烟风机控制柜应有注明系统名称和编号的标志 |  |
| 2 | 排烟风机控制柜供电和 状态 | 机械排烟风机控制柜应有双电源供电，指示灯显示应 正常 |  |
| 3 | 排烟风机控制柜的手动、 自动切换装置 | 机械排烟风机控制柜应有手动、自动切换装置 |  |
| 6.2.10.2 排烟风机 |  |  |  |
| 1 | 排烟风机的铭牌和标志 | 排烟风机的铭牌清晰，并有注明名称和编号的标志 |  |
| 2 | 排烟风机运行状态和反馈 | 排烟风机现场、远程启停正常，启动运转平稳，旋转方向 正确，消防控制室应能显示风机的工作状态 |  |
| 6.2.10.3排烟道 |  |  |  |
| 1 | 风机和排烟道的软连接 状况 | 风机和排烟道的软连接应严密完整，排烟道无破损、无变形、无锈蚀 |  |
| 6.2.10.4排烟口、排烟阀、排烟防火阀、防火阀、电动排烟窗 |  |  |  |
| 1 | 排烟口、排烟阀、排烟防火 阀、防火阀、电动排烟窗安 装和环境 | 排烟口、排烟阀、排烟防火阀、防火阀、电动排烟窗应安 装牢固。排烟口距可燃构件或可燃物的距离不应小于 1. 00 m |  |
| 2 | 排烟口、排烟阀、排烟防火 阀、防火阀、电动排烟窗开启与复位的情况 | 排烟口、排烟阀、排烟防火阀、防火阀、电动排烟窗开启 与复位操作应灵活可靠,关闭时应严密，反馈信号应正确 |  |
| 3 | 手动控制装置 | 除常开的阀（口）外，现场应设置手动控制装置 |  |
| 6.2.10.5系统功能 |  |  |  |
| 1 | 机械排烟系统自动和手动 启动功能 | 机械排烟系统应能自动和手动启动相应区域排烟阀、排烟风机，并向火灾报警控制器反馈信号 |  |
| 2 | 排烟口（排烟阀）联动排烟 风机功能 | 机械排烟系统中，当任一排烟口（排烟阀）开启时，排烟风机应能自动启动 |  |
| 3 | 排烟口的风速测试 | 排烟口的风速不宜大于10 m/s,排烟量符合设计要求 |  |
| 4 | 通风与排烟合用风机时的 切换功能 | 通风与排烟合用风机，应自动切换到高速运行状态 |  |
| 5 | 电动排烟窗系统功能 | 具有直接启动或联动控制开启功能 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. 2.11 消防应急照明及疏散指示系统 |  |  |  |
| 6. 2.11.1 消防应急照明 |  |  |  |
| 1 | 消防应急照明灯具状态 | 消防应急照明灯具安装应牢固、无遮挡，状态指示灯应正常 |  |
| 2 | 应急转换时间 | 消防应急照明灯具应急转换时间不应大于5 s |  |
| 3 | 疏散照明的地面最低水平照度 | 疏散照明的地面最低水平照度应满足规范要求 |  |
| 6.2.11.2疏散指示标志 |  |  |  |
| 1 | 疏散指示标志状态 | 疏散指示标志安装应牢固，无遮挡，指示方向明显清晰 |  |
| 2 | 安全出口标志和疏散指示标志设置 | 安全出口标志和疏散指示标志应符合规范要求 |  |
| 3 | 疏散指示标志地面中心照度 | 灯光疏散指示标志的状态灯应正常，地面中心照度应符合规范要求 |  |
| 6.2.12 消防应急广播系统 |  |  |  |
| 6.2.12.1 扩音机 |  |  |  |
| 1 | 扩音机的显示和监听 | 仪表，指示灯显示正常，开关和控制按钮动作灵活。监听功能正常 |  |
| 6.2.12.2 扬声器 |  |  |  |
| 1 | 扬声器的安装情况 | 安装牢固，外观完好，音质清晰 |  |
| 6.2.12.3 系统功能 |  |  |  |
| 1 | 话筒播音功能 | 应能用话筒播音 |  |
| 2 | 自动播放功能 | 应在火灾报警后，按设定的控制程序自动启动消防应急广播，控制程序应符合要求 |  |
| 3 | 播音区域和音质 | 播音区域应正确，音质应清晰 |  |
| 4 | 应急广播声级 | 环境噪声大于60db的场所，消防应急广播应高于背景噪声15dB |  |
| 6.2.13 消防专用电话 |  |  |  |
| 1 | 消防水泵房，发电机房，高低压配电室，防排烟机房，消防电梯等是否安装消防专用电话 | 消防水泵房，发电机房，高低压配电室，防排烟机房，消防电梯等部位应设消防专用电话 |  |
| 2 | 消防专用电话是否直通方式呼叫 | 消防专用电话分机应以直通方式呼叫 |  |
| 3 | 通话功能和音质 | 消防控制室应能接受插孔电话的呼叫，通话音质应清晰 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 消防控制室、消防值班室、企业消防站等处是否有外线电话 | 消防控制室、消防值班室、企业消防站等处应设外线电话 |  |
| 6.2.14防火分隔设施 |  |  |  |
| 6.2.14.1防火门 |  |  |  |
| 1 | 组件、标识、关闭情况 | 组件及标识齐全完好，应启闭灵活、关闭严密 |  |
| 2 | 自动闭合功能和内外侧开 启功能 | 防火门应能自动闭合，双扇防火门应按顺序关闭；关闭 后应能从内、外两侧人为开启 |  |
| 3 | 常开防火门自动控制功能 | 电动常开防火门，应在火灾报警后自动关闭并反馈信号 |  |
| 4 | 自动和手动解除出入口控制系统 | 设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，应能自动和手动解除出入口控制系统 |  |
| 6. 2.14. 2 防火卷帘 |  |  |  |
| 1 | 组件及标识情况 | 防火卷帘组件及标识应齐全完好，紧固件应无松动现象 |  |
| 2 | 防火卷帘功能 | 现场手动、远程手动、自动控制及温控释放功能应正常，关闭时应严密。运行时应平稳顺畅、无卡涩现象 |  |
| 3 | 疏散通道上的防火卷帘自动控制功能 | 安装在疏散通道上的防火卷帘，应在一个相关探测器报 警后下降至距地面1. 8 m处停止；另一个相关探测器报 警后，卷帘应继续下降至地面，并向火灾报警控制器反馈信号 |  |
| 4 | 用于防火分隔的防火卷帘 自动控制功能 | 仅用于防火分隔的防火卷帘，火灾确认后，应直接下降 至地面，并应向火灾报警控制器反馈信号 |  |
| 6.2.14.3电动防火阀 |  |  |  |
| 1 | 电动防火阀状态 | 电动防火阀应完好无损，开启与复位应灵活可靠，关闭 时应严密 |  |
| 2 | 电动防火阀自动控制功能 | 电动防火阀应在相关火灾探测器动作后自动关闭并反 馈信号 |  |
| 6.2.15消防电梯 |  |  |  |
| 1 | 消防电梯迫降按钮测试 | 首层的消防电梯迫降按钮，应用透明罩保护，当触发按 钮时,能控制消防电梯下降至首层，此时其他楼层按钮 不能呼叫控制消防电梯，只能在轿厢内控制 |  |
| 2 | 轿厢内的专用对讲电话通话 | 轿厢内的专用对讲电话应正常 |  |
| 3 | 首层到顶层运行时间 | 从首层到顶层的运行时间不应超过60 s |  |
| 4 | 消防电梯自动控制功能 | 联动控制的消防电梯，应由消防控制设备手动和自动控 制电梯回落首层，并接收反馈信号 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.16 消防设施联动控制功能 |  |  |  |
| 1 | 消防设施的联动控制功能测试 | 建筑内部消防设施的联动控制功能应满足规范要求 |  |
| 6.2.17 灭火器 |  |  |  |
| 1 | 灭火器配置的数量和类型 | 每个计算单元配置的灭火器数量和类型应符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）要求 |  |
| 2 | 灭火器设置位置 | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散 |  |
| 3 | 有视线障碍的灭火器设置点标志 | 对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志 |  |
| 4 | 灭火器的位置和名牌 | 灭火器的摆放应稳固，其名牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩，托架上，其顶部离地面不应大于1.5m。底部离地面高度不宜小于0.08m，灭火器箱不得上锁。 |  |
| 5 | 灭火器保护措施 | 灭火器设置在潮湿或强腐蚀性的地点或室外时，应有相应的保护措施。 |  |
| 6 | 灭火器有效期 | 灭火器应在有效期和报废年限内，二氧化碳灭火器重量应与铭牌标识一致 |  |
| 7 | 灭火器铭牌或灭火器维修合格证情况 | 灭火器铭牌或灭火器维修合格证应清晰，无残缺 |  |
| 8 | 灭火器筒体及组件 | 灭火器筒体应无明显锈蚀和凹凸等损伤，手柄，插销，铅封，压力表等组件应齐全完好，无松动，脱落或损伤 |  |
| 9 | 喷射软管情况 | 喷射软管应完好，无龟裂，喷嘴无堵塞 |  |
| 10 | 压力表指针范围 | 压力表指针应在绿色区域范围内 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 消防工作组织 |  |  |  |
| 6.3.1.1 消防工作组织机构，人员及其职责 |  |  |  |
| 1 | 消防安全管理住址 | 以正式文件确定消防安全责任人，消防安全管理人 |  |
|  |  | 明确单位消防安全组织机构，并以正式文件确定消防安全归口管理部门 |  |
|  |  | 消防安全归口管理部门应明确本单位负责落实日常消防管理工作的专（兼）职人员 |  |
|  |  | 明确各级，各部门，各岗位消防安全职责 |  |
|  |  | 确定各级，各部门，各岗位消防安全负责人 |  |
|  |  | 随机抽查提问2个业务部门人员掌握消防职责情况 |  |
| 2 | 共有（用）建筑消防安全管理 | 应成立消防安全统一管理机构 |  |
|  |  | 应书面明确产权方，使用方，统一管理单位的消防安全责任 |  |
|  |  | 应按规定开展防火检查（巡查），消防演练，消防宣传教育和培训，消防安全奖惩等工作 |  |
|  |  | 现场提问产权方，使用方，统一管理单位相关负责人，应掌握自身消防安全职责。 |  |
| 6.3.1.2 消防安全责任人、管理人 |  |  |  |
| 1 | 消防安全责任人履行工作职责情况 | 掌握本单位的消防安全情况 |  |
|  |  | 批准实施年度消防工作计划 |  |
|  |  | 提供必要的经费和组织保障 |  |
|  |  | 确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程 |  |
|  |  | 组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题 |  |
|  |  | 依法建立专职消防队，志愿消防队 |  |
|  |  | 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 消防安全管理人履行工作职责情况 | 拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作 |  |
|  |  | 组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实 |  |
|  |  | 拟订消防安全工作的资金投入，和组织保障方案 |  |
|  |  | 组织实施防火检查和火灾隐患整改工作 |  |
|  |  | 组织实施对消防设施，灭火器材和消防安全标志的维 护保养 |  |
|  |  | 组织管理专职消防队和义务消防队 |  |
|  |  | 开展消防知识，技能的宣传教育和培训，组织灭火 和应急疏散预案的实施和演练 |  |
|  |  | 组织消防工作奖惩 |  |
| 6.3.2 | 消防安全制度制定及落实情况 | 消防安全教育，培训制度应符合本单位消防安全实际情况，相关培训的内容，频次应符合要求，相关工作 记录应规范并体现出制度得到有效落实，相关岗位人员曾经得到培训 |  |
|  |  | 防火巡查，检查制度内的检查巡查内容，频次及发现 问题的处置程序应符合规定，检查巡查记录规范，有效运行 |  |
|  |  | 安全疏散设施管理制度结合本单位实际制定并有效落实 |  |
|  |  | 消防（控制室）值班制度的内容应满足国家相关标准要求 |  |
|  |  | 消防设施，器材维护管理制度应结合本单位实际制定且得到有效落实 |  |
|  |  | 用火，用电安全管理制度应明确本单位用火，用电 审批程序 |  |
|  |  | 易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度应结合本 单位实际制定 |  |
|  |  | 专职和志愿消防队组织管理制度应结合本单位实 际制定 |  |
|  |  | 燃气和电气设备的检查和管理制度（包括防雷，防 静电）应明确责任部门并明确检查频次 |  |
|  |  | 消防安全工作考评和奖惩制度应结合本单位实际 制定 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.3 防火检查巡查及隐患整改 |  |  |  |
| 6.3.3.1 | 防火检查 | 机关，团体，事业单位应至少每季进行1次防火检查，其他单位至少每月进行1次防火检查 |  |
|  |  | 防火检查的内容应符合《机关，团体，企业，事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第二十六条规定 |  |
|  |  | 防火检查应填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应在检查记录上签名 |  |
|  |  | 对防火检查应填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应在检查记录上签名 |  |
|  |  | 对防火检查发现的问题，应立即改正，不能立即改正的，应明确整改责任和整改措施，采取相应规范措施，限期加以整改 |  |
|  |  | 防火检查人员应掌握制度内容并及时发现，处置火灾隐患 |  |
| 6.3.3.2 | 防火巡查 | 公众聚集场所在营业期间的防火巡查应至少每2H1次，营业结束时对营业现场进行检查，消除遗留火种。医院，老年人照料设施，寄宿制的学校，托儿所，幼儿园应加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查 |  |
|  |  | 巡查部位和内容应符合《机关，团体，企业，事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第二十五条规定 |  |
|  |  | 防火巡查人员应及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，立即报告。发现初起火灾立即报警并及时扑救 |  |
|  |  | 防火巡查填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应在巡查记录上签名 |  |
|  |  | 防火巡查人员应掌握制度内容并及时发现，处置火灾隐患 |  |
| 6.3.3.3 | 火灾隐患整改 | 应制定火灾隐患整改处置程序，内容应包括对火灾隐患的认定，确定整改措施，期限以及负责整改的部门，人员，整改资金落实等 |  |
|  |  | 火灾隐患未消除之前应制定和落实相应防范措施 |  |
|  |  | 火灾隐患整改有关档案资料应及时建立，更新和归档 |  |
|  |  | 从日常防火检查，巡查记录中抽查的隐患，整改工作应按照制度规定的程序，时限实施，隐患整改效果现 场可以核查 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.4 | 经常性消防宣传教育 | 单位应开展常态化消防安全宣传教育 |  |
|  |  | 公众聚集场所在营业、活动期间，应向公众宣传防火、灭 火、疏散逃生等常识 |  |
|  |  | 学校、幼儿园应通过多种形式对学生和幼儿进行消防安全常识教育 |  |
|  | 消防专门培训 | 消防安全责任人、消防安全管理人和专兼职消防管理人 员应接受专门培训 |  |
|  | 员工岗前培训 | 单位应组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的 消防安全培训 |  |
|  | 消防安全重点单位 定期组织员工消防培训 | 消防安全重点单位应对每名员工至少每年进行1次消防安全培训 |  |
|  |  | 公众聚集场所对员工的消防安全培训至少每半年应进行1次 |  |
|  | 培训内容 | 培训内容应满足《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第三十六条规定 |  |
|  | 员工消防素质 | 通过闭卷考试、现场提问、实地操作等形式，核查员工是 否清楚岗位火灾危险性，是否能够熟练操作灭火器、室 内消火栓等，是否会检查消除火灾隐患、是否会组织引导人员疏散 |  |
| 6.3.5 | 消防通道 | 应随时保持畅通，无堆放杂物、占用消防通道现象 |  |
|  | 安全出口 | 应随时保持畅通,无锁闭、封堵等现象 |  |
|  | 常闭式防火门 | 应处于关闭状态 |  |
|  | 建筑外窗、疏散通道 设置障碍物 | 不应设置影响疏散逃生的广告牌、铁栅栏等障碍物 |  |
| 6.3.6 | 工作制度 | 消防控制室值班（交接班）、火灾事故应急处置、消防控 制设备故障处置等制度规程，应符合《消防控制室通用技术要求》（GB 25506）和《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）的规定 |  |
|  | 值班值守 | 检查消防控制室人员排班表和值班记录，核实落实24 h 双人值班要求的情况 |  |
|  | 持证上岗 | 消防控制室值班操作人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有相应技能等级的职业资格证书 |  |
|  | 设施操作 | 模拟火警信号，现场测试值班人员应具备熟练操作设施 和应急处置的技能 |  |
|  | 工作记录 | 消防控制室值班记录表、建筑消防设施故障维修记录表 等工作记录应及时填写、更新、归档 |  |
|  |  | 比对设备火警、故障信息与相应运行记录，检查火警信息和设备故障是否及时登记，并按照规定进行了处置 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.7 | 安全管理制度 | 应制定用火用电安全管理相关制度，职责和安全操作规程 |  |
|  |  | 应明确用电安全管理的责任部门，责任人和职责 |  |
|  | 持证上岗 | 电工，焊工，易燃，易爆危险化品操作人员应持证 |  |
|  | 用电安全 | 不应存在违规使用大功率电气现象 |  |
|  |  | 配电箱，开关，插座，不得安装在可燃材料上，照明，电热器备的高温部位应采取不燃材料隔热措施 |  |
|  |  | 电气线路敷设应采取防火保护措施，无私拉乱接电线现象 |  |
|  |  | 应定期组织对用电设施，电气线路进行安全检查 |  |
|  | 用火安全 | 应建立并落实用火审批制度 |  |
|  |  | 动火现场要安排专人值守，配置灭火器材设施 |  |
|  |  | 不应存在违规用火现象 |  |
|  |  | 厨房烟道应定期进行清理 |  |
| 6.3.8 | 管理制度 | 应定制消防安全重点部位管理要求，安全操作规程及事故应急处置操作程序； |  |
|  | 重点部位确定 | 应将内部火灾，爆炸危险源确定为重点部位 |  |
|  |  | 确定重点部位不应有遗漏 |  |
|  | 防火标志设置 | 重点部位是否设置明显的防火标志 |  |
|  | 落实严格管理 | 应明确各重点部位具体负责人员，加强值班值守，采取严格的火灾防控措施 |  |
|  |  | 通过查阅防火巡查和检查记录，事故处置记录及有关材料，能够核实重点部位日常防火巡查，检查落实情况，不应存在违规操作现象，应能及时发现和整改火灾隐患 |  |
|  |  | 现场提问各重点部位至少1名员工，应能掌握安全操作规程和事故应急处置程序 |  |
|  | 工作制度 | 应根据单位实际制定安全管理制度，明确易燃易爆危险品安全管理责任 |  |
|  | 易燃易爆危险品管理 | 危险品储存量不应超过规定要求 |  |
|  |  | 不同性质危险品不得混存混放 |  |
|  |  | 易燃易爆危险品出入库应严格落实登记制度 |  |
|  |  | 人员密集场所严禁违章经营，储存，使用液化石油气，汽油等物品 |  |
|  |  | 比对设备火警、故障信息与相应运行记录，检查火警信 息和设备故障是否及时登记，并按照规定进行了处置 |  |

| 序号 | 检查内容 | 标准要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3. 9 | 建队情况 | 符合《中华人民共和国消防法》第三十九条规定的单位 应建立专职消防队 |  |
|  |  | 其他单位应建立志愿消防队 |  |
|  |  | 明确专职和志愿消防队职责任务 |  |
|  | 消防队员 | 人员数量应符合国家关于消防站、微型消防站的相关规定要求 |  |
|  | 消防装备器材配备 | 应结合实际需要，为消防队配备相应的消防装备、器材 |  |
|  | 日常工作制度 | 应建立并落实消防队定期例会、业务培训制、训练演练、考核奖惩等工作制度 |  |
|  | 建立联动工作机制 | 应建立与附近消防救援队、专职消防队、志愿消防队的 联动机制，定期组织开展联合演练 |  |
|  | 队员管理 | 专职消防员应经培训合格并取得相应岗位的职业资格证书 |  |
|  | 工作定期报告 | 单位专职消防队应每年向辖区消防救援机构报告消防训练和演练情况 |  |
|  | 实地测试 | 现场模拟火情，专职或志愿消防队员应能及时到场并具 备灭火技能，与附近消防、专职、志愿消防队能够联动并一同处置火灾 |  |
| 6.3.10 | 预案制修订 | 应根据自身实际情况，有针对性地制定灭火和应急疏散预案 |  |
|  |  | 预案内容应符合《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第三十九条规定 |  |
|  |  | 结合情况变化和演练发现的问题,应及时对预案进行修订完善 |  |
|  | 组织演练 | 单位应明确组织灭火和应急疏散预案演练的责任部门、责任人和职责 |  |
|  |  | 单位应根据实际情况，制定年度演练计划，确定组织预案演练的频次 |  |
|  |  | 消防安全重点单位应至少每半年进行1次演练;其他单位应至少每年组织1次演练 |  |
|  | 演练效果 | 被随机询问的员工应能熟练掌握灭火和应急疏散程序 |  |
|  |  | 模拟警情，现场组织全面或局部灭火和应急疏散预案演练，各小组能够按照预案完成灭火疏散任务 |  |

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，原则上以最低价的原则确认预中标供应商，最终结果以采购评审小组评审结果为准。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2023年8月29日17：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575

邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2023年8月16日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3 分项报价表（格式自拟）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 总报价（1+2+……） |  |  |  |  |

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、商务技术文件

包括但不限于以下内容：

1、服务方案（根据项目要求，提供详细的服务方案、质量保证举措等，并编制相应的服务承诺）

2、人员配置（需提供配置人员基本情况，包括身份证复印件、相关技术证书等）

3、投标人近两年类似业绩，以合同复印件为准

4、应急响应（提供应急服务承诺）

5、售后服务

6、报价方基本情况（见表一）

7、其他增值服务

8、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、资格证明文件

（1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围

（2）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图（以采购人查询核实为准）

（3）须具备消防安全评估资质

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：