上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJAQ23267

项目名称：新华医院出入院结账处

技防完善项目

采购与招标管理中心

二〇二三年九月

新华医院采购与招标管理中心现就 新华医院出入院结账处技防完善项目 （项目编号： BJAQ23267）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新华医院出入院结账处技防完善项目 |
| 2 | 招标编号 | BJAQ23267 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币28万元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗老师 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第二部分采购需求。 |
| 7 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 1）在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格及相应经营范围的企事业单位，须提供加盖公章的三证合一的营业执照 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录 3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定 - 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图（以采购人查询核实为准） - 5）须具备电子与智能化工程专业承包三级及以上资质 - 6）须具备上海市公共安全防范工程施工单位三级及以上等级证书 7）须具备安全生产许可证书 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：2023年9月13日至9月15日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2023年9月15日上午9:00～12:00，下午13:30～17:00 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、商务技术文件 （附件4） 5、资格证明文件 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交 |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的； - 未符合比价文件第二部分报价人须知第3.3条规定的。 |

第二部分 采购需求

- 项目简介

- 项目名称：新华医院出入院结账处技防完善项目

- 项目地点：采购人指定地点

- 服务时间：合同签订后30天

- 付款方式：安装验收合格后，甲方在收到乙方提供的合格的发票之后付款

- 技术要求

- 整体概述

上海交通大学医学院附属新华医院（以下简称“新华医院”）位于上海市杨浦区控江路1665号，医院占地面积109亩，总体建筑面积达19.2万平方米。现因业务发展需要，将23号楼一楼改造为出入院管理中心，主要用于对外办理出入院相关业务及配套医护人员的日常办公等。

出入院管理中心主要用于对外办理出入院相关业务手续，每天都有大量的现金流入流出，所以资金安全对于出入院管理中心是重中之重。为确保人员及资金安全，则计划在管理中心建设配套的安防系统，主要包含视频监控系统、入侵报警系统及门禁系统等。

- 建设内容

- 视频监控系统：高清摄像机、智能人脸抓拍摄像机、传输设备、后端存储、平台接入以及数据转存等内容。

- 入侵报警系统：红外探测器、报警键盘、地址模块以及报警按钮等。

- 出口控制系统：门禁控制器、读卡器、磁力锁、闭门器及传输设备等。

- 系统实现功能

- 视频安防监控系统

- 监控系统需实现实时录像记录；

- 能实现电子地图显示、视频图像显示控制、报警处理、视频组网、用户分级管理及日志记录等功能；

- 监视画面显示应能任意编程，能自动或手动切换；

- 能支持操作员按用户自定义的区域或预定顺序快速选择摄像机；

- 可对视频图像显示顺序进行动态编排；

- 支持远程控制，黑名单及白名单功能。

- 系统应能切换图像；系统应具有时间、日期的显示、记录和调整功能，时间误差应在±30s以内；

- 采用磁盘阵列进行录像记录，能以每秒25帧以上全实时方式进行图像记录，达到1080P的图像格式要求；所有监控图像信号应保存至少30天以上。

- 入侵、紧急报警系统

- 从发现警情到报警中心收到警讯全过程不超过1秒。

- 报警全过程通过计算机控制，不需人工操作，有效避免了疏忽大意和误操作。

- 系统具有多种布防设置,并上传中心电脑。紧急按钮可随时传送到指挥中心。

- 出口控制系统

- 实现医院职工人员身份识别认证进入动态管理，并形成医院安全人群白名单数据库。

- 建设需求明细清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清半球摄像机 | 成像器件：≥1/1.8″CMOS传感器； 最低照度检验：彩色≤0.0002 Lx，黑白：≤0.0001Lx； 具有低照度功能； 信噪比：≥60dB； 灰度等级：不小于11级； 分辨率：≥1000TVL； 宽动态能力：≥137分，宽动态范围：≥105dB； 支持SD卡热插拔，最大支持256GB SD卡； 具有音频陡升检测、陡降检测、输入异常检测功能； 支持自动变焦、自动调节光圈； 具有客流统计功能，统计准确率不低于99%； 自动光圈：支持自动光圈控制； 支持背光补偿功能、强光抑制功能； 支持H.264/H.265； 满足GB/T 28181-2016相关技术要求； 视频图像传输至客户端延时时间：≤150ms； 可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示；平台接入功能：接入监控报警联网系统支持向SIP服务器主动注册登记，如注册不成功，延迟一定的随机事件后重新注册； 智能行为分析功能：区域入侵,越界入侵，人员聚集，进入区域，离开区域，快速移动，物品移除，物品遗留，徘徊，逆行，虚焦侦测，音频异常侦测，场景变更侦测等； 支持DC12V/AC24/POE供电模式； | 18 | 台 | 核心产品 |
| 2 | 人脸抓拍半球 | 200万星光级1/1.8” CMOS人脸抓拍半球型网络摄像机； 支持同时抓拍10张人脸； 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 镜头：（2.8-12mm）； 存储：支持Micro SD； 电源AC 24V/DC 12V/PoE； 支持GA/T1400 协议； | 4 | 台 | 核心产品 |
| 3 | 拾音器 | 吸顶 | 10 | 套 |  |
| 4 | 开关电源 | AC24V | 4 | 台 |  |
| 5 | 24盘位磁盘阵列 | 服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇； 支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电（照片证明），机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计； 标配≥4个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个10Gb 光纤接口或≥6个HDMI接口或≥4个Mini SAS3.0接口；支持≥6个PCI-E3.0插槽；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口； 可接2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘； 支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘； 支持 CMR或SMR硬盘； 支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 具有24块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）的硬盘混插； 支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插； 支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和） 配备独立元数据系统、支持元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播； 应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放800Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整； 支持不低于2048Mbps图片转发；支持不低于2048Mbps图片并发输入，同时不低于2048Mbps图片并发输出； 网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传； 支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断； 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值； 支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出；（以公安部检测报告为准） 可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设 支持通过IE、火狐、Google、QQ、360、遨游、搜狗、百度、猎豹、欧朋浏览器对设备进行操作； 支持在麒麟/UOS操作系统上，使用奇安信浏览器/UOS浏览器对样机进行操作 支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度； 更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢；。 支持≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务； 支持容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，支持添加新业务，支持修改容器镜像IP地址、业务参数，支持查看容器镜像中业务信息（包括：CPU使用率、内存使用量、网络流量、业务所在节点）； 可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载； 设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复； 可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔；可对虚机镜像进行异常监控；可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力； 样机支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载； 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整； 要求提供5个（含）以上2PB（2000TB）容量或50台以上网络存储设备案例合同复印件；提供单项目20PB以上存储容量案例合同复印件的可加分；提供５个（含）以上用户使用反馈证明文件复印件； | 1 | 台 | 核心产品 |
| 6 | 企业硬盘 | 6T,7200RPM,3.5寸,SATA | 24 | 块 |  |
| 7 | 交换机 | 不少于24个1000Base-T口和4个千兆SFP； 交换容量：≥250Gbps； 包转发率：≥96Mpps； IP路由：静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 4K并发VLAN； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制； 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址； 目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号； 协议、VLAN的包过滤功能； 支持基于队列限速和端口整形的功能； 组播管理支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制； 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 支持捆绑端口的组播负载分担； 支持可控组播； 支持基于端口的组播流量统计 | 1 | 台 | 核心产品 |
| 8 | 光模块 | 单模 | 2 | 只 |  |
| 9 | 机柜 | 600*600*42U | 2 | 台 |  |
| 二、入侵报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警按钮 | 86型 | 11 | 套 |  |
| 2 | 红外探测器 | 红外 | 1 | 套 |  |
| 3 | 报警主机 | 网络型 | 1 | 台 |  |
| 4 | 报警键盘 | 四防区 | 1 | 台 |  |
| 5 | 地址码模块 | 单防区 | 11 | 个 |  |
| 三、门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单门门禁控制器 | 单门控制 | 3 | 台 |  |
| 2 | 读卡器 | 刷卡/密码 | 3 | 台 |  |
| 3 | 单门磁力锁 | 单门 | 3 | 把 |  |
| 4 | 磁力锁支架 | 配套 | 3 | 套 |  |
| 5 | 闭门器 | 弹簧、液压 | 3 | 套 |  |
| 6 | 出门按钮 | 86型 | 3 | 只 |  |
| 7 | 交换机 | 不少于24个1000Base-T口和4个千兆SFP； 交换容量：≥250Gbps； 包转发率：≥96Mpps； IP路由：静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 4K并发VLAN； 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制； 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址； 目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号； 协议、VLAN的包过滤功能； 支持基于队列限速和端口整形的功能； 组播管理支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制； 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 支持捆绑端口的组播负载分担； 支持可控组播； 支持基于端口的组播流量统计 | 1 | 台 | 核心产品 |

- 注：报价文件中所提供的的核心产品的性能需满足建设需求明细清单中核心产品的详细设备参数，写明正负偏离情况。

- 项目其他要求

- 本次项目建设新增的视频监控系统，提供的系统设备必须支持接入当前新华医院安防应用平台（原品牌为海康威视Infovision iHospita），并提供承诺书，否则视为无效报价。

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，原则上以最低价的原则确认预中标供应商，最终结果以采购评审小组评审结果为准。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2023年9月15日17：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575

邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2023年9月7日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3 分项报价表（格式自拟）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 总报价（1+2+……） |  |  |  |  |

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、商务技术文件

包括但不限于以下内容：

1、服务方案（根据项目要求，提供详细的服务方案、质量保证举措等，并编制相应的服务承诺）

2、人员配置（需提供配置人员基本情况，包括身份证复印件、相关技术证书等）

*3、核心产品（详细见建设需求明细清单）需提供品牌、参数响应情况等

4、投标人近两年类似业绩，以合同复印件为准

5、应急响应（提供应急服务承诺）

6、售后服务

7、报价方基本情况（见表一）

8、其他增值服务

9、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、资格证明文件

- （1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围

- （2）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图（以采购人查询核实为准）

- （3）须具备电子与智能化工程专业承包三级及以上资质

- （4）须具备上海市公共安全防范工程施工单位三级及以上等级证书

- （5）须具备安全生产许可证书

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：