**比 价 文 件**

**项目编号： BJXX23281**

**项目名称： UPS采购**

**采购方：新华医院采购与招标管理中心**

二〇二三年九月

新华医院采购与招标管理中心现就UPS采购（项目编号：BJXX23281 ）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。采购需求如下：

**一、项目概况**

1、项目名称：UPS采购

2、项目地点：新华医院上海市杨浦区控江路1665号

3、项目最高限价：20万元

4、资金来源：自筹

**二、采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 不间断电源UPS | 3KVA | 5套 | 干保楼B1 ，2楼弱电间，急诊1楼：2楼，3楼西边弱电间 |
| 不间断电源UPS | 6KVA | 1套 | 急诊M楼：含弱电间6F/9F/11F |
| 蓄电池 | 65AH | 64节 | 干保楼1F ，3F，19F，20F弱电间，儿科楼办公室 |
| 蓄电池 | 120AH | 48节 | 儿外科楼M层1,2号机内科6楼 |
| UPS输出布线 | 63A/3P | 9套 | 急诊1楼：2楼，3楼东边弱电间，M楼：含弱电间6F/9F/11F 、干保楼B1 ，2楼弱电间，急诊1楼：2楼，3楼西边弱电间（含线缆、配电、开关插座等） |

（一）技术参数要求

1.不间断电源UPS 3KVA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 单位 | 招标参数 |
| 不间断电源UPS | 5 | 套 | （1）环境条件最高工作温度：40℃最低工作温度：0℃（2）存储温度：-25～55℃（不含电池）（3）最大相对湿度：95％，不凝露（4）海拔高度：＜1500m，需提供技术证明文件（5）防护等级：IP20。（6）UPS要求配有EPO接口；（7）UPS主机物理参数应结构设计紧凑，占地面积小，设备尺寸不大于200W×460D×350H（±3cm），请投标方提供具体数据，并提供证明材料。（8）通信系统：系统配置标准RS232，与医院现有动环监控系统匹配，需动环监控供应商提供纸质证明材料（承诺函加盖公章）。。（9）执行标准：YD/T1095-2018。（10）技术参数要求容量要求：3kVA交流输入额定电压：220V交流输入电压范围：178V～270V输入频率：50Hz频率范围：40～70频率跟踪速率：1Hz/s输入功率因数（100%负载）：≥0.99输入电流失真度THDI ≤3%旁路输入额定电压：220V旁路跟踪范围：±10%输出电压稳定精度：±0.5%输出电压瞬变（负载阶跃变化：0到100%和100%到0）：±5%输出电压瞬变响应恢复时间：20ms输出频率：50Hz输出功率因数：≥0.9市电电池转换时间：0ms输出过载能力：125%的额定负载10 分钟输出短路能力：具有保护能力输出电流峰值系数：≥3:1输出电压的失真度（THDU）：≤1.3%（市电阻性负载）≤3.5%（市电非线性负载）系统效率（100%负载）：≥94%输入/输出绝缘电阻：用绝缘电阻测试仪（500V档）分别测量输入端、输出端对地的绝缘电阻，应＞200MΏ。对地漏电流：保护地（PE）对输入的中性线（N）的接触电流应不大于3.5mA。防护等级：IP20最大充电电流：6A（12A可选）电池节数： 8节 |

2.不间断电源UPS 6KVA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 单位 | 招标参数 |
| 不间断电源UPS | 1 | 台 | （1）环境条件最高工作温度：40℃最低工作温度：0℃（2）存储温度：-25～55℃（不含电池）（3）最大相对湿度：95％，不凝露（4）海拔高度：＜1500m，需提供技术证明文件（5）防护等级：IP20。（6）UPS要求配有EPO接口（7）UPS主机物理参数应结构设计紧凑，占地面积小，设备尺寸不大于190W×460D×720H（±3cm）请投标方提供具体数据，并提供证明材料。（8）通信系统：系统配置标准RS232/USB，与医院现有动环监控系统匹配，需动环监控供应商提供纸质证明材料（承诺函加盖公章）。（9）执行标准：YD/T1095-2018。（10）技术参数要求容量要求：6kVA交流输入额定电压：220V交流输入电压范围：178V～270V输入频率：50Hz频率范围：40～70频率跟踪速率：1Hz/s输入功率因数（100%负载）：≥0.99输入电流失真度THDI ≤3%旁路输入额定电压：220V旁路跟踪范围：±10%输出电压稳定精度：±0.5%输出电压瞬变（负载阶跃变化：0到100%和100%到0）：±5%输出电压瞬变响应恢复时间：20ms输出频率：50Hz输出功率因数：≥0.9市电电池转换时间：0ms输出过载能力：125%的额定负载10 分钟输出短路能力：具有保护能力输出电流峰值系数：≥3:1输出电压的失真度（THDU）：≤1.3%（市电阻性负载）≤3.5%（市电非线性负载）系统效率（100%负载）：≥94%输入/输出绝缘电阻：用绝缘电阻测试仪（500V档）分别测量输入端、输出端对地的绝缘电阻，应＞200MΏ。对地漏电流：保护地（PE）对输入的中性线（N）的接触电流应不大于3.5mA。防护等级：IP20最大充电电流：8A电池节数： 16～20节可选 |

3. 蓄电池:65AH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 单位 | 招标参数 |
| 蓄电池 | 64 | 节 | **1.**气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。**2.**容量：10小时率放电：以1.0 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥C10，25℃。**3.**3小时率放电：以2.5 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥0.75C10，25℃。**4.**1小时率放电：以5.5 I10A电流放电至终止电压1.750V时，放出容量≥0.55C10，25℃。**5.**大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常。**6.**防酸雾性能：对完全充放电后的电池以0.2I10A，连续再充4小时，PH值应呈中性。**7.**安全阀要求：开阀压力小于30，闭阀压力小于20。**8.**端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤10mV；浮充状态：进入浮充24小时。后，端电压差值≤55mV；放电状态：端电压差值≤100mV。**9.**容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1%。**10.**密封反应效率：≥98.5%。**11.**采用内置电池柜（或电池架），满足承重及安装要求，便于维护操作。**12.65**AH。**13.**免维护密封铅酸蓄电池。**注：上述采购需求中涉及到具体数据的，以提供的第三方检测报告数据为准。未提供检测报告数据的，视为未满足采购需求。** |

4. 蓄电池:120AH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 单位 | 招标参数 |
| 蓄电池 | 48 | 节 | **1.**气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。**2.**容量：10小时率放电：以1.0 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥C10，25℃。**3.**3小时率放电：以2.5 I10A电流放电至终止电压1.80V时，放出容量≥0.75C10，25℃。**4.**1小时率放电：以5.5 I10A电流放电至终止电压1.750V时，放出容量≥0.55C10，25℃。**5.**大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常。**6.**防酸雾性能：对完全充放电后的电池以0.2I10A，连续再充4小时，PH值应呈中性。**7.**安全阀要求：开阀压力小于30，闭阀压力小于20。**8.**端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤10mV；浮充状态：进入浮充24小时。后，端电压差值≤55mV；放电状态：端电压差值≤100mV。**9.**容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1%。**10.**密封反应效率：≥98.5%。**11.**采用内置电池柜（或电池架），满足承重及安装要求，便于维护操作。**12.**120AH。**13.**免维护密封铅酸蓄电池。**注：上述采购需求中涉及到具体数据的，以提供的第三方检测报告数据为准。未提供检测报告数据的，视为未满足采购需求。** |

5. UPS输出布线

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 单位 | 招标参数 |
| UPS输出布线 | 9 | 套 | 根据现场情况进行建设，含输入配电改造，含新增配电箱，输出配电箱，输入，输出布线，线路改造：Ups机房改造，含承重支架，布线输出配套电缆材料，桥架，安装辅助材料 |

（二）其他要求

1. 品牌要求：UPS品牌：山特，科华，科士达，主机和电池同一品牌。
2. 需要厂商开具针对本项目授权或销售代理资质。
3. 分项报价表中需列明产品的品牌、规格型号、技术参数和价格。
4. 投标人所提供的货品为全新的的正品，在材料、工艺和规格上均无缺陷，元件部分选用优质品牌。
5. 交货地点：采购人指定地点。
6. 交货期：自合同签订之日起10天内完成到货、安装、调试、验收。
7. 实施要求：交货、安装、调试等组织方案。

（1）交货、安装和调试的管理：详细描述交货、安装和调试的各项明细。投标人相关方案须通过采购人认可并向采购人报备。安装组织期间，投标人须考虑现场安装的质量、安全以及现场管理等方面要求，对原环境造成破损、破坏的部分投标人必须无偿恢复原状并作出赔偿，同时确保安装环境不发生安全责任事故，任何安全事故责任由投标人承担，采购人免责。

（2）工作进度安排：请以流程图表形式列出整个工作(包括各分项工作)的流程及时间节点。与采购人及相关单位的合作与配合。

1. 培训要求：

（1）本次项目投标人需负责对采购人相关人员提供培训服务，满足采购人能独立进行操作维护等；

（2）培训方式采用集中培训、现场培训、发放宣传材料等相结合的方式；

（3）投标人需提出培训的课程、培训地点和所需的培训时间及培训教材，如对合同中确定的培训地点、时间等项目，如果在项目实施过程中投标人提出变更， 应提出书面通知。

1. 售后服务要求和应急响应要求：

（1）免费维保期为最终验收合格后不低于3年。提供7\*24小时热线技术咨询，在免费维保期内，医院UPS设备发生故障时，经接院方通知，乙方工程师15分钟内响应，2小时内到现场排除故障。如遇重大故障暂时无法排除，提供备机替换使用。质保期内，如部件有质量问题，中标人应免费提供部件予以更换（同一型号、产地）。

（2）免费维保期内每年内不少于4次巡检，2次放电测试，一个季度不少于1次巡检。

（3）免费维保期结束后，中标人应及时响应报修电话，更换零配件时只收取零配件的成本费；并在投标文件中提供详细具体的售后服务条款（包括配件价格清单）及保证。

（4）专用工具、备品备件：中标人提供维持货物在免费维保期内正常运行所必须的专用工具、备品备件。

1. 重大活动及突发情况维护要求：免费维保期内采购人如有重大活动，投标人应指派固定的维护服务人员提供现场维护服务，遇到突发情况应有应对方案及保证措施。
2. 验收：投标人须配合采购人进行项目验收，采购人自行进行验收，采购人也有权邀请第三方进行验收。

（1）验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家现行标准及规范；当地电力、安全监督管理部门要求的安全规范；招标文件及合同的约定；投标文件的承诺。

（2）采购人有权要求到货现场测试指标。

1. 蓄电池其他要求：

（1）蓄电池防护方案要求：蓄电池漏液会引起火灾造成安全隐患，投标人提供蓄电池防漏液措施方案、防碰撞及控制蓄电池有效安装距离设计方案等保护措施。

（2）蓄电池抗震要求：通过电信设备抗震性能检测。

（3）蓄电池认证要求：提供国家主管部门批准、开展认证业务的机构出具的产品认证证书。

**五、验收标准:**

1、采购人如指定由收货单位（人）接收货物，则采购人同意对收货单位（人）的接收、拒收、书面拒收意见等行为负责。

2、接收流程：

采用送货上门方式交货，在供应商交付货物时，采购人应立即对货物品牌、规格、型号、数量、质量是否符合本合同约定进行检查验收，符合本合同约定的，采购人应当验收。对于不符合合同规定的货物，采购人可以拒收，但应当在5个工作日内出具书面意见，还应在提出书面异议后5个工作日内向供应商提供有关技术部门的检测报告。供应商应在接到异议及检测报告（供应商承担检测费用）后在接到异议及检测报告后有1次修理或更换的机会，若依旧验收不合格供应商可解除合同，供应商承担相应违约金，否则视为货物验收合格。若无正当理由又拒绝签收的，供应商应当承担货物送至双方约定收货地点后的一切风险。对于以送货上门方式交货，采购人依照约定拒收的货物，采购人应负责免费提供暂时性保管。

**六、其他要求：**

1、供货价为最终用户价，所有运费、保险均由供应商承担；

2、凡保修期内出现的质量问题，供应商免费给予修理或调换，不再额外收取零配件费及人工费。如设备无法修复影响正常工作，供应商应负责将新的设备运至现场，并承担其风险和费用。如供应商在此期间未能履行此条约，致使招标人遭受损失，则由供应商承担直接和间接损失；

3、本项目所有产品要求提供原厂售后服务承诺书。

4、涉及到3C产品认证的，需提供中国国家强制性产品认证证书复印件。

**七、付款条件**

交货验收合格并开具正规发票后，采购人根据医院付款流程，支付结算款项。

**八、报价要求**

（一）资信要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。在中华人民共和国境内依法成立的具有独立企业法人资格的企事业单位；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体投标。

（二）技术标要求

1、产品参数偏离表，明确各项参数对比情况，授权或代理资质、承诺函、检测报告、认证报告等。

2、供货及维护方案：包括对本项目的现状情况的理解、产品参数要求、采购服务标准、服务目标、服务方案（包括日常维护、突发情况处理等）、各阶段服务实施进度安排、工作流程、档案制度、重点难点应对措施及增值服务等内容

3、人员配备：包括拟配置人员组织架构与职责分配的合理性

4、服务保障措施和服务承诺：包括服务质量保障措施、考核标准及服务承诺等

5、应急预案：针对本项目可能发生的潜在风险和突发事件的处理措施和应急预案、响应时间及针对本项目作出的建议等

6、近年完成或在服务的类似项目情况：须提供合同或协议关键页（要点包括项目名称、签约时间、金额、项目主要内容和双方盖章页）等证明文件资料复印件

（三）经济标要求：

1、设备数量不得修改，如有供应商自行修改造成响应文件总价不合理，且因此导致废标，则由供应商自行负责。

2、采购人认为，供应商在递交报价文件时，对本项目比价文件所有内容(包括技术与管理要求)、现场实际情况等均已详细研究明了，并在投标报价中已充分考虑上述因素及服务难度，保证投标报价准确无误，如有错漏概由供应商负责。

**九、报价文件格式**

参与比价单位的报价文件内容应包括以下附件内容，分别按照资信文件、技术文件、经济文件纸质文档胶装后，并需加盖公章，一式两份。法人/授权委托人的联系方式需在标书中提供手机号码。

（一）资信文件

1. 营业执照副本、资质文件、“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图（附件一）
2. 法定代表人资格证明书（附件二）
3. 法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件三）
4. 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件四）
5. 对比价文件的真实性、合法性承诺函（附件四）

（二）技术文件（格式自拟，但需包括产品技术参数偏离表）

（三）经济文件

1. 报价一览表（附件五）
2. 报价承诺函（附件六）
3. 其他比价文件要求的资料

**九、评审方法**

比价小组对供应商资质、信用等进行审核，对于供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况时，视为无效报价。对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择5家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。采购人根据质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定中选供应商，最终由评审小组评定。供应商在比价响应文件中，应当严格按照不低于比价文件要求的标准响应，如有低于比价文件要求的响应的事项，在现场议标环节须明确按照比价文件要求响应，签约时按照不低于比价文件要求签订，成交供应商不得提出异议。

**十、提交报价文件截止时间和地点**

1、提交报价文件截止时间：2023年9月25日 16:30（北京时间）

每日上午8:30～11:30，下午13:30～16:30（北京时间）

2、报价文件递交地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室

**十一、其他**

1、供应商承担其编制与递交比价文件所涉及的一切费用，不论成交结果如何，供应商提交的比价资料均不予退回，采购人不对未成交供应商作任何解释。

2、比价文件的解释：本比价文件的解释权归采购人所有。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：史老师

联系电话：021-25076572

邮 箱：shiying10021@xinhuamed.com.cn

 新华医院采购与招标管理中心 2023年9月

**附件一、对供应商的资格要求**

1. 具有独立法人资格及相应经营范围、服务能力；
2. “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。

**备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件**（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份**。所有复印件需加盖公章。**

供应商名称：（公章）

日期：

**附件二、法定代表人资格证明文件**

**法定代表人资格证明书**

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

 供应商全称：（盖章）

 年 月 日

**附件三、法定代表人授权书**

**法定代表人授权书**

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

 年 月 日

附：

授权代表姓名：

职 务： 电 话：

传 真： 邮 编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

**附件四：**

**表1：**

**无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价方不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

**表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函**

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：

**附件五、报价一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **总报价（RMB）** | **其它优惠承诺** | **备注** |
| 1 | 大写：小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

供应商名称：（公章）

日期：

分项报价表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 数量 | 原厂质保年限 | 含税综合单价（元） | 总报价（元） | 备注 |
| 不间断电源UPS | 3KVA | 5套 |  |  |  | 干保楼B1 ，2楼弱电间，急诊1楼：2楼，3楼西边弱电间 |
| 不间断电源UPS | 6KVA | 1套 |  |  |  | 急诊M楼：含弱电间6F/9F/11F |
| 蓄电池 | 65AH | 64节 |  |  |  | 干保楼1F ，3F，19F，20F弱电间，儿科楼办公室 |
| 蓄电池 | 120AH | 48节 |  |  |  | 儿外科楼M层1,2号机内科6楼 |
| UPS输出布线 | 63A/3P | 9套 |  |  |  | 急诊1楼：2楼，3楼东边弱电间，M楼：含弱电间6F/9F/11F 、干保楼B1 ，2楼弱电间，急诊1楼：2楼，3楼西边弱电间（含线缆、配电、开关插座等） |

供应商名称：（公章）

日期：

**附件六、报价承诺函**

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：