上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJHQ23261

项目名称：复盛系统空压机系统

升级改造项目

采购与招标管理中心

二〇二三年十月

新华医院采购与招标管理中心现就 复盛系统空压机系统升级改造项目（项目编号： BJHQ23261）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 复盛系统空压机系统升级改造项目 |
| 2 | 招标编号 | BJHQ23261 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币150000元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗老师 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第二部分采购需求。 |
| 7 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定； - 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图。 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：2023年10月9日至10月11日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2023年10月11日上午9:00～12:00，下午13:30～17:00 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、商务技术文件 （附件4） 5、资格证明文件 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交 |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的； - 未符合比价文件第二部分报价人须知第3.3条规定的。 |

第二部分 采购需求

- 项目基本情况

1、项目名称：复盛系统空压机系统升级改造项目

2、项目内容：按要求提供医用气体复盛空压系统联控系统及复盛无油静音活塞式空压机电源线路改造服务（详细见表格要求）

3、服务地点：杨浦区控江路1665号

4、设备质保期限：不少于2年

5、施工期限：合同签订生效后60日内，具体施工时间以医院通知为准

- 项目清单

医用气体复盛空压（机）系统清单

| 干保楼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号 | 数量 | 投入运行时间 |
| 复盛空压机 | TWS-150 | 3 | 2013-1 |
| 联动控制柜 | XGL2 | 1 | 2013-1 |
| 儿外楼 |  |  |  |
| 复盛空压机 | TWS-150 | 3 | 2014-1 |
| 联动控制柜 | XGL2 | 1 | 2014-1 |
| 高压氧舱 |  |  |  |
| 复盛空压机 | SF-45A | 2 | 2015-1 |

医用气体复盛空压（机）系统改造内容

| 设备名称 | 数量 | 改造条目 | 改造内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干保楼、儿外楼 |  |  |  |  |
| 复盛空压机 | 6台 | 复盛无油静音活塞式空压机电源线路（升级）改造 | 内部电源线采用2.5平方、多股耐高温铜线. 电源线品牌要求：熊猫，起帆，远东等国内知名品牌。 | 按复盛无油静音活塞式空压机（TWS-150）内部电源线路要求（原复盛无油静音活塞式空压机电路接线连接）对内部电源线进行更换 |
| 联动控制柜 | 2套 | 复盛空压系统联控系统（升级）改造 | 1、主控制（PLC）要求: (1)高速计数≥4路 200KHZ (2)通信端口数量：2～4 (3)最大开关量（I/O）≥226 (4)最大模拟量（I/O）≥49 (5)扩展模块数量≥6 (6)三菱，欧姆龙，西门子等国际行业知名品牌 (7)配置有联控系统不间断电源UPS 2、显示（操作） 触摸屏要求： （1）显示尺寸（英寸）≥7英寸 （2）分辩率（W*H,像素）≥800*480 （3）亮度：≥250 cd/m2 （4）触屏类型:高灵敏度4线电阻式触摸屏 （5）CPU:ARM，600MHz （6）内存: ≥128MB DDR3 （7）供电电源:24V DC （8）电压允许范围:19.2V- 28.8V DC （9）串口通信:1xRS485，带隔离串口，最大通信速率≥ 187.5 Kbits/s （10）以太网接口:1xRS485，带隔离串口，最大通信速率≥187.5 Kbits/s （11）USB:USB 2.0host，支持U盘、USB口微型打印机、鼠标、健盘、Hub； （12）品牌：西门子，三菱，施耐德等国际行业知名品牌。 3、断路器及开关电源采用品牌：施耐德，西门子，欧姆龙等国际行业知名品牌 | 联动自动控制三台复盛空压机（TWS-150）运行 |
| 高压氧舱 |  |  |  |  |
| 复盛空压机 | 2台 | 复盛空压系统联控、变频（增设）系统改造 | 1、联控部分： （1）主控制（PLC）要求: 1)高速计数≥4路 200KHZ 2)通信端口数量：2～4 3)最大开关量（I/O）≥226 4)最大模拟量（I/O）≥49 5)扩展模块数量≥6 品牌：三菱，欧姆龙，西门子等国际行业知名品牌。5）配置有联控系统不间断电源UPS （2）显示（操作）显示（操作） 触摸屏要求：1)显示尺寸（英寸）≥7英寸 2)分辩率（W*H,像素）≥800*480 3)亮度：≥250 cd/m2 4)触屏类型:高灵敏度4线电阻式触摸屏 5)CPU:ARM，600MHz 6)内存: ≥128MB DDR3 7)供电电源:24V DC 8)电压允许范围:19.2V- 28.8V DC 9)串口通信:1xRS485，带隔离串口，最大通信速率≥ 187.5 Kbits/s 10)以太网接口:1xRS485，带隔离串口，最大通信速率≥187.5 Kbits/s 11)USB:USB 2.0host，支持U盘、USB口微型打印机、鼠标、健盘、Hub；品牌：西门子，三菱，施耐德等国际行业知名品牌。 2、变频部分：变频器功能参数要求： （1）额定输出功率＞45kw；额定输出电流＞100A （2）电压等级要求：AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) （3）输出频率(Hz)：0~400Hz （4）控制方式：开环矢量，空间电压矢量 （5）调速比：异步机 1：200 (SVC)，同步机 1：20 (SVC) （6）速度控制精度：±0.2% (SVC) （7）压力模拟量输入：1 路 4~20mA/0~1.6MPa 输入 （8）故障保护功能：：过流、过压、欠压、过温、 缺相、过载、风机电流不平衡等保护功能 （9）通讯 485：至少1 路 485 通讯品牌：三菱，ABB, 英威腾等国际行业知名品牌。 3、接触器及接触器发展触点：品牌：施耐德，欧姆龙，西门子等国际行业知名品牌。 | 1、增设1套联动控制（柜）系统 2、增设1套变频控制系统，实现对二台复盛空压机（SF45A）变频控制 |

三、技术要求

（一）复盛无油静音活塞式空压机电源线路（升级）改造要求

按复盛无油静音活塞式空压机（TWS-150）内部电源线路要求（原复盛无油静音活塞式空压机电路接线连接）对内部电源线进行更换。

电源线品牌要求：熊猫，起帆，远东等国内知名品牌。

（二）医用气体复盛空压系统联控系统（升级）改造要求

1、自动控制系统（PLC）可自动控制每台泵自动投入运行（并有手动模式），空压机运行时间应均匀分配，能自动轮流运转、追随运转，一台空压机停机时不影响另外几台的正常运行，有运行指示及运行时间显示，故障本地声光报警并预留远传干接点信号。配置有联控系统不间断电源UPS，断电恢复后控制系统应能正常启动。（本系统不包含空压机主分路电源，单包含联控系统供电电源）。

2、系统可选择手动和自动两种控制方式，电机正常启动，带过流保护和热保护，采用PLC对系统进行自动控制。

3、手动控制方式：可通过按钮启动、停止任意一台空压机，不受压力的影响。

4、自动控制程式：

（1）交替运转原则，3台设备每日轮流交替当值运转，可根据设定时间（可调）对设备进行自动切换，以使设备能有均衡的运转时间；

（2）追随运转原则：3台设备根据设定时间。当值运转设备供气量不足时另外1台将因时间差（当值运转设备在设定时间内未能达到系统设定压力上限时，备用设备启动）之设定追随运转增加供气量到满足需求；

（3）控制盘加装PLC用备用不间断电源UPS, 以防停电恢复后无法正常启动机组，给病人带来生命危险；

（4）本地故障声光报警并提供远传信号；

（5）在自动状态下，当其中一台空压机因故障停止工作时，该机器故障指示灯亮，另一台空压机立刻启动代替其工作，并声光报警，预留远传接口，可将故障信号远传至值班室；

（6）在自动状态下，若系统压力持续60秒低于设定的低位，报警器报警并将报警信号远传至值班室。

（三）医用气体复盛空压机变频系统（增设）要求

1、利用变频控制控制两台45KW的空压机，根据现场的实际用气按需输出，智能调速节能降耗，避免空压机频繁加卸载，保护空压机，空压机启动为软启动减轻电网的负荷；

2、将输出压力设定在恒压输出（精确到0.1Bar）可进一步节省过压造成的浪费提高输气质量；

3、采用国内知名品牌变频控制器；

4、具进线断路，进线电抗，故障报警，压力传感，高低电压保护，工变频切换；

5、适用范围：温度：0–40℃ ；湿度：RH 90％ 以下（无结露状况）；

6、控制精度：压力：+(-)0.01 MPA（正常变频运转）；频率：25HZ-50HZ （负载50％-100％）。

四、安装/调试要求

1、提供复盛无油静音活塞式空压机内部电源线规格相同或高于原有空压机内部电源线规格；采用国内知名品牌。

2、提供所供联控及变频系统安装，接线，调试；并经使用方相关管理人员验收确认。

3、投标方的安装，接线，调试均应在不影响使用方正常使用空压系统的情况下进行，特殊情况需事先征得使用方同意后进行。

五、其他要求

1、供方负责提供联控系统与空压机的通讯线路连接及按改造要求进行调试合格。

2、供方负责对现场物业及相关人员进行日常操作培训指导。

3、项目实施过程中，不得影响医院医疗用气需求。

4、对改造内容有不清楚的地方，有意参与竞标人可自行组织至现场勘查。

5、维保技术人员应配置科学、人员素质高、能够充分保障维修服务能力。

六、付款方式

- 本合同生效，验收合格后支付合同总金额的 97%。合同总金额的 3%作为质保金，如质保期间无异议，期满一次结清。

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，原则上以最低价的原则确认预中标供应商，最终结果以采购评审小组评审结果为准。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2023年10月11日17：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575

邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2023年10月7日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

1、 报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3 分项报价表（格式自拟，根据系统改造内容拟制）

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、商务技术文件

包括但不限于以下内容：

1、服务方案

2、人员配置（需提供配置人员基本情况、身份证复印件以及相关证书）

3、投标人近两年类似业绩，以合同复印件为准

4、应急响应

5、履约能力

6、报价方基本情况（见表一）

7、其他增值服务

8、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、资格证明文件

- 具有独立法人资格及相应经营范围

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：