
**上海交通大学医学院附属新华医院**


**快递收发处改造项目-图纸疑问（1）**

1. 快递收发处建筑图剖面图显示屋面有女儿墙为钢筋混凝土，结构图只有屋面板平板结构图，屋面女儿墙是否为钢筋混凝土，如是请补充详图。

建筑图：




结构图：



1. 请补充门扇及门套材质、踢脚线材质、室内墙顶面做法。

回复：门为钢质平开门及配套门套；踢脚线材质同地坪地砖；室内墙顶面水泥砂浆粉刷厚，满批建筑腻子刷乳胶漆。

1. 电气图中的新砌排水管道井是否在本次招标范围内？上级电源引来线具体长度多少？




回复：新砌排水管道井在本次招标范围内，引入电缆为YJV-5×10，长度约100米。

4、拆除工程的范围，硬化路面是否要破除？

回复：快递站房屋占地部分路面需要破除（做基础），然后采用回填土夯实，100厚碎石垫层、100mm厚 C20混凝土内配6@250单层双向钢筋垫层找平。因原围墙压顶凸出墙面影响本工程墙体施工，顾须重新拆砌原围墙压顶。

5、女儿墙翻边做法不明确



效果图



