
**图纸提疑**

**装饰**


1. 原有卫生间隔断利旧，部分规格不符，是否考虑新做，还是原材料拼接？新材料材质和做法请明确。



回复：1729缩短至1290，做平，利用原材料拼接，L角片螺栓固定于墙、板。

原有卫生间隔断利旧，遇调整尺寸的部位原材料拼接

1. 原小便斗池切割缩小，是由原来的615mm变成555mm吗，请问具体做法是什么？

回复：角磨机切割出开门位置，侧面用304不锈钢封边，冲水管尽端封堵。

1. 300\*300防滑地砖的构造做法请明确。

回复：按常规构造做法

1. 铝扣板吊顶的构造做法请明确。

回复：按常规构造做法

1. 300\*600墙砖构造做法请明确。

回复：按常规构造做法


1. 蹲位处地面是否需要做填充层，材质请明确。

回复：按常规构造做法

1. 门HM0823详见门表，请明确材质。

回复：门为木饰面门，门内外侧下方做200mm高本色拉丝不锈钢板

1. 新建墙体材质做法请明确。




新建墙体材质做法请明确。

回复：12厚轻质砌块砌筑，装饰面铺贴300x600面砖，同原墙面面砖，植筋：@500mmX2φ6拉结钢筋，含装饰面总宽180mm。

1. 装饰地面墙面及顶面，原做法是否考虑铲除，拆除？

回复：顶面拆除，地面、墙面面层切割劈凿到基层，宽120mm，植筋：@500mmX2φ6拉结钢筋。

1. 以上内容及卫生间银镜洗漱台为本次施工内容，其余均不在本次招标范围内？图纸布局1内，（模型和布局里的图位置不一样）是否按布局1里的原图计算改造的工程量？

模型内请看此张图纸

**12月15日疑问**

**安装**

1. 照明线路、插座线路：管道、电线请明确材质、规格；

回复：D20接紧定式钢导管敷设，2x2.5+E2.5，照明线路暗敷设在吊顶内，插座线路暗敷设在墙内

1. 请问洁具是否有新增；

回复：是

1. 请问移位的洁具涉及给排水管道变动，请明确管道材质、规格。

回复：涉及，给水管De32-PPR，排水管Dn75-PVC，排污管Dn110-PVC

**装饰**

1. 男卫生间与管道井相连的门不做改动，请设计确认。

回复：男卫卫生间隔断内管道井门不做改动

1. 卫生间隔断考虑用抗倍特板新做，请设计确认。

回复：利旧，见12月12日提疑“装饰 第1.条”。

1. 石材洗漱台按20厚大理石考虑，请设计确认。

回复：20厚大理石