
**新华医院27号楼机房屋面及墙面渗漏改造工程-图纸疑问（1）**

1. 图示说明2、堵漏，沿裂缝钻孔，注浆针间距300mm。该墙面和屋面范围是否能给个暂定堵漏工程量？

建筑图：



回复：待拆除至原结构面并清理干净后才能找出渗漏点。


电梯机房1屋顶渗漏点面积暂按56.21㎡；电梯机房外墙渗漏点面积暂按164㎡

电梯机房2屋顶渗漏点面积暂按21.78㎡；电梯机房外墙渗漏点面积暂按81.55㎡

疑问：需要工程部结合现场情况预估工作量，按照点位

回复：结合现场情况，注浆点位暂估为500个。

2、机房外墙商贩构造做法03显示真石漆后做涂刷罩面清漆，能否提供详细资料？



回复：使用罩光漆材料的主要目的是为了增强真石漆涂层的防水性、耐侯性和耐沾污性，不仅可以提高墙面耐紫外线照射性能，还便于墙面日后的清洗。如果没有了罩光漆，容易导致真石漆涂层不耐水、泛白及易污，从而缩减真石漆墙面的寿命。

做法：使用喷枪或羊毛滚筒进行罩面清漆的施工，要求涂装均匀、光泽一致，罩面清漆一般施工1~2遍。

3、外立面建议改成普通涂料。

回复：外立面真石漆改为外墙涂料。