上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJHQ24245

项目名称：柴油发电机组维保项目

采购与招标管理中心

二〇二四年六月

新华医院采购与招标管理中心现就 柴油发电机组维保项目（项目编号： BJHQ24245）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 柴油发电机组维保项目 |
| 2 | 招标编号 | BJHQ24245 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币220000元（三年） |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗老师 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第三部分采购需求。 |
| 7 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定； 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：2024年6月21日至6月24日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2024年6月24日上午9:00～12:00，下午13:30～17:00 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、商务技术文件 （附件4） 5、资格证明文件 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交 |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的。 |

第二部分 采购需求

- 项目情况

1、项目名称：柴油发电机组维保项目

2、项目地点：控江路1665号新华医院

3、项目期限：三年

- 项目要求

（一）维保服务设备范围

1、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100KW上柴柴油发电机组 | 2台 | 6号楼内科病房、8号外科楼各1台 |
| 2 | 50KW 上柴柴油发电机组 | 3台 | 2号急诊楼、19号医疗保健综合楼、25号科教楼各1台 |
| 3 | 100KW东风柴油发电机组 | 1台 | 25号科教楼1台 |
| 4 | 1200KW玉柴柴油发电机组 | 1台 | 28号儿科综合楼1台 |
| 5 | 500KW 上研柴油发电机组 | 1台 | 15号医疗保障综合楼1台 |
| 合计 |  | 8台 |  |

2、设备配置

50KW 上柴柴油发电机组

| 机组型号 | 50GF | 功率 | 50KW |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 400V | 频率 | 50Hz |
| 发动机型号 | SC4H95D2 | 控制器型号 | 6110K型 |

100KW上柴柴油发电机组

| 机组型号 | 100GF | 功率 | 100KW |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 400V | 频率 | 50Hz |
| 发动机型号 | SC4H160D2 | 控制器型号 | 6110K型 |

1200KW玉柴柴油发电机组

| 机组型号 | YC1200 | 功率 | 1200KW |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 400V | 频率 | 50Hz |
| 发动机型号 | YC12VC2070-D31 | 控制器型号 | 深海7310型 |

100KW东风柴油发电机组

| 机组型号 | DF100 | 功率 | 100KW |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 400V | 频率 | 50Hz |
| 发动机型号 | XM-D100 | 控制器型号 | 众智4020 |

500KW上研柴油发电机组

| 机组型号 | XPSY688E | 功率 | 500KW |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 400V | 频率 | 50Hz |
| 发动机型号 | SYG266TAD63 | 控制器型号 | 众智6110N |

（二）维保要求

1、维护服务：负责柴油发电机组的维修保养, 负责每年4次（每季度一次）对柴油发电机组进行维护保养检查作业，消除机器的故障隐患。季度巡检服务人员不少于2人，一人负责机组操作及参数记录，一人负责安全协助及摄像记录。

2、维保商应每季度提供维保记录报告并完成院方《新华智慧运维》系统。维护保养记录是记载发电机组运行、维护、保养的依据。发电机组均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，维保商使用方双方各保存一份，保存时间为3年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。使用方有权随时要求查阅、复制上述文件资料。

3、维保过程中，维保方需严格遵守院方的相关制度，并听从院方人员的工作安排，安全文明施工。

4、维保商有责任保持发电机组机房的整洁,清除一切因巡检、保养、抢修发电机组所产生的垃圾。

5、维保商在每次进行维护的同时，需对物业工程部下属员工进行技术上的指导，在合同履行期间，维保商须每年或按使用方要求对物业工程部进行机组使用及保养培训。

6、遇到紧急状况时，维保商需在接到院方通知后2小时内到达现场，包括节假日。能在最短的时间内解决问题，并不收取额外的服务费用。

7、为确保安全，如需要加注柴油的由维保商负责供应，油品另外收费按加油当日中石化挂牌价结算，维保商不得再收取服务费。

8、维保商在维保服务过程中如设备出现故障，需进行配件进行更换，配件为非核心配件情况下，维保商直接更换，不再另行报价收费。（核心配件包括发动机缸体、曲轴、油泵、机载ECU板、机组控制器等）。

（三）季度检查项目

1、控制系统

（1）检查控制面板是否工作正常，各项指示是否准确显示。

（2）检查启动继电器和保险丝是否工作正常，确保启动过程顺利。

（3）检查停机控制装置是否灵敏可靠，防止意外事故发生。

2、润滑系统

（1）选择适合柴油发电机组的机油，按照说明书要求或相近牌号的润滑油使用，避免不同牌号机油混合使用。

（2）每次开机前检查机油油面，确保机油油面高度在规定范围内（高于L限位，低于H限位）。

（3）定期更换机油和机油滤清器，保持润滑系统清洁和机油质量。

（4）检查机油压力，确保机油压力在规定值范围内（2.5-7.5BAR）。

3、冷却系统

（1）检查冷却液的液位和颜色，如液位过低或颜色异常，及时添加或更换冷却液。

（2）检查冷却风扇和水泵是否工作正常，确保冷却系统正常运行。

（3）检查散热器是否清洁，定期清洗散热器，避免堵塞影响散热效果。

（4）检测冷却液冰点值（参考值低于-15摄氏度）

4、进气系统

（1）检查空气滤清器，确保其清洁和正常工作。机组每次启动运行前，应检查空气滤清器的阻力指示器（绿色为通畅 红色为诸塞），如有需要，及时更换空气滤清器。

（2）检查进气管道是否畅通，确保无堵塞和漏气现象。

（3）确保进气系统安装位置满足要求，如灰尘浓度尽可能小、温度尽可能与环境温度接近等。

5、燃油系统

（1）检查燃油箱是否有漏油现象，保持油箱清洁。

（2）检查燃油泵是否工作正常，定期清洗燃油泵。

（3）检查燃油过滤器，确保燃油畅通无阻。

（4）检查燃油系统的密封性和管路连接情况，确保燃油供应正常。

6、排气系统

（1）检查排气管道是否畅通，有无堵塞和漏气现象。

（2）检查消声器是否工作正常，防止噪音超标。

（3）确保排气系统的排气背压不高于厂方所规定的最大允许值。

7、启动系统

（1）检查启动蓄电池：确保电量充足，电池电压在12-30V内。

（2）检查启动马达：确保工作正常，无异常声音或振动。如果发现起动机有齿轮磨损或启动无力等迹象，应及时进行维修

8、电气部分

（1）检查发电机电缆是否完好，有无破损或老化现象。

（2）检查电压调节器和整流器是否工作正常，确保发电机输出电压稳定。

9、运行参数

（1）定期检查并记录柴油发电机组的运行参数，如电压、频率、电流、油压、水温等。

（2）对比运行参数与正常范围，如有异常，及时排查原因并进行处理。

| 名称及单位 | 参考标准值范围 |
| --- | --- |
| 水温℃ | 40℃ — 95℃ |
| 油压Bar | 2.5 — 7.5 |
| 冷却水冰点 | -15℃以下 |
| 转速RPM | 1500±2.5% |
| 电池电压V | 12— 30 |
| 频率Hz | 50±2.5% |
| 线电压V | 400±2.5% |

（三）年度保养服务（B级保养服务）

1、润滑系统：更换机油和机油滤清器，确保润滑系统的正常运行。

2、冷却系统：清洁水箱及散热器积尘，更换水箱中的防冻液。

3、燃油系统：更换燃油滤清器，确保燃油的清洁度和密封性。

4、进气系统；更换空气滤清器，确保进气系统空气清洁，提高燃烧效率。

（四）蓄电池更换服务

电气系统：三年更换一次蓄电池（第一年合同期内更换），每季度检查电压和内阻，确保电池的正常工作。

型号及数量如下表：

| 序号 | 型号 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 川西 6-QW-80 | 2个 | 6号内科病房楼100KW上柴机组 |
| 2 | 川西 6-QW-80 | 2个 | 8号外科楼柴100KW上柴机组 |
| 3 | 川西 6-QW-80 | 2个 | 2号急诊楼50kw上柴机组 |
| 4 | 川西 6-QW-80 | 2个 | 19号医疗保健综合楼50kw上柴机组 |
| 5 | 川西 6-QW-80 | 2个 | 25号科教楼50kw上柴机组 |
| 6 | 川西 6-QW-80 | 2个 | 25号科教楼100kw东风机组 |
| 7 | 风帆 6-QW-150 | 2个 | 15号医疗保障综合楼500KW上研机组 |
| 8 | 风帆 6-QW-150 | 4个 | 28号儿科综合楼1200kw玉柴机组 |

（五）年度维保更换配件明细

年度B级保养服务，更换相关配件。维保商应保证所提供的配件为全新正品配件，并按标准规程进行保养。

具体项目见表

| 50KW 上柴柴油发电机组，共3台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空气滤清器 | 上柴-KW1833B83 | 个 | 3 |
| 2 | 机油滤清器 | 上柴-S00012368-01 | 个 | 3 |
| 3 | 柴油滤清器 | 上柴-FC-5501 | 个 | 3 |
| 4 | 机油 | 壳牌 15W40规格 | 升 | 72 |
| 5 | 防冻液 | 长城-25°规格 | 升 | 120 |

| 100KW 上柴柴油发电机组，共2台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空气滤清器 | 上柴-K1835B1 | 个 | 2 |
| 2 | 机油滤清器 | 上柴-S00012368-01 | 个 | 2 |
| 3 | 柴油滤清器 | 上柴-FC-5501 | 个 | 2 |
| 4 | 机油 | 壳牌 15W40规格 | 升 | 72 |
| 5 | 防冻液 | 长城-25°规格 | 升 | 120 |

| 1200KW 玉柴柴油发电机组，共1台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空气滤清器 | 玉柴1109101 | 个 | 2 |
| 2 | 机油滤清器 | 玉柴1012243 | 个 | 4 |
| 3 | 柴油滤清器 | 玉柴1105140 | 个 | 2 |
| 4 | 机油 | 壳牌 15W40规格 | 升 | 180 |
| 5 | 防冻液 | 长城-25°规格 | 升 | 250 |

| 100KW 东风柴油发电机组，共1台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空气滤清器 | 东风KW2140 | 个 | 1 |
| 2 | 机油滤清器 | 东风JX0818 | 个 | 1 |
| 3 | 柴油滤清器 | 东风CX0710B4 | 个 | 1 |
| 4 | 机油 | 壳牌 15W40规格 | 升 | 24 |
| 5 | 防冻液 | 长城-25°规格 | 升 | 45 |

| 500KW 上研柴油发电机组，共1台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空气滤清器 | 上研 K3040-019 | 个 | 2 |
| 2 | 机油滤清器 | 上研 D17-OO2-02 | 个 | 2 |
| 3 | 柴油滤清器 | 上研 S0002936+01 | 个 | 2 |
| 4 | 机油 | 壳牌 15W40规格 | 升 | 72 |
| 5 | 防冻液 | 长城-25°规格 | 升 | 120 |

- 其它要求

1、供应商每次维保需填写《发电机组运行状况检查表》，表格内容格式自拟包括且不限于以下内容：控制系统、润滑系统、冷却系统、进气系统、燃油系统、排气系统、电气部分，运行环境等。

2、各供应商必须自行勘查现场，熟悉施工现场及场内地形、地貌、交通道路等情况，仔细检查场地内现有设施和施工用空间，以获得一切可能影响投标报价的直接资料，如有需要发生的费用在综合单价中考虑。无论是否考虑此项费用，建设单位（或招标单位）将一律视为供应商已确认所有现场条件和预计到了可能发生的异常情况，中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外的付款或延长竣工日期等要求。

- 考核要求

本评分表旨在全面评估柴油发电机组维保服务的年度执行情况，确保发电机组的稳定、可靠运行。评分将围绕设备完好性、操作规范性、维护保养性、故障排除能力等方面展开，确保维保服务的质量与效果。

| 考核内容 | 考核标准 （当月每项发现一次不合格扣5分，分数累加，直到扣完为止） | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备完好性（20分） | 外观检查：无裂纹、变形、积灰等问题， | 5分 |  |
|  | 润滑系统：正常运转，无泄漏， | 5分 |  |
|  | 冷却系统：水箱内部清洁无污垢， | 5分 |  |
|  | 排气系统：管道连接处无松动， | 5分 |  |
| 操作规范性（20分） | 启动前检查：按规定进行检查， | 5分 |  |
|  | 运行中监测：及时监测运行状态， | 5分 |  |
|  | 停机后处理：按规定进行停机后处理， | 5分 |  |
|  | 操作记录：完整、准确记录操作情况， | 5分 |  |
| 维护保养性（30分） | 日常清洁：设备表面、内部清洁情况良好， | 10分 |  |
|  | 润滑系统：润滑油质量良好，使用寿命符合要求， | 10分 |  |
|  | 冷却系统：冷却水质量良好，使用寿命符合要求， | 5分 |  |
|  | 维护保养记录：完整、准确记录维护保养情况， | 5分 |  |
| 故障排除能力（20分） | 故障诊断：快速、准确诊断故障原因， | 10分 |  |
|  | 故障处理：采取有效措施及时解决问题， | 10分 |  |
| 额外加分项（10分） | 提供维保合理化建议，内容具体完整、科学合理， | 5分 |  |
|  | 服务响应迅速，及时解决问题，得到用户好评 | 5分 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 考核人： 科室负责人： |  |  |  |

- 商务要求

1、服务期限为三年，合同一年一签，年度服务考核合格后可续签下年度合同，年度考核不合格，招标方有权终止合同。若考核不通过或发生投标人损害招标人权益的情况，招标人有权无条件终止合同或拒绝签订次年合同；或在服务过程中服务质量不能满足招标人要求，招标人有权立即与投标人无条件解除合同。合同执行中遇有执行重大变更、不可抗力及上级主管部门重大政策变化，双方按合同约定另行协商解决。

2、供应商须提供近2年内不少于3份柴油发电机组维保服务类项目案例，以合同为准。

3、付款方式：

（1）合同生效后，甲方向乙方支付年度合同总金额的50%；其余50%待年度合同期满后一次性付清。

（2）付款期限为甲方收到乙方出具的正规发票后90天内。

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2024年6月24日17：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575

邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2024年6月21日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

1、 报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3 分项报价表

柴油发电机组保养分项报价表

| 一 | 6号内科病房楼100KW上柴机组1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  |  | 服务类型 配件型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 2024年 （元） | 2025年 （元） | 2026年 （元） | 三年总价（元） | 备注 |
| 1 | 内科病房楼100kw上柴柴油发电机组季度巡检服务 |  |  | 季度上门服务 | 次 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 内科病房楼100kw上柴柴油发电机组年度保养服务 |  |  | 年度保养服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 蓄电池 |  |  | 川西6-QW-80 | 个 | 2 |  |  |  |  |  | 2024年度更换 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 8号外科楼柴100KW上柴机组1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 服务类型 配件型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 2024年 （元） | 2025年 （元） | 2026年 （元） | 三年总价（元） | 备注 |
| 1 | 外科楼100kw上柴柴油发电机组季度巡检服务 |  |  | 季度上门服务 | 次 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外科楼100kw上柴柴油发电机组年度保养服务 |  |  | 年度保养服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 蓄电池 |  |  | 川西6-QW-80 | 个 | 2 |  |  |  |  |  | 2024年度更换 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 2号急诊楼50kw上柴机组1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 服务类型 配件型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 2024年 （元） | 2025年 （元） | 2026年 （元） | 三年总价（元） | 备注 |
| 1 | 急诊楼50kw上柴柴油发电机组季度巡检服务 |  |  | 季度上门服务 | 次 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 急诊楼50kw上柴柴油发电机组年度保养服务 |  |  | 年度保养服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 蓄电池 |  |  | 川西6-QW-80 | 个 | 2 |  |  |  |  |  | 2024年度更换 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 19号医疗保健综合楼50kw上柴机组1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 服务类型 配件型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 2024年 （元） | 2025年 （元） | 2026年 （元） | 三年总价（元） | 备注 |
| 1 | 医疗保健综合楼50kw上柴柴油发电机组季度巡检服务 |  |  | 季度上门服务 | 次 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 医疗保健综合楼50kw上柴柴油发电机组年度保养服务 |  |  | 年度保养服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 蓄电池 |  |  | 川西6-QW-80 | 个 | 2 |  |  |  |  |  | 2024年度更换 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 25号科教楼50kw上柴机组1台和100kw东风机组1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 服务类型 配件型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 2024年 （元） | 2025年 （元） | 2026年 （元） | 三年总价（元） | 备注 |
| 1 | 科教楼-地下室 50kw上柴柴油发电机组 季度巡检服务 |  |  | 季度上门服务 | 次 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 科教大楼-地下室 50kw上柴柴油发电机组 年度保养服务 |  |  | 年度保养服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 蓄电池 |  |  | 川西 6-QW-80 | 个 | 2 |  |  |  |  |  | 2024年度更换 |
| 4 | 科教楼-5楼平台 100kw东风柴油发电机组 季度巡检服务 |  |  | 季度上门服务 | 次 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 楼科教大楼-5楼平台 100kw东风柴油发电机组 年度保养服务 |  |  | 年度保养服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蓄电池 |  |  | 川西 6-QW-80 | 个 | 2 |  |  |  |  |  | 2024年度更换 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 28号儿科综合楼1200kw玉柴机组1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 服务类型 配件型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 2024年 （元） | 2025年 （元） | 2026年 （元） | 三年总价（元） | 备注 |
| 1 | 28号楼-儿科综合楼 1200kw玉柴柴油发电机组 季度巡检服务 |  |  | 季度上门服务 | 次 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 28号楼-儿科门诊大楼 1200kw玉柴柴油发电机组 年度保养服务 |  |  | 年度保养服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 蓄电池 |  |  | 风帆 6-QW-150 | 个 | 4 |  |  |  |  |  | 2024年度更换 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 15号医疗保障综合楼500KW上研机组1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 服务类型 配件型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 2024年 （元） | 2025年 （元） | 2026年 （元） | 三年总价（元） | 备注 |
| 1 | 医疗保障综合楼 500kw上研柴油发电机组 季度巡检服务 |  |  | 季度上门服务 | 项 | 2 |  |  |  |  |  | 按出保后实际服务次数结算（2024年12月出保） |
| 2 | 医疗保障综合楼 500kw上研柴油发电机组 年度保养服务 |  |  | 年度保养服务 | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 按出保后实际服务次数结算（2024年12月出保） |
| 3 | 蓄电池 |  |  | 风帆 6-QW-150 | 个 | 2 |  |  |  |  |  | 2024年度更换 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三年报价人民币 元，大写人民币 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他需说明事项：报价包税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月

附件4、商务技术文件

包括但不限于以下内容：

1、服务方案

2、人员配置

3、投标人近两年类似业绩，以合同复印件为准

4、履约能力

5、报价方基本情况（见表一）

6、其他增值服务

7、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、资格证明文件

- 中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：