**输血科治疗区域改造项目、蒸汽锅炉房安全逃生通道改造、25号楼地下一层病案库房防火门加装门禁系统等3个工程-答疑**

一、输血科治疗区域改造项目

1. 四楼屋顶做改性沥青是否涉及原有防水层、保护层的拆除；

答：原有防水卷材拆除，不拆除原有保护层。

1. 提供屋面防水做法（含主要节点要求），改性沥青防水卷材的参数要求，材料的耐候年限要求；

答：确保基面平整、干净、无油污和浮尘，确保基面的含水率符合施工要求。对基层进行必要的处理，如填补裂缝、坑洼等缺陷，确保基层坚实、平整。然后，在基层上涂刷一遍底涂，增强卷材与基层的粘结力。在底涂干燥后，开始进行卷材的铺设。卷材铺设应按照从低至高、从远至近的原则进行，确保卷材铺设平整、无皱褶。卷材之间的搭接宽度应符合规范要求，一般为100mm左右。卷材铺设完成后，使用专用热熔工具对卷材的搭接部分进行热熔封边，确保卷材之间连接紧密、无渗漏。同时，对卷材的四周进行封边处理，防止水分从边缘渗入。质量检查施工完成后，应进行全面的质量检查，重点检査卷材的铺设是否平整、无皱褶;卷材的搭接宽度是否符合要求;热熔封边是否均匀、无遗漏等。如发现问题，应及时进行修复。

改性沥青防水卷材选用3mm，耐候年限为15年以上

1. 接水盘的位置，与楼板连接是否通过支架，支架的材质和型号要求；

答：接水盘位置详见图纸。与楼板连接通过支架，支架选用8mm镀锌吊杆加下部25mm\*25mm角钢。

1. 风机盘管是否接入原有空调水系统中，风口是否要更换，控制面板和控制线是否要更换，冷凝水是否接入原有冷凝水系统中；

答：是；是；否；是。

1. 更换灯具的参数（尺寸、照度等），是否利用原有电线和开关；烟感是否利旧；

答：600\*600不锈钢平板灯、嵌入式、色温4000K、36W，利用原有电线和开关；烟感利旧。

二、蒸汽锅炉房安全逃生通道改造项目

1、控制室标高3000墙面贴索洁板、安装12mm防爆玻璃、贴玻化砖是指四周墙面贴索洁板3m高，地面贴玻化砖？

答：控制室四周墙面贴索洁板3m高。安装12mm防爆玻璃、贴玻化砖详见图纸B向立面，地面地砖不换。

2、新做不锈钢防水门头具体的材质及厚度要求请明确；

答：详见图纸A向立面图。

3、钢质防火门防火等级要求；

答：甲级

三、25号楼地下一层病案库房防火门加装门禁系统

1、25号楼地下一层库房加装防火门是否涉及到墙面拆除；

答：拆除原防火门，不涉及到墙面拆除。

2、防火门防火等级要求；

答：甲级。