上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJAQ24278

项目名称：全院消防设施维护保养项目

采购与招标管理中心

二〇二四年七月

新华医院采购与招标管理中心现就 全院消防设施维护保养项目 （项目编号： BJAQ24278）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 全院消防设施维护保养项目 |
| 2 | 招标编号 | BJAQ24278 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币240000元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗老师 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第三部分采购需求。 |
| 7 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定； 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图； 5）消防设施工程专业承包二级。 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：2024年7月11日至7月16日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2024年7月16日上午9:00～12:00，下午13:30～17:00 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、商务技术文件 （附件4） 5、资格证明文件 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交 |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的。 |

第二部分 采购需求

- 项目情况

1、项目名称：全院消防设施维护保养项目

2、项目地点：招标人指定地点

3、项目期限：一年

4、项目内容：提供火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防防排烟系统、应急照明疏散系统、消防广播系统、干粉灭火系统、气体灭火系统、其他消防设施联动系统保养服务。

- 项目要求

1.投标人需派驻专业维保人员7*24小时驻院实施项目的巡检、维护保养及应急故障处理服务，定期做好该项目的巡视、检查记录（每月1次全覆盖巡查，每日1次重点部位消防设施巡查），需提供书面报告给院方确认。同时需提供维保人员的单位社保记录、相关项目经验。

2.投标人在投标报价时需包含为实施本项目所产生的费用，包括但不限于200元人民币以下（含）的零配件、安装费、税费、差旅费、人工费（食宿、高温费、加班费、服装、劳保防护、人身安全等所有费用）等费用。

3.对于维保服务中可能更换但未包含在投标总价中的200元以上的零配件，投标人根据实际情况另行报价（作为该项目的附件）,写清楚零配件规格、型号、单价，（并承诺服务期限内不涨价），如维保过程中确需更换，应提前告知招标人，待招标人确认后进行更换，最终按使用数量结算（价格以本次报价清单为准）。

4. 院方日常发现设备有故障现场人员不能排除时，投标方应加派工程技术人员到现场进行故障排除，工作日2小时内 、法定假日4小时内赶到现场维修。

5.投标方在服务期限内必须无条件配合院方的装修、装饰、改造工程项目。

6.按照医院要求每年1月份提交工作计划表，半年度提交工作汇报，年末提交工作总结。

7.院方每月对维保服务进行考核，如在一个服务周期内考核连续二次不达标或累计四次不达标的，则招标人有权终止服务合同。

- 维护保养服务规范

（一）维护保养的范围:

包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防防排烟系统、应急照明疏散系统、消防广播系统、干粉灭火系统、其他消防设施联动系统等。

（二）维护保养的具体内容：如下表所示：

| 场所名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 场所地址 |  |  |  |
| 建筑消防设施列表 | □ 消防供配电设施 □ 火灾自动报警系统 □ 消防给水设施 □ 消火栓和消防炮 □ 自动喷水灭火系统 □ 其他 | □ 泡沫灭火系统 □ 气体灭火系统 □ 机械加压送风系统 □ 机械排烟系统 □ 应急照明和疏散指示标志 | □ 应急广播系统 □ 消防专用电话 □ 消防分隔设施 □ 消防电梯 □ 灭火器 |
| 项目概况 | 建筑高度： 建筑面积： 层数： 使用性质： |  |  |
| 本次维保情况简述及结论 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

1、投标方每年6次（每两月一次）派出专业技术维护人员对设备进行全面维护保养和检查。若投标方未能完成双方约定的全面维保次数，应根据合同的总价按比例赔偿院方。

2、按贵单位制定的检测计划进行对消防设施设备的检测 (测试总数量的 10%)，做好相应记录并出具消防测试报告，包括：

1)点动测试：主要测试为探头、手报、声光、消报、排烟阀、消防风机、 消防广播的点动测试及直启控制测试。

2)联动测试：主要测试项目为所在防火分区的声光报警、广播、消防风阀 风机、电源强切、卷帘门、非消防电强切、电梯联动迫降的联动启动情况。

3)水系统测试：主要测试项目为消火栓按钮、水泵启动及远程启动；消防 水系统末端放水测试动压、报警阀室放水测试压力开关、警铃和报警情况。

4)应急照明及疏散系统测试：主要测试创智汇区域内消防应急照明及疏散 系统的启动和工作情况，找出存在问题并提供合理的解决方案。

3、消防设施的维保巡检、保养服务：

1) 火灾自动报警系统的保养

●火灾报警控制主机日常运行情况检查和功能检测；

●烟感、温感、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮、模块的功能检测；

●消防应急广播系统的维护保养；扬声器、消防功放的维护、保养、保洁，确保背景音乐与消防功放切换正常。

●消防通讯系统的检查、测试，控制室主机与各分机进行通话试验。

●消防主机总线线路、24V 控制线路、备用电源的电气参数 (电压、电阻、接地、短路等) 检查测试。

2) 联动系统保养

●检查维护联动各消防设备控制模块联动是否动作；

●消防 24V 控制电源及线路的检查、测试，确保设备、线路无接地发 热过载现象。

●应急广播系统控制模块联动是否正常；

●相应消火栓泵、喷淋泵是否能联动动作。

3) 水喷淋系统的保养

●喷淋泵、稳压泵启动信号检查，消防泵运行情况检查、主备泵工作切 换检查。

●水泵控制柜指示灯、开关按钮功能检查、测试。

●闸阀、止回阀、蝶阀、橡胶软接头、湿式报警阀、压力开关、信号阀、 喷头、水流指示器、湿式报警阀、等相关设备外观检查， 日常保养维护。

4) 消火栓系统的保养

●消火栓水泵、稳压泵运行检查，主备泵工作切换测试。

●消火栓控制柜指示灯、开关按钮功能检查、测试。

●闸阀、止回阀、蝶阀、减压阀、室内外消火栓外观检查、栓喉防锈处 理，等日常保养维护；

●室内消火栓水压测试。

●室外消火栓外观检查，放水喷射试验，水压测试

5) 排烟系统的保养

●检查排烟机运行、防火阀阀开启情况和风量测试，及各种信号反馈情况检查。

- 卷帘门系统的保养

●检查卷帘门的使用情况,看门体和轨道间是否有障碍物,门体本身是否出现裂痕,门边缘是否有缝隙,卷帘门的上下卷动是否顺畅,卷帘门的电源线是否有安全隐患。

7）气体灭火系统的保养

●检查保护区内必要的通道是否通畅;各种报警信号和安全标志应干净、完整、醒目;照明和应急照明灯应处于良好状态。

●检查烟雾和温度探测器的外表面应清洁，无灰尘和环境污染(如轻尘和油漆等)。以确保它们的敏感性;检查喷嘴孔是否堵塞。

●检查灭火剂储存容器的储存压力。如果低于允许的极限位置，必须重新灌装或更换。

8）厨房灭火系统的保养

●检查灶台上方每个感温元件即时维修；检查灶台上方的喷嘴和排气口的位置；当发生故障而业主值班人员又无法排除时，电话通知有关人员立即前往维修。

4、如需要进行联动测试，需派出3人以上到场参加联动测试。

5、投标方在工作完毕，将收集、清理并带走在工作时产生的电子配件、废品等影响环保的物品（符合ISO14001管理体系标准的规定）。

- 商务要求

1、供应商须提供近2年内相关消防维保项目案例，并提供合同复印件。

2、付款方式：

（1）合同生效后，甲方向乙方支付年度合同总金额的50%；其余50%待年度合同期满后一次性付清。

（2）付款期限为甲方收到乙方出具的正规发票后90天内。

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2024年7月16日17：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575

邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2024年7月9日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

1、 报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3 分项报价表（格式自拟）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 总报价（1+2+……） |  |  |  |  |

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月

200元以上零配件报价（报价不得高于市场平均价格）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 承诺服务期限内不涨价 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。该价格为综合单价，包括材料费、人工费、机械费、管理与税金等。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、商务技术文件

包括但不限于以下内容：

1、服务方案

2、人员配置

3、投标人近两年类似业绩，以合同复印件为准

4、履约能力

5、报价方基本情况（见表一）

6、其他增值服务

7、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、资格证明文件

- 中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图

- 消防设施工程专业承包二级

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：