上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJHQ24328

项目名称：2024污水处理系统维修保养项目

采购与招标管理中心

二〇二四年七月

新华医院采购与招标管理中心现就 2024污水处理系统维修保养项目（项目编号： BJHQ24328）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024污水处理系统维修保养项目 |
| 2 | 招标编号 | BJHQ24328 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币240000元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗老师 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第三部分采购需求。 |
| 7 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定； - 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图 5）具备环保工程专业承包三级及以上相关资质 - 6）具备工程设计专项乙级及以上资质 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：2024年7月25日至7月29日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2024年7月29日上午9:00～12:00，下午13:30～17:00 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、商务技术文件 （附件4） 5、资格证明文件 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交 |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的。 |

第二部分 采购需求

- 项目情况

1、项目名称：2024污水处理系统维修保养工程

2、项目地点：招标人指定地点

- 3、项目内容：上海交通大学医学院附属新华医院污水站污水量逐年增长，为保障系统正常运行，针对使用年限较长的，无法维持系统正常使用的设备进行拆除，更换。供方应提供货物的运输，安装，系统的调试，指导培训，也应对系统的出水水质负责。

- 二、项目要求

1、工作背景和内容

（1）现有三台接触氧化池风机于2018年更换，至今已使用6年，轴承，油封等机械部件出现不同程度的损伤，导致风机超压运行，计划对现有曝气风机进行大保养，保证设备正常运行；

（2）地下水池层及格栅加药间两处均属于相对密闭的有限空间，根据气体监测情况显示，地下室及格栅加药间仍不时有气体报警超标情况存在，存在严重的安全隐患；考虑地下室及格栅间增加相应通风及配套管路，电气等设施增加空气流通；

（3）除臭系统喷淋循环泵每天不间断运行时间，累积使用年限较长，水泵机封及轴承均已多次出现磨损，电机故障等故障情况；补水电磁阀及浮球也时有线圈烧坏及失灵的情况；对已达到使用年限的循环泵，电磁阀，浮球进行更换，保障废气系统稳定运行，处理达标；废气离心风机出口的软连接因使用环境问题导致出现破损情况本次考虑同步更换；

（4）沉淀池的底部积泥板结导致汽提出泥装置堵塞严重， 大量污泥上浮导致沉淀池内的斜板填料不堪重负损坏严重，导致出水时有带泥，SS指标偏高，考虑对沉淀池斜板进行更换，并同步对沉淀池进行清淤，恢复汽提排泥功能；

（5）原有污泥脱水加药设备考虑到单次使用时间不长，采用单台计量泵运行模式，因后期沉淀池恢复后污泥变多，压泥频率变高，拟更换2台污泥脱水计量泵，确保压泥加药稳定，保证污泥脱水效果；

（6）原有消毒加药计量泵采用1用1备，因考虑加药系统对设备的腐蚀性，本次考虑新增加一台计量泵备用，防止在加药泵出现故障的时候无法加药导致出水总余氯不达标的情况；

（7）根据新增设备提供改建方案。

2、设备材料清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 对应工作背景&内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 保养类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 曝气风机 | Q=18.28 m3/min ,风压4m，18.5kw | 川源 | 台 | 3 | 1 |
| 二 | 新增类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 送风风机 | Q=1800m3/h，风压200pa，格栅间送风 | 国产优质 | 台 | 1 | 2 |
| 2 | 送风风机 | Q=12000m3/h，风压1000pa,地下室送风 | 国产优质 | 台 | 1 | 2 |
| 3 | 送风管道 | DN300，PP，含支架 | 国产优质 | m | 150 | 2 |
| 4 | 送风口 | DN100，PP，含支架 | 国产优质 | 套 | 30 | 2 |
| 5 | 电气控制回路 | 根据增加设备需求 | 正泰，德力西，施耐德或等同 | 项 | 1 | 2 |
| 6 | PAM加药泵 | Q=150L/h，压力4bar | SEKO，南方，爱力浦或等同 | 台 | 2 | 5 |
| 7 | 消毒加药计量泵 | Q=320L/H ，压力5bar，变频 | SEKO，南方，爱力浦或等同 | 台 | 1 | 6 |
| 三 | 更换类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流风机 | Q=5965m3/h，风压200pa | 国产优质 | 套 | 1 | 2 |
| 2 | 风机软连接 | 长度170mm，360mm*300mm转DN330mm | 非标 | 个 | 3 | 3 |
| 3 | 除臭系统循环泵 | Q=12.5m3/h，H=5m，耐腐蚀塑料离心泵 | 国产优质 | 台 | 12 | 3 |
| 4 | 除臭系统补水电磁阀 | 220V，DN20 | 国产优质 | 套 | 12 | 3 |
| 5 | 除臭系统液位浮球 | 高中低液位 | 国产优质 | 套 | 12 | 3 |
| 6 | 沉淀池斜管 | Ф80 | 国产优质 | m3 | 60 | 4 |

3、设备技术参数

保养类：

（1）好氧池曝气风机：

参数：Q=18.28 m3/min ,风压4m，18.5kw， 3台，更换轴承，油封，密封垫，齿轮油等

新增类：

（2）格栅间送风机：

参数：Q=1800m3/h，风压200pa；格栅间共计50平方，6m层高，按照6次/m2h换气考虑送风，1台

（3）地下室送风风机：

参数：Q=12000m3/h，风压1000pa；地下室共计550平方，2.4米层高，按照8次/m2h换气考虑送风，1台

（4）送风管道：

参数：含固定支架，管道材质PP，DN300，150m

（5）送风口：

参数：含固定支架，材质PP，DN100，30套

（6）PAM加药泵；

参数：Q=150L/h，压力4bar，材质：PVC泵头，PTFE膜片，2台

（7）消毒加药计量泵

参数:Q=320L/H  压力0.5Mpa，材质：PVC泵头，PTFE膜片，变频，1台

（8）新增电气回路

参数：根据增加设备的功率完成配电及相应控制

更换类：

（9）轴流风机

参数：Q=5965m3/h，风压200pa，用于地下室吸风，1台

（10） 风机软连接

参数：材质PVC，长度170mm，360mm*300mm转DN330mm，3套

（11）除臭系统循环泵

参数：Q=12.5m3/h，H=5m，耐腐蚀塑料离心泵，功率不大于1.5kw，12台

（12）除臭系统补水电磁阀

参数：220V，DN20，12套

（13）除臭系统液位浮球

参数：高中低液位控制，12套；要求更换完成后上位机液位显示正常

（14）斜管填料

参数：Ф80，斜长1m；需考虑水池清理及钢筋支架，60m3

- 三、商务要求

1、工期计划：合同签订生效后20天完成，具体时间根据医院通知安排。供应商需提供详细的改造工程工期计划。

2、人员配置

- （1）持有有效证件的项目负责人

- （2）持有有效证件的技术负责人

- （3）施工人员必须配备相关上岗证件

3、服务响应时间：设备故障（工作时间）响应时间≤2小时内到达现场；设备故障（非工作时间）响应时间≤4小时内到达现场。

4、质保期限：不少于1年。

5、付款方式：项目完成验收合格后，支付合同总金额的97%，质保期内无质量问题，出质保期后支付合同总金额的3%。

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2024年7月29日17：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575

邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2024年7月22日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

1、 报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3 分项报价表（根据项目情况自拟）

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月

附件4、商务技术文件

包括但不限于以下内容：

1、服务方案（含工期计划）

2、人员配置

3、投标人近两年类似业绩，以合同复印件为准

4、履约能力

5、报价方基本情况（见表一）

6、其他增值服务

7、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、资格证明文件

- 中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图

- 具备环保工程专业承包三级及以上相关资质

- 具备工程设计专项乙级及以上资质

- 备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：