项目参数

- 一、工程概况

1. 项目名称：2024年技防设施设备完善更新项目

2. 项目地址：上海市杨浦区控江路1655号新华医院

3. 计划建设工期：90日历天

4. 实施范围：急诊大楼、门诊综合楼、外科大楼、小儿外科大楼、科教大楼、妇儿楼、口腔皮肤科楼、医技楼和儿科综合楼等楼宇的原有安防监控摄像机拆除及更新，新增医疗保健综合楼新增智能安检门，安防系统部分备品备件（如安防摄像机及相关零部件、报警主机等）的供应。

5. 采购限价（万元）：117.5（暂定金额，最终以采购文件为准）。

6. 合同形式：固定单价合同。

7. 付款节点：

合同签订后，中标人提供合同金额10%的银行履约保函，同时开具合格发票后，采购人按付款流程支付合同金额的20%，本项目竣工验收合格，发包人收到发票后60日内支付到合同总价的80%；待结算审计完成，发包人收到发票后60日内支付到结算审定价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，发包人收到发票后60日内支付剩余的质保金。

二、资质要求

1）具有独立法人资格的法人、其他组织，有国家相关职能部门核发《营业执照》；

2）供应商应具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

3）拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上或通信与广电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且未担任其他在建的建设工程项目的项目负责人；

4）供应商应具有有效的安全生产许可证书；

5）供应商没有被列入重大税收违法失信主体、没有被列入失信被执行人(提供信用中国网址：http://www.creditchina.gov.cn/中信用服务的“重大税收违法失信主体、失信被执行人”的查询打印页面)。

本项目不允许联合体投标。

三、项目范围和内容

系统主要包括：

- 视频安防监控系统：高清摄像机（半球）、传输设备、布线、磁盘阵列（48盘位）、授权许可等内容。

- 安检系统增补：增补1套智能安检门及配件，满足安检需求。

- 入侵报警系统及视频监控系统互联互通：入侵报警系统平台优化更新、平台功能对接。

- 维修专用设备：高清摄像机、网络面板、网络模块、报警按钮及配套线缆。

设备清单的内容应包含设备、采购、运输、安装、调试、试运行、验收、培训、质保及售后服务等工作。

系统设备描述的主要技术指标为基础要求，关于设备安全使用和保证设备正常有效运行所需要的其他配套设备及附件均应满足。

项目建设范围需包含但不局限于以下内容：

（1）设备的制造与供货，投标方供应的产品或设备必须为原厂产品，所有提供的设备都应符合质量要求。

（2）设备及部件的检查、检验及测试（包括检验、开通，费用计入总价）；

（3）设备及部件的包装、保护、运输及仓储和现场内运输；

（4）设备的安装及部件的就位和固定；

（5）设备及部件的连接和检查；

（6）完成部件测试；

（7）设备与系统的调试；

（8）系统调试及整改；

（9）系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

（10）实施过程中与其他供应商、业主单位的协调和配合；

（11）验收（包括通过政府相关主管部门的整体验收）。

（12）设备操作、管理人员培训。

（13）提供两年的免费质保及备品备件。

四、售后服务

投标方须对招标中所要求提供的所有设备，提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期。

五、系统技术要求

1.系统概述及组成

(1)视频安防监控系统：前端高清网络摄像机通过接入层、核心层交换机，将高清视频信号传输至总控中心进行数据交换，并由后端集中监控管理平台对前端摄像机进行统一接入、集中管理、权限分配、视频和图片存储管理、视频转发、解码上墙等功能。

(2)安检系统增补：对部分重要人流较大的出入口补充1套智能安检门，实现人员的有效安全检查。

(3)入侵报警系统及视频监控系统互联互通：通过入侵报警系统平台优化更新、平台功能对接等，实现监控报警的互联互通。

2.系统功能

(1)视频安防监控系统

监控系统需实现实时录像记录；

能实现电子地图显示、视频图像显示控制、报警处理、视频组网、用户分级管理及日志记录等功能；

监视画面显示应能任意编程，能自动或手动切换；

能支持操作员按用户自定义的区域或预定顺序快速选择摄像机；

可对视频图像显示顺序进行动态编排；

支持远程控制，黑名单及白名单功能。

系统应能切换图像；系统应具有时间、日期的显示、记录和调整功能，时间误差应在±30s以内；

采用磁盘阵列进行录像记录，能以每秒25帧以上全实时方式进行图像记录，达到1080P的图像格式要求；所有监控图像信号应保存至少30天以上。

(2)安检系统增补

对部分重要人流较大的出入口补充1套智能安检门，实现人员的有效安全检查。

(3)入侵报警系统及视频监控系统互联互通

与视频监控系统互联互通。

报警信息触发时，周边同时跳出监控画面图像。

(4)维修专用设备

医院已建设安防系统的日常运维提供配套的维修专用设备，能够及时有效地完成系统修复。

六、设备技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术规格参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频安防监控系统 |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机（半球） | 1.传感器：1/1.8”星光级CMOS； 2.镜头：不低于2.7-13.5mm； 3.▲最低照度:彩色：0.0004Lux@（F1.2）；黑白：0.0001Lux@（F1.2）；（以公安部检测报告为准） 4.调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°； 5.宽动态：不小于120dB 6.存储：支持MicroSD卡； 7.电源：AC24V/DC12V/PoE； 8.▲Smart功能：具备虚焦侦测，场景变更侦测，视频遮挡，音频异常侦测等多种报警功能。（以公安部检测报告为准） 9.▲遗留物检测：在视频中设定检测区域，对物体移入该区域且保持静止超过一定时间的事件进行检测。（以公安部检测报告为准） 10.▲物体移除检测：在视频中设定检测区域，对物体移除该区域超过一定时间的事件进行检测。（以公安部检测报告为准） | 台 |
| 2 | 接入层交换机 | 千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥2个； | 台 |
| 3 | 光模块 | 千兆单模 | 块 |
| 4 | 磁盘阵列 | 1.配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V或1+1直流冗余电源供电。 2.每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式。 3.▲可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26TSATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。（以公安部检测报告为准） 4.具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时。 5.支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）的硬盘混插。 6.支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与； 7.▲支持国际GB/T28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储。（以公安部检测报告为准） 8.应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；支持不低于2048Mbps图片转发；支持不低于2048Mbps图片并发输入，同时不低于2048Mbps图片并发输出。 9.▲支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；（以公安部检测报告为准） 10.▲可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；（以公安部检测报告为准） 11.▲支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出。（以公安部检测报告为准） 12.设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复。（以公安部检测报告为准） 13.▲设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整；支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；运维客户端可展示设备的在线和离线状态，并同步统计在线、离线设备的数量；针对在线设备，同步显示连接异常、警告等状态信息，并统计相关数量；运维客户端支持设备报告的管理和下载功能。支持手动下载及策略下载；可设置下载时间，下载数量，及周期性管理；可灵活配置下载周期，支持每天、每三天、每周、每月等模式的配置。（以公安部检测报告为准） 14.支持硬盘灯提示功能。 15.▲在web页面可以指定归档路径，支持实时流同时录像和归档，归档的数据可以使用通用播放器播放；归档路径在web页面可以灵活配置，支持多级目录管理模式，针对不同目录，可以配置不同权限；支持视频、图片、文件多种数据类型归档。（以公安部检测报告为准） 16.两台设备实现双机组网，可配置双激活模式，同时录像，保持数据的实时同步；当一台设备出现异常后，另一台设备可无缝接管，录像不丢失，业务不中断；当异常设备故障恢复之后，数据可同步回迁；双机设备组网后，提供唯一IP接入平台，自动判断异常设备，不影响业务正常运行。 17.支持页面向导型快速配置，在配置前期，对设备进行全面的检测，包括物理环境，域环境，平台环境进行全面扫描，针对发现的异常，给出对应的提示，会明确指出异常，包括硬盘数量异常、docker服务异常、镜像等情况。（以公安部检测报告为准） 18.提供公安部委托型式检验报告、公安部GB/T28181检测报告GB35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求检查报告。 | 台 |
| 5 | 企业级硬盘 | 6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM； 传输速率255MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧。 | 台 |
| 6 | 授权许可 | 授权许可（150个） | 套 |
| 7 | 摄像机电源 | AC24V，机架式 | 台 |
| 8 | 网线 | 1.产品结构：U/UTP非屏蔽，线对十字骨架隔离 2.导体规格：4*2*24AWG实心裸铜 3.▲铜缆近端不平衡衰减≥45.0dB（250MHz），提供第三方检测报告 4.▲铜缆支持ISO/IEC11801-1标准中4连接E级信道应用，通过第三方认证，认证可在线查询，提供证明文件 | 米 |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.0 | m |
| 10 | 24口配线架 | 1.24口配线架，端接线规：22～26AWG 2.插拔寿命：≥750次 3.▲配线架支持ISO/IEC11801-1-2017标准6类4连接信道应用，NEXT全频带最差余量≥5.0dB，提供CMA和CNAS认可的三方实验室出具的检测报告；配线架支持IEEE802.3bt:2018标准中PoE应用，提供CMA和CNAS认可的三方实验室出具的检测报告 | 套 |
| 11 | 网络跳线 | 网络跳线 | 根 |
| 12 | 视频监控系统调试 | 视频监控系统调试 | 系统 |
| 安检系统增补 |  |  |  |
| 13 | 智能安检门及配件 | 1、安检门外形尺寸：高度≤2300mm，宽度≥800mm，深度≥500mm 2、安检门违禁品检测模式下： 人员携带首饰、金属纽扣、钥匙、腰带等日常金属用品通过安检门时，不应产生报警信息；携带管制刀具通过安检门时，应能报警检出当管制刀具与手机或日常用品捆绑后通过安检门时，应对管制刀具报警 3、智能安检门显示屏支持自定义信息发布，支持通过客户端自主编辑和下发图片、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面等，支持远程网络客户端或本地U盘更新内容 4、安检门应能快速启动，从上电到可探测手机并发出声光报警时间不超过3秒（提供原厂彩页或检测报告） 5、在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的辐射磁感应强度均应小于10μT 6、安检门具有快速设置灵敏度功能，可一键设置灵敏度，灵敏度等级10000级 7、▲应报警测试物进入探测区后0.5s内，安检门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于等于1s（提供原厂彩页或检测报告） 8、门板厚度大于等于120mm 9、安检门具有前后双屏，显示屏尺寸大于等于28英寸 10、智能安检门每分钟探测通行人数不少于30人 11、安全保护：智能安检门符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。 | 台 |
| 入侵报警系统及视频监控系统互联互通 |  |  |  |
| 14 | 入侵报警系统平台优化更新 | 入侵报警系统平台优化更新 | 项 |
| 15 | 平台功能对接 | 平台功能对接 | 项 |
| 维修专用设备 |  |  |  |
| 16 | 高清摄像机（枪机） | 最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像，图像更流畅支持透雾、电子防抖，支持宽动态120dB支持ISAPI、GB/T28181和Ehome接入 | 台 |
| 17 | 摄像机支架、镜头、护罩 | 2.7-10mm，配套护罩支架 | 个 |
| 18 | 高清摄像机（半球） | 1.传感器：1/1.8”星光级CMOS； 2.镜头：不低于2.7-13.5mm； 3.最低照度:彩色：0.0004Lux@（F1.2）；黑白：0.0001Lux@（F1.2）；（以公安部检测报告为准） 4.调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°； 5.宽动态：不小于120dB 6.存储：支持MicroSD卡； 7.电源：AC24V/DC12V/PoE； 8.Smart功能：具备虚焦侦测，场景变更侦测，视频遮挡，音频异常侦测等多种报警功能。（以公安部检测报告为准） 9.遗留物检测：在视频中设定检测区域，对物体移入该区域且保持静止超过一定时间的事件进行检测。（以公安部检测报告为准） 10.物体移除检测：在视频中设定检测区域，对物体移除该区域超过一定时间的事件进行检测。（以公安部检测报告为准） | 台 |
| 19 | 电源 | AC24V，机架式 | 台 |
| 20 | 报警按钮 | 86型 | 套 |
| 21 | 硬盘录像机 | 16路专用 | 台 |
| 22 | 硬盘 | 4TB | 台 |
| 23 | 显示设备 | 21寸，高清 | 台 |
| 24 | 水泥基础及立杆 | 3米 | 根 |
| 25 | 拾音器 | 拾音范围≥3米 | 台 |
| 26 | 紧急报警主机 | 紧急报警主机 | 台 |
| 27 | 报警主机电源模块箱 | 定制 | 台 |
| 28 | 网络面板（双口） | 双口 | 个 |
| 29 | 网络模块 | 六类非屏蔽 | 只 |
| 30 | 网线 | 1.产品结构：U/UTP非屏蔽，线对十字骨架隔离 2.导体规格：4*2*24AWG实心裸铜 3.铜缆近端不平衡衰减≥45.0dB（250MHz），提供第三方检测报告 4.铜缆支持ISO/IEC11801-1标准中4连接E级信道应用，通过第三方认证，认证可在线查询，提供证明文件 | 米 |
| 31 | 电源线RVV2*1.0 | RVV2*1.0 | m |
| 32 | 电源线RVV3*1.5 | RVV3*1.5 | m |
| 33 | PVC配管 | 配套 | m |
| 34 | PVC线槽 | 配套 | m |