项目参数

| 工程名称 | 食堂油烟管道及排口规范化整改工程 |  | 预算金额 | 50.00万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2024.12.1 |  | 竣工时间 | 2025.1.30 |
| 基本信息 |  |  |  |  |
| 工程地点 | 控江路1665号5号楼4楼 |  |  |  |
| 项目规模 | 约 / m2 |  |  |  |
| 工作内容 | 1.发包人负责的工作 1.1 负责工程质量、工期等监督管理工作，解决施工中的有关问题，组织工程竣工验收。 1.2 按合同约定支付工程款。 其余内容详见合同。 2.承包人负责的工作 2.1 项目改造整体要求：为做好新华医院餐饮服务保障工作，满足国家及上海市环境保护要求，依据《餐饮业油烟排放标准》（DB31/844—2014）及《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），对食堂油烟排放进行改造，改造后油烟排放达到规范和政府文件要求。 改造范围为食堂大楼一至五层，改造内容包括一层室内及室外油烟管道、风机、油烟净化装置，二层至五层室外油烟管道、油烟净化装置及涉及到的配套工程。 2.2食堂油烟管道及排口规范化整改工程： （1）食堂油烟管道设计及改造： 针对食堂大楼一至五层开展油烟管道摸排和设计。根据上海市《餐饮业油烟排放标准》（DB31/844—2014），计算单个基准灶头的排风量，折算基准灶头数、排气罩灶面投影总面积，保障油烟净化设备额定风量满足规范要求。 对现有可利用的管道，进行走向调整；对老化、破损、不合规的管道，重新替换。 管道法兰螺栓连接，按照需求设置排油口，各支路管道设置止逆阀。 （2）油烟废气净化措施改造 提供所需改造部分的油烟净化系统的供货及安装。工程范围涵盖油烟治理系统的工艺设备、电气、自控设备的详细设计、制造、供应、集成、运输、安装、试运行、操作员培训、初期运行支持、工艺调试等。 屋面设备间连接管道、排气烟囱采用不锈钢，螺栓法兰连接。 正常工况下，所有管道的管内流速控制在8-14米/秒。 风机与风管采用软连接，达到减震效果好。 风机均为整体支架结合钢制弹簧阻尼减震结构，并考虑合理的减震降噪措施。 风机运动部分加设必要的保护罩，并留有安全活动空间。 对现有一层油烟净化设备、风机进行更换；对现有四、五层油烟净化设备进行更换，风机进行维修保养，以保障该油烟净化系统的正常运行。 （3）油烟废气排口改造 对现有一层、二层、三层排风管道及废气排口进行合并，排气管道连接汇总进入爬墙竖向烟囱中。一至三层油烟废气合并排放总管，爬墙支架支撑设置，高于屋面进行合规排放，检测口设置于屋面上。 对现有四、五层排风管道、废气排口及消音器进行更换。 （4）排放口规范化设置 根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）要求，设置便于采样、监测的采样口。 2.3 拆除的设备按院方的要求运送至指点位置及处理。 2.4 施工安全措施要求： （1）投标人应确保施工安全，根据甲方要求做好安全防范措施。 （2）安装施工区域的围护栏封堵范围，应得到管理部门的认可（不得影响消防通道、不防碍人员进出）。 （3）围护栏封堵要求应防施工灰尘飘散，施工区域地面、墙面做好保护。 2.5如在施工过程中招标人不再实施某个专业工程时，相应费用在结算时扣除，承包人不得向发包人提出任何形式的补偿。 2.6按合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。具体开工日期以发包方正式通知为准，工期60天，项目施工不应影响食堂的正常作业。 2.7 确保建设工程质量达到合同约定的标准。 2.8 对工程内容负保修责任。 3. 主要材料和设备品牌参考 设备名称; 品牌1; 品牌2; 品牌3. 高压静电油烟净化器; 河鼓; 艾尔沃克; 速净. 柜式风机; 通用; 应达; 双菊. 注：上述材料要求中出现的参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人可参考推荐品牌型号在投标文件中填报，或填报同等或以上档次品牌型号，施工前所选品牌须经招标人认可。 |
| 施工界面特殊说明 （含材料供货界面） | 承包人 |  |  |  |
|  | 其他相关单位 |  |  |  |
| 对材料设备 的特殊要求 | 材料需符合国家相关规范和环保要求规定。 |  |  |  |
| 标段划分 |  |  |  |  |
| 施工单位要求 | 1、资质要求：具有相应法人资格、其他组织或自然人，持有效期内的营业执照；施工单位必须具有建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包资质等级三级及以上或环保工程专业承包资质等级三级及以上）；同时具有有效的安全生产许可证； 2、拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书且无在建项目； 3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 4、其他要求：不接受联合体投标 5、未被列入失信被执行名单和严重违法失信企业名单（失信被执行人名单以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询记录为准，严重违法失信企业名单以“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn)查询记录为准）。 |  |  |  |
| 现场情况描述 |  |  |  |  |
| 场地道路情况 | 按现场实际情况为准。 |  |  |  |
| 水电接口及位置情况 | 施工现场既有接口。 |  |  |  |
| 场地移交情况 | 按现场实际情况为准。 |  |  |  |
| 临时设施 | 原则上院内不允许搭建临时设施。 |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |
| 基面移交标准 | 须满足施工要求。 |  |  |  |
| 进场前准备 | 查看水通、路通、电通及物料运输等情况并落实。 |  |  |  |
| 验收标准 | 施工质量要求：一次性验收合格，达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范。 |  |  |  |
| 成品保护要求 | 设备、材料等到货后，严格执行验收程序，在搬运，安装，存放过程中应有专人负责直至项目验收通过；项目施工过程中，应做到现有设施，设备、场地等保护。 |  |  |  |
| 施工组织设计及施工工艺要求 | 合理安排施工时间、项目进度计划、人员组织；整体项目实施过程中符合设计要求。 |  |  |  |
| 施工细节要求 | 满足国家、地方现行施工规范规定和相关的验收标准。 |  |  |  |
| 工程质保期要求 | 项目施工完成后对整体项目保修2年具体参照合同附件。 |  |  |  |
| 工程管理奖惩规定 | 为保障项目质量、实施进度、安全现场管理，做到奖优罚劣，具体奖惩措施根据实际情况而定。 |  |  |  |
| 付款节点 | 施工过程中本项目无进度款，本项目竣工验收合格，发包人收到发票后60日内支付到合同总价的80%；待结算审计完成，发包人收到发票后60日内支付到结算审定价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，发包人收到发票后60日内支付剩余的质保金。 |  |  |  |