**上海交通大学医学院附属新华医院机房精密空调采购项目的比价补充文件**

招标编号：BJXX24685

项目名称：机房精密空调采购项目

比价文件疑问以及答疑回复如下

1.院内原有3台设备是什么品牌？

回复：目前院内使用的设备是RS485接口及MODBUS协议，动力环控系统采用统一物联网传输协议，达到和现有空调联控及和院方动力环控系统联网，不因精密空调产品品牌受限。如供应商所提供的设备不能接入，供应商需自行采购相应的统一联网联控模块或者开发相应接口来达到并机轮值、集中监控以及接入院内动力管控等功能。上述对接所需费用由供应商自行承担。

2.机房空调，内机，外机在几楼，有电梯吗，外机是放在平台上还是放在外挂的？

回复：机房在六楼，有电梯。外机在四楼平台。（上述现场实施条件建议现场踏勘）。

3.新增这台设备安装在几楼，拆除几台设备？

回复：六楼，拆除一台并放置院内指定地点。

4.现有的技术参数咱们是按照之前的参数定的吗？还是有供应商给咱们出的？

回复：院方根据归口管理部门业务所需制定本项目参数。