
1. 无安装系统图

回复：安装已以文字形式表达

1. 无安装接线图

回复：原图中已表达强弱电接线

1. 接至弱电间是否走桥架，是否每个网口都接至弱电机房




回复：新增弱电桥架至弱电间。每个网口接至弱电间机柜。

1. 无暖通系统图及平面图


回复：详见暖通附图CAD文件“2024.12.12 暖通-放射科办公用房”

1. 缺少配电箱进线规格



回复：进线规WDZA-YJY-0.6/1Kv-5x10mm。

1. 是否风机盘管接风管，风管材质



回复：详见暖通附图CAD文件“2024.12.12 暖通-放射科办公用房”