上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJZC250033

项目名称：皮肤科实验室建设设备家具购置

采购与招标管理中心

二〇二五年一月

新华医院采购与招标管理中心现就皮肤科实验室建设设备家具购置（项目编号： BJZC250033）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 皮肤科实验室建设设备家具购置 |
| 2 | 招标编号 | BJZC250033 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币 170000.00元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗老师 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第二部分采购需求。 |
| 7 | 项目完成时间 | 合同签订后15天内完成安装、调试并通过验收。 |
| 8 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 9 | 报价人资格要求 | 1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）投标人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按招标文件要求供货，可承诺和履行招标文件的各项规定； 4）本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：即日起到2025年1月20日 每日上午00:00～12:00，下午12:00～24:00（北京时间） 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2025年1月20日下午16时00分 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：另行通知 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、技术标文件 （附件4） 5、对供应商的资格要求 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容。 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF） |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的； |
| 21 | 其他 | 报价截止时间后，采购代理机构将在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录”（www.ccgp.gov.cn/cr/list）对参与谈判会的报价人进行信息查询，确认报价人截至报价截止时间，参加政府采购活动前三年内是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。 |

第二部分 采购需求

- 项目简介

- 货物名称：皮肤科实验室建设设备家具购置

- 采购数量：1批。

- 应用场景：皮肤科

- 配置清单： 详见参数对应要求数量

- 技术参数要求

以下参数要求标注“★”号即实质性参数项，必须响应，如不满足，按无效报价处理；标注“▲”则为重要参数项，如累计两项不满足，按无效报价处理；无标识则为一般参数项。一般参数项要求均需满足，如不满足则按无效报价处理。所有参数必须响应且提供实质性支持文件包括仅不限于产品白皮书，视频资料等。

| 序号 | 图片 | 名称 | 规格（长宽高） | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水池柜 | 1000*700*800 | 1 | 组 | 1、台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，边缘加厚至25.4mm。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用；符合GB 24820-2009标准中的技术要求，耐磨值≤80。1.5N划一周，无整圈连续划痕。冲击高度1m，冲击凹坑直径≤10mm。硫酸（98%），盐酸）37%），硝酸（65%），氢氧化钠，乙酸（99%），双氧水（3%），硫化钠饱和液，甲醛（37%），苯酚，磷酸（85%），氢氟酸（48%）以上化学试剂在台面24h,光泽和颜色允许有轻微变化。耐高温：（120±3）。C,2h，表面无裂纹。甲醛释放量≤1.5 mg/L。（提供具备CNAS或CMA标志的检测报告） 2、面材：采用三聚氰胺板，颜色可选，符合GB 18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量检测标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供具备CNAS或CMA标志的检测报告） 3、封边：PVC同色直封边，封边条达到2MM厚度封边。 4、采用五金配件，三节阻尼缓冲滚珠静音滑轨、带有阻尼缓冲功能。符合QB/T 2454-2013家具五金 抽屉导轨检测标准，垂直向下静载荷≥300N，无损，耐久性试验6万次，无损。（提供具备CNAS或CMA标志的检测报告） |
|  |  | 实验台 | 3300/3000*750*800 | 1 | 组 |  |
|  |  | 实验台 | 4670*600*800 | 1 | 组 |  |
|  |  | 试剂架 | 3800*400*1400 | 1 | 组 |  |
|  |  | 实验台 | 4670*900*800 | 1 | 组 |  |
|  |  | 水池柜 | 800*750*800 | 1 | 组 |  |
|  |  | 实验台 | 2700*750*800 | 1 | 组 |  |
|  |  | 实验台 | 1500/3860*750*800 | 1 | 组 |  |
|  |  | 实验台 | 2780/2119*750*800 | 1 | 组 |  |
|  |  | 实验台 | 2980/2670*750*800 | 1 | 组 |  |
|  |  | 双面实验台 | 3750*1500*800 | 1 | 组 |  |
|  |  | 水池柜 | 800*600*800 | 1 | 组 |  |
|  |  | 办公桌 | 1330*600*800 | 1 | 组 | 1、面材：采用多层板，颜色可选，符合GB 18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量检测标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供具备CNAS或CMA标志的检测报告） 2、封边：PVC同色直封边，封边条达到2MM厚度封边。 3、采用五金配件，三节阻尼缓冲滚珠静音滑轨、带有阻尼缓冲功能。符合QB/T 2454-2013家具五金 抽屉导轨检测标准，垂直向下静载荷≥300N，无损，耐久性试验6万次，无损。（提供具备CNAS或CMA标志的检测报告） |
|  |  | 水池 | 标准 | 11 | 套 | 实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；壁厚5mm，平整不变形 |
|  |  | 水龙头 | 三口 | 8 | 套 | 1.主体：加厚铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防此外线辐射； 3.陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴；附件为可拆卸铜质水嘴。 |
|  |  | 水龙头 | 常规 | 3 | 套 | 1.主体：加厚铜质； 2.涂层：高亮度电镀涂层，耐腐蚀、耐热，防此外线辐射； 3.陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴；附件为可拆卸铜质水嘴。 |
|  |  | 滴水架 | 标准 | 3 | 个 | 实验室专用高密度PP一体化成型，易清洁，耐腐蚀，且利于残水自然流放，美观实用；壁厚5mm，平整不变形 |
|  |  | 洗眼器 | 单眼 | 1 | 个 | 1.主体：加厚铜质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 3.喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 4.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 5.水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用 6.控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 7.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网 8.最大耐水压：7巴 9.安装方式：台式 |
|  |  | 三门更衣柜 | 900*500*1800 | 1 | 组 | 1、面材：采用多层板，颜色可选，符合GB 18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量检测标准，甲醛释放量≤1.5mg/L。（提供具备CNAS或CMA标志的检测报告） 2、封边：PVC同色直封边，封边条达到2MM厚度封边。 3、采用五金配件，三节阻尼缓冲滚珠静音滑轨、带有阻尼缓冲功能。符合QB/T 2454-2013家具五金 抽屉导轨检测标准，垂直向下静载荷≥300N，无损，耐久性试验6万次，无损。（提供具备CNAS或CMA标志的检测报告） |
|  |  | 储物柜 | 900*400*1800 | 1 | 组 | 1、一级冷轧钢板，厚度大于0.8mm,表面自动静电喷涂, 酸洗、碱洗、磷化处理，防锈处理，防腐功能强，钢板需符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件检测标准，耐腐蚀性：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。（提供具备CNAS或CMA标志的检测报告） 2、层板高度可调节。 |
|  |  | 手术凳 | 常规 | 4 | 把 | 1、椅面采用引进欧美先进RIM技术，产品一次发泡成型，使用寿命比传统蒙皮（PU/PVC)长3-4倍，泡沫芯层结构，既有皮的感觉又有海绵的舒适感，耐寒性好，特别适用于寒冷天气。表皮组织严密，易清洁，易保养，不易滋生细菌。 2、椅架：304不锈钢 |
|  |  | 手术凳 | 常规 | 13 | 把 | 1、椅面采用引进欧美先进RIM技术，产品一次发泡成型，使用寿命比传统蒙皮（PU/PVC)长3-4倍，泡沫芯层结构，既有皮的感觉又有海绵的舒适感，耐寒性好，特别适用于寒冷天气。表皮组织严密，易清洁，易保养，不易滋生细菌。 2、椅架：钢管压弯而成，表层电镀处理。 |

- 报价要求

1. 投标人所报的费用应包括家具的安装调试及安装调试等，以及保障稳定使用的其他一切费用。

- 售后服务及技术服务要求

- 项目完成时间：合同签订后10天内完成安装、调试并通过验收。

- 成交供应商负责设备的运输、安装、调试、人员培训和配合项目验收。

- 质保期：自项目验收合格后所有投标设备及其附属易耗件(包括第三方外购设备及易耗件) 验收合格开始之日起不少于5年。

- 质保期内免费更换零配件及免收工时费，质保期内应确保所有设备开机率为100%，如达不到此要求、即相应延长质保期。质保期结束后，须提供设备的维护和维修服务。成交方提供7×24小时服务，质保期内保证2小时响应，并在接到通知后4小时内上门服务，2小时内解决问题，提供不间断的服务直至设备正常使用，否则提供备用设备供采购人使用。

- 报价人须承诺提供的所有产品为全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、行业有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

- 报价人需提供终身维修服务，备品备件供货价格不超过当下市场价格70%。

- 报价人应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。

五、验收要求

- 供应商需按招标文件规定的技术要求提供产品，产品必须按相应的国家标准及有关政府部门的规范完成制造和安装。

- 安装完成后，经采购人或采购人指定的第三方验收，达到本招标文件中的各项技术指标和该设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

- 设备运抵采购人指定地点后，采购人与供应商共同开箱验货，验货结果双方均须认可。

- 设备安装、调试完成后，按双方签订的技术协议进行设备最终验收，验收试件由采购人提供，验收合格后，双方签署最终验收报告。验收的依据：（1）招标文件、投标文件（及评标时的相关澄清）和合同（2）国家强制标准（3）制造商提供的参数。

- 必须保证投标设备配置的完整性，能满足设备全部功能的使用，备品、备件、随机工具和相关技术资料齐全。

六、付款方式

项目验收合格，采购人收到成交人开具的增值税发票确认后，3个月内向成交人支付设备货款的100%。

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商，最终结果以采购评审小组评审结果为准。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、技术标文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2025年1月20日下午16：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

3、被授权人提供授权企业近6个月其中1个月的社保记录

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2025年1月15日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

报价人全权代表姓名、职务（印刷体）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

报价人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（法人签字或者盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被授权人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2、报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

供应商名称：（公章）

日期：

附件3、分项报价表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 品牌 | 产地（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价（1+2+……） |  |  |  |  |  |  |

（格式自拟，仅供参考）

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、技术标文件

包括但不限于以下内容：

1、投标产品技术要求说明（如有偏离请对应比价文件中技术要求项目进行说明）

2、设备参数及配置

3、项目团队（如有）

4、售后服务

5、制造商原厂授权及质保承诺

6、投标人类似业绩

7、报价方基本情况（见表一）

8、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、对供应商的资格要求

- 具有独立法人资格及相应经营范围；

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。以采购人查询核实为准

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

被授权人提供授权企业近6个月其中1个月的社保记录

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：