一、项目名称

上海交通大学医学院附属新华医院餐饮楼1F-5F油烟机清洗服务外包项目

二、项目参数

（一）项目简介

1.项目名称：上海交通大学医学院附属新华医院餐饮楼1F-5F油烟罩及风管等清洗服务外包项目

2.项目地点：上海市杨浦区控江路1665号，新华医院杨浦院区18号楼。

3.服务期限：三年（自2025年4月17日至2028年3月31日止),合同一年一签，院方按清洗频次进行考核，考核结果符合合同约定的相关条款要求。

（二）项目概况

新华医院是一所综合性三级甲等医院，占地面积109亩左右，建筑面积约27万平米。18号楼餐饮楼为住院患者、医护人员提供餐饮服务，1F为营养室病员餐食堂、2F-5F为职工食堂，全年提供餐饮服务。

（三）项目范围

本项目主要包括新华医院杨浦院区内餐饮楼1F-5F的烟罩、管道、风机、挡油板、排油烟净化器（包括室外部分）及燃气管清洁，要求每两个月完成一次清洗，由现场人员进行验收评估至达到清洗标准。

服务范围及清洗标准如下：

| 职工食堂油烟设备清洗需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 室内灶台部分 |  |  |  |  |  |  |  | 连接管道（规格 X ） |  |  | 室外净化设备 |  |  |
|  | 灶台（米） | 排油烟挡火板（米） | 排烟罩油槽（米） | 厨房间排烟罩（米） | 蒸饭箱排烟罩（米） | 明档烟罩（米） | 烤箱烟罩（米） | 清洗标准 | 油烟横管（米） | 油烟竖管（米） | 清洗标准 | 净化器（台） | 风机（台） | 清洗标准 |
| 一楼营养食堂 | 24米 | 24米 | 24米 | 24米 | 6米 | / | / | 灶台、油槽、脱排网罩清洗后不得残留油污，光亮整洁，清洗后99％以上可以见到烟道原有的内壁色。 | 30米 (40X50) | 24米 (30X30) | 横管、竖管清洗后不得残留油污，光亮整洁，烟道清洗后99％以上可以见到烟道原有的内壁色。 | 2台 | 3台 | 净化器和风机清洗后不得残留油污，光亮整洁，99％以上可以见到烟道原有的内壁色。 |
| 二楼食堂 | 12米 | 12米 | 12米 | 12米 | / | 5米 | / |  | 16米 (35X40) | 6米 (45X60) |  | 1台 | 1台 |  |
| 三楼食堂 | 12米 | 12米 | 12米 | 12米 | / | / | 2.4米 |  | 16米 (45X45) | 2米 (45X45) |  | 1台 | 1台 |  |
| 四楼食堂 | 12米 | 12米 | 12米 | 12米 | 4米 | / | / |  | 16米 (40X40) | 6米 (45X60) |  | 1台 | 1台 |  |
| 五楼食堂 | 12米 | 12米 | 12米 | 12米 | / | / | 4米 |  | 16米 (40X40) | 4米 (40X40) |  | 1台 | 1台 |  |
| 另有：一楼营养食堂30米燃气管道、20米消防管道外壁，清洗至无油腻痕迹，95%以上可见原有色彩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）质量要求

质量要求：确保验收合格。验收方式为院方监督人员分楼层跟踪现场清洗，直至清洗结果合格，并且完成验收评分，如果没有达到清洗要求的必须清洗至达标。

（五）清洗服务要求：

- 服务须对食堂离心式油烟净化系统（含前置油烟净化机网盘、前置油烟净化机电机、前置油烟净化风筒、净化器烟罩四周及格栅板）进行清洗。服务期限内,每年进行6次清洗，每2个月一次，每次清洗具体日期经招标人与中标人协商后确定，拟定双月的17-22日完成清洗。中标人每次清洗前须和各楼层确认进场时间，进场退场均须征得各楼层经办人同意，不得擅自实施清洗。

- 前置油烟净化机网盘做到产品完全解体、清洁除油、清洗处理后再组装。

前置油烟净化机电机支架、周边表面清洁除油。前置油烟净化风筒油烟清洗。

- 净化器烟罩四周（含格栅板及烟罩顶部）、出风口四周、矮脚灶及灶头防火圈的油烟清洗。烟罩、烟道清洗后99％以上可以见到烟道原有的内壁色，不得残留油污。

- 风机叶轮达到表面99％以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。外部烟道做到烟道内壁99％以上露出原有的金属颜色。

- 对铲除的油污集中堆放，及时清运，做到工完场清。

- 清洗剂必须是国家合格产品，清洗前必须在招标人处留样登记。

- 每次清洗服务施工完毕后，中标人须向招标人提交服务前，服务中和服务后的水印图片，对比资料并上传（图片要求：所有餐厅烟道的横管、竖管及弯道清洗前和清洗后的照片，清洗后的视频以及管道中的清洗照片、室外风机净化器清洗照片等），清洗后由双方负责人，在验收单上签名确认，并完成服务报告，加盖公章提交招标人以备核查，报告须满足每楼层一份和办公室留档一份，共计纸质版六份。

- 清洗过程中必须按国家相关规范服务，做好安全防护工作。服务中的一切安全事项与责任由中标人承担。

- 合同付款要求

每次清洗结果符合招标人要求，并完整提供相关报告和影像资料，完成工单上传的，每半年结算一次。

- 服务承诺

- 鉴于医院为特殊场合，根据招标人提出的上述要求，请投标人编制相应的服务方案及承诺；

- 根据医院的特殊性，请投标人编制相应的应急服务承诺。

三、最高限价

最高限价：人民币30万元/三年

四、资格条件

1、应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；

2、在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；

4、本项目不接受联合体投标。

五、付款方式

每次清洗结果符合招标人要求，并完整提供相关报告和影像资料，完成工单上传的，每半年结算一次。