上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJHQ250022

项目名称：临青路科研园区消防监控日常运行维保

采购与招标管理中心

二〇二五年一月

新华医院采购与招标管理中心现就 临青路科研园区消防监控日常运行维保 （项目编号： BJHQ250022）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 临青路科研园区消防监控日常运行维保 |
| 2 | 招标编号 | BJHQ250022 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币39000元/年 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗老师 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第三部分采购需求。 |
| 7 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定； - 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图 - 5）消防设施工程专业承包二级 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：2025年 2月13日至 2月 17日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2025年 2 月17 日上午9:00～12:00，下午13:30～16:00 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、商务技术文件 （附件4） 5、资格证明文件 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交 |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的 |

第二部分 采购需求

- 项目情况

- 项目名称：临青路科研园区消防监控日常运行维保

2、项目地点：新华医院上海市杨浦区临青路430号3号楼（11幢整栋）

3、项目规模概要：建筑面积约6514m2，有局部地下室

- 项目服务内容

根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范、对医院提供的合同范围内的消防设施进行计划保养、定期测试、日常巡检和应急维修，保障其正常运行和满足管理部门要求。具体包括但不限于：从控制屏到楼层用户末端模块输出点之间的所有设备设施（包含软件、硬件）故障维修和调试；消防电话和消防广播的主机控制部分维修和调试；消防系统的备电系统维修和调试。

根据医院批准的消防维保方案，对消防系统进行定期保养检测，按规范要求进行消防联动测试。向医院提交计划保养、定期测试和应急维修记录（记录表格的样式和种类按照医院要求），并请医院指定工作人员签字确认。

以月维保计划为基础，每个月的5号合同双方沟通后做详细计划，并按照详细计划确定具体项目维保时间。每月向物业提供维修保养情况书。

| 时间 |  | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 一季度 | 1月 | - 主机检修（所有控制屏、CRT报警系统各项功能测试及除尘） - 检测报警点 - 喷淋系统末端放水 - 消防联动台手动控制消防泵及喷淋泵启停 |
|  | 2月 | - 主机检修（所有控制屏、CRT报警系统各项功能测试及除尘） - 检测报警点 - 喷淋、雨淋、水炮系统末端放水 - 消防联动台手动控制消防泵及喷淋泵启停 |
|  | 3月 | - 主机检修（所有控制屏、CRT报警系统各项功能测试及除尘） - 检测防排烟风机系统（联动台手动控制风机启停，现场吹烟联动相应的风机启动） - 消防水泵、喷淋泵工作状态检查 - 各楼层模块检查、主机电池组检查 |
| 二季度 | 4月 | - 主机检修（所有控制屏、CRT报警系统各项功能测试及除尘） - 检测报警点 - 喷淋系统末端放水 - 消防水泵、喷淋泵工作状态检查 |
|  | 5月 | - 主机检修（所有控制屏、CRT报警系统各项功能测试及除尘） - 检测报警点 - 喷淋系统末端放水 - 检测消防广播、消防对讲系统 |
|  | 6月 | - 主机检修（所有控制屏、CRT报警系统各项功能测试及除尘） - 检测防排烟系统排烟口及送风口启动功能（检测部分手动开启及部分联动开启） - 各楼层模块检查、主机电池组检查 |

| 时间 |  | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 三季度 | 7月 | - 主机检修（所有控制屏、CRT报警系统各项功能测试及除尘） - 检测报警点 - 喷淋系统末端放水 - 消防水泵、喷淋泵工作状态检查 |
|  | 8月 | - 主机检修（所有控制屏、CRT报警系统各项功能测试及除尘） - 检测报警点 - 喷淋系统末端放水 - 检查消防广播、消防对讲系统 |
|  | 9月 | - 主机检修（所有控制屏、CRT报警系统各项功能测试及除尘） - 测试卷帘门系统（现场吹烟联动检测） - 各楼层模块检查、主机电池组检查 |
| 四季度 | 10月 | - 主机检修（所有控制屏、CRT报警系统各项功能测试及除尘） - 检测报警点 - 喷淋系统末端放水 - 消防水泵、喷淋泵工作状态检查 |
|  | 11月 | - 主机检修（所有控制屏、CRT报警系统各项功能测试及除尘） - 检测报警点（机房-屋顶） - 喷淋系统末端放水（机房-屋顶） - 检测消防广播、消防对讲系统 |
|  | 12月 | - 主机检修（所有控制屏、CRT报警系统各项功能测试及除尘） - 影响客户正常工作的联动设备检测 - 各楼层模块检查、主机电池组检查 |

三、合同期限

2025年4月1日起至2028年3月31日止，三年一招一年一签。具体服务时间以医院要求为准，承包人根据工期要求按时完成。

四、质量标准

具体维保标准详见附件《临青路科研园区消防系统维护保养标准》

- 五、应急维修：

- 要求提供365天*24小时全天候急修服务，医院应向承包人指定电话报事，当消防设备发生故障后，承包人的急修服务技师应于120分钟内赶到现场开始工作，一般故障应在8小时内处理完毕；当发生火灾，乙方的急修服务技师应于60分钟内赶到现场开始工作；重大故障维修时间不得超过24小时，特殊情况承包人需经医院同意方可延长处理时间。

- 六、日常巡检：

- 要求安排专人每周至少一次到甲方项目了解设备运行情况，对项目内的设备进行检查，填写相关巡检记录。如发现问题立即进行维修。

- 质量要求：除达到国家有关验收规范外，还需达到以下要求：

- 1、设备维修周期最长不得超过5天。如有特殊原因由承包人提出具体延时原因，医院签字认可。

- 2、随时检查设备，输入输出点故障数量不得超过2个（人为故障除外）。

- 3、随时检查系统其它设备（除主机外）故障不得超过1个（人为故障除外）含一个。

- 七、现场踏勘

- 1、供应商自行对现场及周围环境进行踏勘，以便查明或核实有关编制比价响应文件和签订合同所必需的一切资料，供应商应对自行查明或核实的有关资料的解释、推论和应用负责。

- 2、在现场考察过程中，供应商应注意安全，如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，采购人概不负责。

- 3、供应商在现场考察期间发生的费用由各供应商自行承担。

八、技术标要求

1、维护保养方案：包括对本项目的现状情况的理解、服务标准、服务目标、维保服务方案（包括日常维护保养、故障处理等）、各阶段服务实施进度安排、工作流程、档案制度、重点难点应对措施及增值服务等内容

2、人员配备：包括拟配置人员组织架构与职责分配的合理性（提供人员年龄分布情况、持有相关上岗证书等）、相关工作经验，岗位人数配置等；以及项目负责人资历、职称证书、类似项目管理经验等

3、服务保障措施和服务承诺：包括服务质量保障措施、考核标准及服务承诺等

4、应急预案：针对本项目可能发生的潜在风险和突发事件的处理措施和应急预案、响应时间及针对本项目作出的建议等

5、近年完成或在服务的类似项目情况：须提供合同或协议关键页（要点包括项目名称、签约时间、金额、项目主要内容和双方盖章页）等证明文件资料复印件

附件

临青路科研园区消防系统维护保养标准

一、一般要求

1、维保工作应符合国家现行相关法规要求，包括但不仅限于以下所列：

1)中华人民共和国消防法

2) GA587-2005《建筑消防设施的维护管理》

3) GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》

4) GA502-2004《消防豁督技术装备配备》

5) GB 50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

6) GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》

7) GB16806-2006《消防联动控制系统》

8) GB503032002《建筑电气工程施工质量验收规范》

二、相关维保服务标准列举如下：

| 序号 | 项目 |  |  |  | 工作内容 | 周期 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.火灾自动报警系统（含可燃气报警系统） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观完好性检查 | 检查火灾报警主机、图文显示、消防联动控制台、楼层复视盘。 |  |  |  | 月 | 工作环境正常，设备状态完好 |
| 2 |  | 烟感探测器、温感探测器、手动报警按钮、模块等设施的完好状态。 |  |  |  | 月 | 无缺损、无腐蚀、无变形 |
| 3 | 功能检测 | 探测器 |  | 进行模拟火灾响应试验抽检。每一年完成一次全样检测。 |  | 年 | 探测器报警正常 |
| 4 |  | 手动报警按钮 |  | 进行模拟火灾响应试验抽检。每半年完成一次全样检测。 |  | 半年 | 手报报警正常 |
| 5 |  | 火灾报警主机 |  | 进行自检、故障、报警、消音、复位、火警优先、报警记忆、备用电池等功能测试，每月进行一次全样检测。 |  | 月 | 主机报警正常 |
| 6 |  | 显示功能检查 |  | 报警主机及图文显示检查 |  | 月 | 报警主机及图文显示正常 |
| 7 |  | 信号回路 |  | 进行回路电压、回路工作电阻、回路对地电阴测试，每季度进行一次全样检测。 |  | 季 | 回路测试正常；报警状态每一回路工作电流≤200MA |
| 8 |  | 备用电池 |  | 对备用电源进行1次充放电试验，进行1次主电源和备用电源自动切换试验。 |  | 季 | 能正常切换，并保证备用电连续供电不少8小时； |
| 9 |  | 消防软件 |  | 对消防主机和CRT图文显示软件进行功能性检测 |  | 季 | 报警后能自动显示或自动切换到报警区域的点位图，自动记录系统故障和火灾报警信息的功能 |
| 10 | 线路维护 | 每季度对内部各接线端子和信号（电源）线进行检查维护。 |  |  |  | 季 | 各端连接牢固，不松动，导线无破损，老化 |
| 11 | 内部除尘 | 对报警控制器内部进行除尘。 |  |  |  | 月 | 无尘 |
| 2.消防广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完好性检查 |  | 检查广播主机、CD机、功放、监听器、广播切换功能、扬声器、话筒的完好状态。 |  |  | 月 | 工作环境正常，各设备状态完好 |
| 2 | 功能测试 | 各切换器、控制器等 | 通电试验。 |  |  | 月 | 转换工作正常 |
| 3 |  | 各放大器 | 放音试听音质，音量。 |  |  | 月 | 音质、音量良好 |
| 4 |  | 广播主机 | 能自动切换到消防广播状态。 |  |  | 月 | 主机切换正常 |
| 5 |  | 广播 | 按安装数量的30%试验选层（或选区）广播，检查广播音质，音量；每季覆盖一次。 |  |  | 季 | 扬声器音量清晰 |
| 6 |  | 信号回路 | 进行回路电压、回路工作电阻、回路对地电阻测试，每季度进行一次全样检测。 |  |  | 季 | 回路测试正常 |
| 7 | 线路维护 |  | 每季度对内部各接线端子和信号（电源）线进行检查维护。 |  |  | 季 | 各端连接牢固，不松动，导线无破损，老化，绝缘阻值符合设备运行要求 |
| 8 | 内部除尘 |  | 每月对主机柜内各设备进行内部进行除尘 |  |  | 月 | 无尘 |
| 3.消防对讲系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 完好性检查 |  | 每月检查电话插孔、机房等主要场所的对讲电话的完好状态。 |  |  | 月 | 工作环境正常，各设备状态完好 |
| 2 | 功能检测 | 电话 | 每月按安装数量的30%试验电话插孔和对讲电话的通话质量，每季度完成一次全样检测 |  |  | 季 | 电话通话正常 |
| 3 |  | 电话主机 | 能顺畅接到电话分机，电话分机来电主机鸣叫 |  |  | 季 | 主机切换正常 |
| 4 |  | 信号回路 | 进行回路电压、回路工作电度进行一次全样检测。 |  |  | 季 | 回路测试正常 |
| 5 | 线路维护 |  | 每季度对内部各接线端子和信号（电源）线进行检查维护。 |  |  | 季 | 各端连接牢固，不松动，导线无破损，老化 |
| 6 | 内部除尘 |  | 每月设备内部进行除尘 |  |  | 月 | 除尘 |
| 4.联动控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制功能检查 | 防火门 | 主机或现场手动按钮发出指令后，现场释放器能够正常打开，并能反馈正常动作信号。 |  |  | 月 | 各端连接牢固可靠，导线无破损，老化，机械机构动作灵活、无卡阻现象。 |
| 2 |  | 防火卷帘门 | 疏散通道：感烟探测器运用后，卷帘进行第一步下放（距地面1.5-1.8m）;感温探测器动作后，卷帘归底；用作防火分隔；迫降到底。感烟，感温探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。进行模拟火灾响应试验抽检。每半年完成一次全样检测。 |  |  | 季 | 卷帘下降正常，信号显示正常 |
| 3 |  | 防排烟 | 1.停止有关部位的空调送风，关闭电动防火阀，并接收其反馈信号；2.启动有关部位的排烟阀、送风阀、排烟风机、送风机等，并接受其反馈信号。进行模拟火灾响应试验抽检。每半年完成一次全样检测。 |  |  | 季 | 防排烟动作正常，信号显示正常。消防送排风、风阀动作正常 |
| 4 |  | 自动喷淋 | 控制系统的启、停；显示消防水泵的工作及故障状态；显示系统控制阀、报警阀及水流指示器的工作状态。进行模拟火灾响应试验抽检。每半年完成一次全样检测。 |  |  | 季 | 喷淋控制及信号显示正常。消防喷淋泵控制正常 |
| 5 |  | 室内消火栓 | 控制消防水泵的启、停；显示消防水泵的工作、故障状态；进行模拟火灾响应试验抽检。每半年完成一次全样检测。 |  |  | 季 | 消防栓控制及信号显示正常。消防栓泵控制正常 |
| 6 |  | 电梯消防控制 | 发出控制信号强制电梯全部停于首层，并显示其工作状态。进行模拟火灾响应试验抽检。每半年完成一次全样检测。 |  |  | 半年 | 电梯消防控制正常 |
| 7 |  | 消防强切供电 | 发出控制信号强制相关楼层非消防供电切断并显示其工作状态。进行模拟火灾响应试验抽检。每半年完成一次全样检测。 |  |  | 半年 | 消防强切供电控制正常 |
| 8 |  | 消防广播 | 火警自动切换到消防广播状态 |  |  | 季 | 位置准确、音质、音量正常 |
| 9 |  | 控制台 | 内部除尘 |  |  | 季 | 无尘 |

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2025年 2月17 日16：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575

邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2025年1月20日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

1、 报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3 分项报价表（格式可自拟）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 总报价（1+2+……） |  |  |  |  |

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、商务技术文件

包括但不限于以下内容：

1、服务方案

2、人员配置

3、投标人近三年类似业绩，以合同复印件为准

4、履约能力

5、报价方基本情况（见表一）

6、其他增值服务

7、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、资格证明文件

- 中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：