一、项目名称

上海交通大学医学院附属新华医院奉贤院区污水处理站运营管理服务外包项目

二、项目参数

（一）项目名称：上海交通大学医学院附属新华医院奉贤院区污水处理站运营管理服务外包项目

（二）服务地点：上海交通大学医学院附属新华医院奉贤院区（上海市奉贤区南桥镇）

（三）服务期限：从 2025 年 5月 1日至 2027 年 6月30日止，合同分两期签订（第一期为2025 年 5月 1日至 2026年 6月30日止，第二期为2026年 7月 1日至 2027 年 6月30日止），经考核合格后，可续签下一期合同。

（四）承接服务工作内容：污水站的设施操作、巡视、检修和管理；消毒药剂投放、 计量仪器维护、校准、年检等

（五）本项目主要技术指标

- 1. 处理水量及排放标准

1.1. 处理水量：目前污水进水设计水量1200m3/d。

1.2. 根据要求，出水水质需达到《污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/199）及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466）中预处理排放标准，具体指标见下表：

| 项目 | pH | COD（mg/L） | BOD（mg/L） | 肠道致病菌 | 动植物油浓度（mg/L） | 石油类（mg/L） | SS（mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 粪大肠菌群数（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值要求 | 6.0~9.0 | ≤250 | ≤100 | 不得检出 | ≤20 | ≤20 | ≤60 | ≤45 | ≤5000 |

1.3. 水样检测

投标方必须做好以下工作：

1.3.1. 每天检测总余氯至少 2 次，检测结果记录在案；

1.3.2. 每周随机提取水样做好水质排放的自测工作；

1.3.3. 每月向院方提供排放水质的第三方检测报告；

1.3.4. 每月向院方提交有中国计量认证（CMA）的第三方检测机构出具的总余氯、粪大肠菌群检测报告；

1.3.5. 每季度提交沙门氏菌报告；

1.3.6. 每半年提交志贺氏菌报告；

1.3.7. 按规定配合院方做好相关数据上传工作；

1.3.8. 相关资料复印并备案归档。

2. 项目人员相关事宜要求

2.1. 项目人员要求：

2.1.1. 污水处理站站长和污水处理系统操作工均需具有污水处理操作人员岗位知识培训证或污水处理操作人员证，熟练掌握物料平衡计算消毒剂和其它药剂的用量配比；熟悉污水监测国标要求；

2.1.2. 污水处理站站长和污水处理系统操作工均需具有有毒有害有限空间证；

2.1.3.配备项目人员中≥1人具有污染源自动监测污废水运维工证或具备在线监测仪器运维能力相关证书。

2.1.4.在配备的项目人员中≥1人需具有维修电工中级或者以上等级证书（具备熟悉一般机电设备故障的处理能力）；

2.1.5.在配备的项目人员中≥2人需具有危险化学品从业人员相关证书（熟练掌握水质分析的操作流程和安全操作规程）；

2.1.6 污水处理站站长要求大专及以上学历，设备维修人员要求中专及以上学历；

2.1.7.★需承诺提供 24 小时岗位值班（全年不间断）服务；

2.2.每季度须参加由院方召集召开的外包服务例会；

2.3.人员配置及素质要求

2.3.1.总体要求

1)所有人员均身体健康；

2)经过培训合格后上岗；

3)涉及专业岗位有资质要求的，其从业人员必须持证上岗；

4)人员必须相对固定，避免经常更换。

5)总人数配置 6 人，根据医院服务量变化，人员配置作相应调整，人员单价服务期内不变。

- 污水处理站的日常运行管理

3.1. 管理要求

3.1.1. 总体要求

3.1.1.1.制定人员管理制度、岗位职责；

3.1.1.2.编制污水处理站《设备管理规程》；

3.1.1.3.制定设备管理制度、巡检制度；

3.1.1.4.制定检修维护规程；

3.1.1.5.制定检修技术指标；

3.1.1.6.制定工作安全规范；

3.1.1.7.制定节能降耗管理措施；

3.1.3. 编制污水处理站设备管理工作的年度计划和月度计划；

3.1.4. 编制污水处理站管理应急预案。

3.2. 日常运营

3.2.1. 污水处理站的日常运营操作与巡视；

3.2.2. 主要设备的日常清洁维护；

3.2.3. 水面和进水渠道浮物垃圾的清理；

3.2.4. 垃圾装袋并堆放在指定地点；

3.2.5. 按规定要求配置、投放药剂，做好消毒药剂进出库和使用登记台账；

3.2.6. 按照要求定期提供排放水质、总余氯、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌 等相关检测报告；

3.2.7. 做好与污水排放相关的资料台账登记、汇总、报备等工作。

3.3. 污水处理站日常维护保养和检修(≤500元/件的配件费包含在日常设备保养 和维修费中）

3.3.1. 污水处理站内设备小修；

3.3.2. 污水处理站内部管道维修；

3.3.3. 对下列主要设备进行日常维保：

3.3.3.1.机械格栅；

3.3.3.2.潜水泵；

3.3.3.3.鼓风机；

3.3.3.4.污泥泵；

3.3.3.5.臭气处理循环泵；

3.3.3.6.超声波液位计、浮球开关；

3.3.3.7.电磁流量计；

3.3.3.8.各类阀门；

3.3.3.9. 计量泵；

3.3.3.10. PLC 电器系统维护。

3.4. 在线监测仪器维护(≤100元/月的配件费用包含在维保费中）、校准与年检；

3.5. 消毒药剂（二氯异氰尿酸钠消毒粉）：根据医院污水站设备的实质属性，按照规定要求合理投放消毒药剂（二氯异氰尿酸钠消毒粉）；投加与水量匹配的消毒药剂使总余氯在线值始终处于规范要求的 2mg/L-8mg/L，从而有效杀灭细菌、真菌、病毒、芽孢等。

3.5.1.★产品标准（二氯异氰尿酸钠消毒粉）：

3.5.1.1必须提供消毒产品生产企业卫生许可证；

3.5.1.2必须提供省级（直辖市）或以上消毒产品卫生安全评价报告的《备案凭证》（或在全国消毒产品网上备案信息服务平台上备案登记的截图证明）；

3.5.1.3必须提供消毒产品由第三方检测机构出具的合格检测报告；

3.5.1.4必须提供消毒产品的使用说明书；

3.5.1.5必须提供原厂出具的消毒产品的合格证书（合格证内容至少包含品名，且需加盖原厂章）

3.5.2投标人需承诺提供的产品符合环保及卫监部门的要求。（承诺函格式自拟）。

4. 报价要求

4.1. 本项目投标总价至少包含人工费、运行材料费（包括：办公耗材、日常水质监测费用、日常设备保养和维修费）、药剂费、在线仪器维保、校准、年检费、管理费及利润、税金。

4.2. 人员总费用根据医院实际岗位配置多少作相应调整，但人员单价服务期内不予调整。

4.3. 与人员相关的所有费用均包含在人工费报价中，不计入开票税收。

4.4. 投标人须按下表分项报价：

| 序号 | 项目名称 | 月度报价（元/月） | 第一期报价（元/14个月） | 第二期报价（元/12个月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 人工费（6 人） |  |  |  |  |
| 1 | 办公耗材 |  |  |  |  |
| 2 | 日常水质监测费用 |  |  |  |  |
| 3 | 日常设备保养和维修费 |  |  |  | 质保期预计截止2026年4月 |
| B | 运行材料费小计 |  |  |  | =1+2+3 |
| C | 药剂费 |  |  |  |  |
| D | 在线仪器维保、校准、年检费 |  |  |  |  |
| E | 管理费及利润 |  |  |  | =（A+B+C+D）* % |
| F | 税金 |  |  |  | =(B+C+D+E）* % (税率) |
| G | 第一期报价合计（元/14个月） |  |  |  | =A+B+C+D+E+F（第一期） |
| H | 第二期报价合计（元/12个月） |  |  |  | =A+B+C+D+E+F（第二期） |
| I | 服务期投标总价（元） |  |  |  | =G+H |

4.5投标人需报出以下备品备件价格，按实际数量结算（不包含在投标总价中）。

| 序号 | 设备 | 参考型号 | 参考品牌 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵叶轮 | 100WQ70-14-5.5(I) | 南方 | 套 |  |
| 2 | 液位控制器 | MX-YL-117-02 | 上仪 | 套 |  |
| 3 | 进水电磁流量计 | MX-LL-116-01F | 上仪 | 套 |  |
| 4 | 曝气风机电机线圈 | ZW-506 | 章鼓 | 套 |  |
| 5 | 出水流量计 | MX-LL-116-01Y | 上仪 | 套 |  |
| 6 | 轴流风机线圈 | T35(40)-11 | 上虞 | 套 |  |
| 7 | 水泵防水层 | 100WQ70-14-5.5(I) | 南方 | 套 |  |
| 8 | 水泵底座 | 100WQ70-14-5.5(I) | 南方 | 套 |  |
| 9 | 搅拌机叶轮 | QJB400/740-1.5 | 紫东 | 套 |  |
| 10 | 风机三角皮带 | ZW-506 | 章鼓 | 根 |  |
| 11 | 轴承 | ZW-506 | 章鼓 | 套 |  |
| 12 | 机械密封 | ZW-506 | 章鼓 | 套 |  |
| 13 | 空气过滤棉 | ZW-506 | 章鼓 | 套 |  |
| 14 | 滴油嘴 | ZW-506 | 章鼓 | 个 |  |
| 15 | 水泵电机线圈 | QJB400/740-1.5 | 南方 | 套 |  |
| 16 | 格栅机不锈钢链条 | ZTEC-HZGS-700-2300-3 | 不限 | 根 |  |
| 17 | 水泵耦合器挂钩 | 80WQ40-10-2.2(I) | 南方 | 套 |  |
| 18 | 水泵电源线 | 80WQ40-10-2.2(I) | 南方 | 套 |  |
| 19 | 在线电极电解液 | MX-WEBGCP20 | 上仪 | 套 |  |
| 20 | 格栅机齿轮 | ZTEC-HZGS-700-2300-3 | 不限 | 套 |  |
| 21 | 电控柜按钮开关 | ZTEC-HZGS-700-2300-3 | 不限 | 套 |  |
| 22 | 风机电机散热风扇 | ZW-506 | 章鼓 | 套 |  |

注：上述品牌型号均根据医院现使用情况要求，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和物资的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和物资，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和物资。

三、最高限价

最高限价：人民币256.15万元

四、资格条件

- 1、应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；

- 2、投标人具备环保工程专业承包三级及以上资质；

- 3、投标人具备安全生产许可证；

- 4、投标人需在上海市生态环境局社会化环境监测机构平台备案，其中监测类别须为“污染源废水在线监测”（需提供平台备案登记截图）；

- 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、本次采购不接受联合体响应。

- 7、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；

五、付款方式

1、招标人根据结算清单按月支付给中标人费用。

2、中标人向招标人开具正规的发票，招标人应在收到发票后的90日内完成支付。

- 3、中标人每月提供人员考勤表、加金情况汇总表、人员工资表、相关检测报告等相关资料，经招标人审核确认。