一、项目名称

上海交通大学医学院附属新华医院奉贤院区后勤设备工程管理服务项目

二、项目参数

（一）医院概况

上海交通大学医学院附属新华医院奉贤院区（以下简称 医院）位于上海市奉贤区南桥镇肖南路757号。医院占地面积152亩，建筑面积133495平方米，各楼宇建筑物4栋楼宇及区域，其中医疗病房功能的有2栋，分别为1#医疗综合楼2#行为试验中心，其他医疗辅助及办公大楼2栋。年门急诊量在110万左右，开放床位数600余张。楼宇概况如下：

| 序号 | 楼号 | 楼宇功能 | 地上（层） | 地下（层） | 面积（平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 医疗综合楼 | 13 | 2 | 128119 |
| 2 | 2# | 行为实验中心 | 4 | 0 | 4450 |
| 3 | 3# | 35KV变电站 | 1 | 0.5 | 830 |
| 4 | 4# | 液氧站设备用房 | 1 | 0 | 96 |
| 合计： |  |  |  |  | 133495 |

（二）招标服务年限

服务期限:2025年5月1日(合同签订生效后，项目启动时间以医院工作需求为准)至2025年12月31日，合同一次性签署。

（三）项目服务需求

- 管理目标

  - 提升医院后勤专业化管理能力、综合技术能力、总体文化建设；

  - 根据医院制定的节能目标，落实节能措施，实现医院节能管理总体规划；

  - 配合医院实现智慧后勤管理目标，实施相关配套措施，强化智慧后勤管理要求。

- 基本需求

  - 涉及专业岗位的，其从业人员必须持证上岗（种类证件必须在有效期内，且工作年龄符合法定要求）。

  - 医院提供相应的办公场所，办公用品由投标人负责。

  - 人员工具及维修工具由投标人自行负责。

  - 维修五金材料由供应商负责。

  - 遵守医院各项规章制度，落实安全责任。

  - 制定管理制度、人员岗位职责、建立设备档案、设备安全操作规程或流程、安全相关管理制度。

  - 发生特殊或紧急情况，如火灾、地震、水灾时，应及时采取应急措施。

  - 开展日常零星维修，确保维修服务质量，根据计划开展各项维护工作，做好台账记录。

  - 配合医院计划停电电试工作及应急限电工作。

  - 确保设备正常运行，实现节能目标。

  - 其他因业务开展的相关服务。

- 服务管理需求

  - 服务内容

保障医院各项工作持续进行，房屋本体建筑及建筑内，各类便携、轻便、日常生活相关联的设施等正常使用，及时协调质保单位对突发故障进行维修。

24小时服务（白天8：00-17:00、晚上17:00-次日8:00安排人员值班）

| 类别 | 巡视检查内容 |
| --- | --- |
| - 建筑物本体 | 屋顶落水管道疏通 |
| - 供用电设施 | 强电井、配电箱、空气开关、 |
|  | 照明灯具、墙面插座、院内路灯等 |
|  | 电器设备等 |
| - 给排水设施 | 管道井、供水管道、排水管道、阀门、水表等 |
|  | 室内下水道疏通、落水管等 |
| - 空调设施 | 病区新风机房、风机盘管、空调开关、分体空调等 |
| - 墙带 | 医用呼叫系统末端、医用气体末端、床头灯等 |
| - 生活设施 | 窗台、窗帘架、纱窗、玻璃等 |
|  | 门、窗等 |
|  | 病床、摇手、输液架、床头柜、餐桌板、床头牌等 |
| - 家具 | 橱柜、抽屉、床头柜、拉手、锁体、门锁、衣帽钩、候诊椅、转椅等 |
| - 卫生洁具 | 排风扇、马桶、台盆、浴缸、龙头等、 |
|  | 台面大理石更换、配镜子、修补瓷砖、地转等 |
| - 公用部位 | 楼梯、安全指示牌、防火门、闭门器等 |
| - 其他 | 小型分体式空调、不锈钢材质制品、二楼以下低层外墙补漏、钢化玻璃等 |
|  | 热水瓶、饭车、紫外线车、木质凳椅、台面玻璃、应急灯、拖线板等 |

  - 巡视检查内容

以确保设备正常运行，延长设备使用寿命，提高设施使用安全度，每年、每月制定巡视巡查工作计划，并结合实际工作情况进行安排与实施。

    - 经常性养护的具体内容

| 月计划 | （月）经常性巡视巡查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 每月巡视公用部位照明、花园路灯、草坪灯 |
| 2 | 每月巡视楼面强电井、配电柜、控制箱、空气开关 |
| 3 | 每月巡视安全出口标识牌、防火门、闭门器、顺位器 |
| 4 | 每月巡视地下室潜水泵、集水井、液位控制器 |
| 5 | 每月巡视屋顶、清理天落水口、清扫屋面、阳台下水管 |
| 6 | 每月巡视屋顶排风设备、管道通风、厕所排风 |
| 7 | 每月巡视病房脚灯、床头灯、卫生间照明、衣帽钩子 |
| 8 | 每月巡视门诊厕所小便器、排风、便民钩、候诊椅 |
| 9 | 每月巡视新风机房、更换初效过滤器 |
| 10 | 每月更换手术室、重病房回风口无纺布，清洗病房空调回风网罩 |
| 11 | 每月检查生活生泵运行情况、加油、添加油封条 |
| 12 | 每天完成门诊及病房区域的空调测温（重要空调启用季节） |
| 13 | 每月1、11、21日巡视楼宇配电间 |
| 14 | 每月25日检查二次供水卫生安全，中央空调机房安全及楼顶泄水通畅，并签名 |
| 15 | 每月巡视新风机电机及皮带运转情况 |

    - 定期维护的具体内容

| 序号 | 定期养护内容 |
| --- | --- |
| 1 | 换季时清洗中央空调系统管路，拆冷冻、冷却系统过滤器1次（无添加清洗） |
| 2 | 每半年至少检查1次冷却塔电机及皮带运行情况 |
| 3 | 完成1次冷冻水泵、冷却水泵、热泵一、二级保养 |
| 4 | 清洗1次新风机房过滤器、检查2次电机与皮带运转情况 |
| 5 | 清洗1次手术室新风机、空调箱箱内及前置水过滤器 |
| 6 | 完成1次地下室集水井、地沟清理 |
| 7 | 完成1次清洗热交换器疏水器、真空泵电磁阀 |
| 8 | 完成1次M层地面保洁、至少巡视2次M层照明灯具 |
| 9 | 完成1次病房厕所排风扇的维护（风轮清灰、电机轴承、绝缘电阻） |
| 10 | 完成调换1次夜间无人科室的水斗下波纹管（非修理、强制更换） |
| 11 | 完成1次上门维护营养室墙面饭车充电装置 |
| 12 | 完成1次安全用具绝缘电阻校验、铝合金梯子的数量清点和强度测试 |
| 13 | 协助清洗1次所有生活用水箱 |
| 14 | 协助压力表、安全阀年检 |
| 15 | 每季度完成1次强电井插接及开关箱内的各接线柱的测温，并做好相应记录 |
| 16 | 加强防台防汛物资的清点，同时对楼宇屋顶落水管通畅进行专人巡查 |
| 17 | 完成季节性路灯定时调整设置，应对不同季节天气 |
| 18 | 冬季来临前，为应对极端气候的到来，进行外部管路保温排查 |

- 设备运行管理服务需求

  - 中央空调系统

投标人负责集中空调系统的运行管理，包括冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常运行和养护。

- 中央空调运行实行24小时值班制，每2小时完成一次现场巡视抄表；

- 空调使用季节，每天至少两次楼内点检测温；

- 根据实际使用情况制定年度总体节能计划；

- 设备出现故障负责联系设备维保方，配合医院监督设备维保方日常工作的开展。

    - 具体服务范围

太阳能系统（1）套；风管式内机（11）台，四面出风式内机（162）台；分体机（28）台（室内机为挂壁式）；离心式冷水机组（4）台，螺杆式四管制热泵机组（4）台，成套热交换机组（9）台，自动定压排气补水装置（3）台，全自动在线加药装置（5）台；新风空调设备：室内机（39）台。

- 具体标准需求如下：

- 定期巡查设备运行状态并记录运行参数；

- 每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；

- 定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷水系统一次；

- 定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；

- 定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；

- 定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；

- 定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；

- 配合专业公司进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；

- 定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；

- 在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；

- 空调系统出现运行故障后，维修人员应在15分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％；

- 其他因业务开展需要的服务；

  - 医用气体

医用气体是指医疗用的氧气、压缩空气、真空吸引等气体。

    - 压缩空气

- 配合专业公司进行维护与维修；

- 监督维护服务公司的维护情况，作好记录台账；

- 配合专业公司更换“三滤”（空调过滤器）；

- 配合专业公司定期更换前置空气过滤器；

- 每两小时巡视抄表一次；

- 发现设备产生故障及时上报院方管理人员或厂方。

    - 真空吸引

- 真空泵（见下表）每季度上门巡检一次；

- 监督维护服务公司的维护情况，作好记录台账；

- 每两小时巡视抄表一次；

- 发现设备产生故障及时上报院方管理人员或厂方。

    - 中心液氧站

- 日常运行管理

- 配合氧站设备外包单位的维护和维修

- 根据需要负责24小时瓶装气体运送和更换

  - 手术室、ICU层流净化设备管理服务需求

    - 净化设备维护要求

- 新风机：

  - 防虫网每2—3天清洗一次；

  - 粗效过滤器每周更换一次；

  - 中效过滤器每月更换一次；

  - 亚高效每季度更换一次，发现污染和堵塞及时更换；

  - 箱体内每月更换时做清洁工作。

- 空调箱：

  - 粗效过滤器每月至少更换一次；

  - 中效过滤器每季度更换一次；

  - 亚高效每半年更换一次；（根据具体设备要求）

  - 高效过滤器每2年更换（具体周围环境实际情况）；

  - 回风无纺布每月更换2次；

  - 箱体内每季更换时做清洁工作。

  - 报修受理服务

    - 负责医院对后勤服务需求的受理、咨询、协调以及服务质量过程跟踪和质量控制。

    - 负责定期进行数据统计和分析，例如每周服务量分类统计分析、催单统计、投诉分类与频次统计、服务人员工作量统计等，总结后勤工作中存在的问题，并提出合理的解决方法与建议，并形成月报，供医院做决策。

    - 服务平台实行24小时轮流值班。

    - 服务人员在岗时，统一着装，佩戴上岗证、坐姿端正、精神饱满，展示专业的职业服务形象。

    - 使用文明用语，禁止使用服务禁语，语速适中，语音甜美、语调柔和，做到礼貌、亲切、简练、清晰、耐心、周到等；忌说话没有激情，语调平淡，避免出现方言过浓的普通话。

- 供配电系统

确保设备正常运行

  - 电力巡查保障区域、巡查内容及周期

按区域和医疗功能划分为重点保障区域和一般保障区域。重点保障区域涉及医疗诊疗、医疗设备，其它为一般保障区域。

    - 重点保障区域

（1）配电箱（柜）内各级开关上下桩头紧固工作，1次/半年

（2）电流、温度测试要求：手持式电流钳、手持式热影像仪，1次/半年

（3）配电箱（柜）内清洁工作，包括吹灰吸尘、清理杂物等，1次/月

    - 一般保障区域

（1）配电箱（柜）内各级开关上下桩头紧固工作，1次/年（每年9/10月份）

（2）电流、温度测试要求：手持式电流钳、手持式热影像仪，1次/年

（3）配电箱（柜）内清洁工作，包括吹灰吸尘、清理杂物等，2次/年

  - 供电保障具体要求

    - 对医院供电系统低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理，并根据实际使用情况制订年度总体节能计划；

    - 建立严格的电气维修制度，停电限电必须事先出通知、以便做好医疗和科研工作安排，确保设备安全；

    - 维护保养医院二级及二级以下各层配电柜（箱）或电表柜（箱）上的母排、桥架、线路，并保障供电；

    - 配备有资质的电工管理人员，维修人员持证上岗，实行24小时值班服务，做到发现故障、及时排除；

    - 配合做好弱电设备相关改造支持工作；

    - 对临时施工工程有用电管理措施和操作流程；

    - 建立各级配电档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；

    - 配电电箱（柜）环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；

    - 按要求检查院内各配电间，作好记录；

    - 管理和维护好各楼宇的用电设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送电审批权限；

    - 无重大管理责任事故；

    - 配合医院完成预防性电试；

    - 组织专业人员进行停送电业务培训，加强业务技能。

- 电梯

  - 服务范围

电梯共有51台，其中升降梯37台，自动扶梯14台。

  - 服务要求

    - 每天不少于2次巡检，至少包含电梯机房、轿厢、自动扶梯状态。

    - 监督、落实每月的电梯维保工作，并完成相关登记工作。

    - 配合特种设备监督管理局，确保每年通过电梯年检。

    - 建立并落实电梯运行应急预案。

    - 完成医院其它工作安排。

（四）人员配置及素质要求

- 总体要求

  - 所有人员均符合法定年龄，身体健康；

  - 经过培训合格后上岗；

  - 涉及专业岗位有资质要求的，其从业人员必须持证上岗；

  - 管理岗位必须持有中级工以上证书；

  - 加金按实结算，加金人员比例不低于70%；

  - 人员必须相对固定，避免经常更换；

  - 总人数配置35人，根据医院服务量变化，人员配置作相应调整；

  - 投标人须承诺实际在岗人数不少于以下岗位需求的95%。

- 管理人员及素质要求：3个

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 素质要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年龄 | 学历 | 专业等级证书 | 从业经历 |
| 1 | 经理 | 1 | 60岁以下 | 本科及以上 | 高技 | 3年及以上相关工作经历 |
| 2 | 领班 | 2 | 55以下 | 大专及以上 | 中级工及以上 |  |
| 合计：3人 |  |  |  |  |  |  |

  - 其他岗位人员配置要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓管+文员 | 1 | 持证上岗 （空调操作或维修电工） |
| 2 | 工程水电（翻班） | 12 |  |
| 3 | 万能工 | 3 |  |
| 4 | 报修受理人员 | 4 |  |
| 5 | 手术室净化设备管理 | 2 |  |
| 6 | 电梯维修应急人员 | 2 |  |
| 7 | 氧站运行工 | 4 |  |
| 8 | 中央空调工 | 4 |  |
| 合计：32 |  |  |  |

（五）投标报价构成说明

- 总体报价要求（具体报价内容详见附表）

  - 总费用由人员费用、运行物料费、企业管理费、税金组成

  - 按月结算

  - 每月提供人员考勤表，加金情况汇总表，人员工资表

  - 管理费及利润：由医院根据运行管理的实际情况进行考核，对应相应的奖惩措施，考核内容包括当月考核及专项工作考核

  - 与人员相关费用不计入开票税收

（六）其他说明

- 投标人在医院所发生的公用水电（包括空调、清洁卫生、生活等各类用水及投标公司的办公等各类用电）费用由医院承担，加强节能管理与考核。

- 投标人配置项目相关管理人员、值班人员的通讯装备，并负责此类设备所产生的费用。

- 投标人自备电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材。

- 投标人自备办公桌椅、员工更衣柜。

- 投标人的各岗位员工要统一服装，并由投标人负责其员工工服配备和洗涤。

- 投标人有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前或在岗培训合格才能独立上岗。

- 未经招标人同意，投标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

- 投标人须提供足够的作业机具,自行解决后勤管理服务时所需的日常工具和劳防用品,并能根据招标人的行业形象要求及规范,保证落实文明工作。

- 投标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。

- 投标人有责任配合招标人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

- 投标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利、社会保险；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由投标人全部负责；投标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

- 全体服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资。正常服务时间内的加班费由投标单位负责。

- 部分岗位员工，入院服务时须提供健康体检证明。

- 为提高抗风险能力，使招标人免受连带责任或损失，投标人必须为本项目所有员工购买社会保险（养老、医疗、工伤、生育）。

- 招标人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成招标人的连带责任和损失全部由投标人承担。

- 投标人须严格按照国家和上海市政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险。

- 投标人需提供在本院服务的人员详细工作班次、各时间段工作内容；工作范围、流程、要求等。

- 投标人每月提供员工考勤表、工资发放表、加金汇总单。

- 投标人应承诺不以任何形式克扣人员经费。

三、最高限价

最高限价：人民币245万元

四、资格条件

- 1、应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件；

- 2、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、本次采购不接受联合体响应。

- 4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；