上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJHQ250062

项目名称：急诊楼设备层自动化改造项目

采购与招标管理中心

二〇二五年二月

新华医院采购与招标管理中心现就 急诊楼设备层自动化改造项目（项目编号： BJHQ250062）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 急诊楼设备层自动化改造项目 |
| 2 | 招标编号 | BJHQ250062 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币298000元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗老师 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第三部分采购需求。 |
| 7 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定； - 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：截止至2025年3 月18日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2025年3 月18日上午9:00～12:00，下午13:30～16:00 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、商务技术文件 （附件4） 5、资格证明文件 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交 |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的 |

第二部分 采购需求

- 项目情况

- 项目名称：急诊楼设备层自动化改造项目

- 项目地点：控江路1665号新华医院

- 项目要求

1、项目编制依据

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012

国家和政府的其他有关工程维修服务中所涉及的经济、技术的法律、法规、政策。

2、项目概况

急诊楼手术室于2006年建成并后续投入使用，自动化控制设备运行至今已有18年。自动化控制模块及扩展模块为西门子MEC系统。自动化控制系统运行控制10间手术室及辅助用房共计14台净化空调及2台新风机组和2台DSA机房空调。

自动化控制系统由手术室空调情报面板启停手术室净化空调机组、设定手术室温湿度，自动化控制程序根据手术室情报面板输入信号控制设备层对应净化空调机组冷水电磁阀、热水电磁阀、电加热、加湿器、变频器、风阀、消防联动。同时接受温湿度传感器、压差传感器、失风传感器、过滤器报警传感器信号来完成手术室净化空调自动运行控制。

（1）设备清单

| 区域 | 房间 | 空调机组编号 |
| --- | --- | --- |
| 急诊楼手术室 | OR-19 | AHU-1 |
| 急诊楼手术室 | OR-20 | AHU-2 |
| 急诊楼手术室 | OR-21 | AHU-3 |
| 急诊楼手术室 | OR-22 | AHU-4 |
| 急诊楼手术室 | OR-23 | AHU-5 |
| 急诊楼手术室 | OR-24 | AHU-6 |
| 急诊楼手术室 | OR-25 | AHU-7 |
| 急诊楼手术室 | OR-26 | AHU-8 |
| 急诊楼手术室 | DSA-1 | AHU-9 |
| 急诊楼手术室 | DSA-2 | AHU-10 |
| 急诊楼手术室 | 洁净走到及辅助用房 | AHU-11 |
| 急诊楼手术室 | 洁净走到及辅助用房 | AHU-12 |
| 急诊楼手术室 | 洁净走到及辅助用房 | AHU-13 |
| 急诊楼手术室 | 洁净走到及辅助用房 | AHU-14 |
| 急诊楼手术室 | DSA机房 | KS-1 |
| 急诊楼手术室 | DSA机房 | KS-2 |
| 急诊楼手术室 | 新风机组 | PAU1 |
| 急诊楼手术室 | 新风机组 | PAU2 |
| 急诊楼手术室 | 上位机电脑/工程师站配套电脑 | 1台 |

（2）设备现状

1.现有主模块及扩展模块该系列型号早已停产，完全没有替换配件。同时模块之间为串联通讯，其中1台完全故障会导致所有模块至今通讯停止以及缺少上位机。

2.现有主模块内固定控制程序频繁死机需要手动断电重启，造成手术室净化空调机组突然停机，手术室温湿度失控，无法满足手术室正常开刀需要。

3.现有主模块内固定控制程序频繁丢失需要重新上传程序数据，造成手术室净化空调机组突然停机，手术室温湿度失控，无法满足手术室正常开刀需要。

3、项目内容

对原有控制柜、电缆、通讯线路全部拆除。

安装新的控制柜。

铺设新的电缆及通讯网络与控制柜连接。

在新的控制柜模块内写入相关控制程序。

替换原有冷热循环水执行器。

安装上位机电脑（工程师站配套电脑），并加装对应的控制软件（编程、画面、组态、程序等）。

完成每台机组自动化控制测试。

| 1 | 产品名称：落地式机组控制柜/套 |  | 循环机组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 硬件类更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统控制柜 | 定制 | 定制 | 1 | 套 | 箱体 |
| 2 | 断路器 | OSM-C**/2P | 定制 | 1 | 个 | 配件 |
| 3 | 电线辅材 | 开关电源、变压器、中继等 | 定制 | 1 | 项 | 配件 |
| 4 | 可编程控制器 |  | 西门子 或其它同等它品牌 | 1 | 个 | 硬件设备 |
| 5 | 扩展模块 |  |  | 2 | 个 | 硬件设备 |
| 6 | 网络交换机 | 5口 | 国内优质 | 1 | 个 | 硬件设备 |
| 7 | 液晶触摸屏 |  | 国内优质 | 1 | 块 | 硬件设备 |
| 二 | 程序辅入 |  |  |  |  |  |
| 8 | PLC程序及通讯程序设计 | PLC程序及通讯程序设计 | 定制 | 1 | 项 | 程序 |
| 三 | 提供通讯点位 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电动三通调节阀（DN50） | 1AO，AC24V |  | 1 | 套 | 提供通讯点位 |
| 10 | 电动三通调节阀（DN40） | 1AO，AC24V |  | 1 | 套 | 提供通讯点位 |
| 11 | 风管温湿度传感器 | 2AI，DC24V |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 12 | 风管温度传感器 | 1AI，DC24V |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 13 | 电动风阀执行器 | OFF/ON控制，AC24V |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 14 | 风管压力传感器 | 1AI，DC24V |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 15 | 缺风压差开关 | 1DI |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 16 | 过滤器压差开关 | 1DI |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 17 | 过滤器压差开关 | 1DI |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 18 | 过滤器压差开关 | 1DI |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 19 | 消防防火阀联动信号 | 无源干接点 |  |  |  | 提供通讯点位 |

备注：模块提供的各个通讯点位要保证与现有调节阀、传感器、情报面板等原有配件

进行正常通讯、控制。

| 2 | 产品名称：落地式机组控制柜/套 |  | 新风机组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一 | 硬件类更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统控制柜 | 定制 | 定制 | 1 | 套 | 箱体 |
| 2 | 断路器 | OSM-C**/2P | 定制 | 1 | 个 | 配件 |
| 3 | 电线辅材 | 开关电源、变压器、中继等 | 定制 | 1 | 项 | 配件 |
| 4 | 可编程控制器 |  | 西门子 或其它同等它品牌 | 1 | 个 | 硬件 |
| 5 | 扩展模块 |  |  | 2 | 个 | 硬件 |
| 6 | 网络交换机 | 5口 | 国内优质 | 1 | 个 | 硬件 |
| 7 | 液晶触摸屏 |  | 国内优质 | 1 | 块 | 硬件 |
| 二 | 程序辅入 |  |  |  |  |  |
| 8 | PLC程序及通讯程序设计 | PLC程序及通讯程序设计 | 定制 | 1 | 项 | 程序 |
| 三 | 提供通讯点位 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电动三通调节阀（DN65） | 1AO，AC24V |  | 1 | 套 | 提供通讯点位 |
| 10 | 电动三通调节阀（DN40） | 1AO，AC24V |  | 1 | 套 | 提供通讯点位 |
| 11 | 风管温湿度传感器 | 2AI，DC24V |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 12 | 风管温度传感器 | 1AI，DC24V |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 13 | 冬夏季温度转换开关 | 1DI |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 14 | 防冻开关 | 1DI |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 15 | 电动风阀执行器 | OFF/ON控制，AC24V |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 16 | 风管压力传感器 | 1AI，DC24V |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 17 | 缺风压差开关 | 1DI |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 18 | 过滤器压差开关 | 1DI |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 19 | 过滤器压差开关 | 1DI |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 20 | 过滤器压差开关 | 1DI |  | 1 | 个 | 提供通讯点位 |
| 21 | 消防防火阀联动信号 | 无源干接点 |  |  |  | 提供通讯点位 |

备注：模块提供的各个通讯点位要保证与现有调节阀、传感器、情报面板等原有配件

进行正常通讯、控制。

4、项目要求

1.改造完成后自动化控制系统确保每个控制柜通过液晶触摸屏可以实时查看并设定所有设备运行状态包括且不限温度、湿度、风量、风速、风阀、水阀、缺风、压差、消防联动信号等。

2.改造完成后自动化控制系统后维修人员可以通过上位机电脑/工程师站可以实时查看并设定所有设备运行状态包括且不限温度、湿度、风量、风速、风阀、水阀、缺风、压差、消防联动信号等。

3.改造完成后自动化控制系统后要与手术室原有情报面板进行通讯，让每间手术室操作人员能实时操作当前手术室包括且不限空调启停、正负压切换、温湿度设定、呼叫对讲、电话、气体压力、照明、无影灯、读片灯等功能及机组报警、过滤器报警、消防报警等功能。

5、施工周期及要求

整个改造施工周期小于20天(具体时间根据医院实际情况通知确定)。

工作日白天施工不能影响手术室、DSA正常使用。

工作日晚上施工不能影响手术室、DSA夜间急诊手术。

周末白天、晚上施工不能影响手术室、DSA急诊手术。

6、质保期

自项目验收合格后所有投标设备及其附属易耗件验收合格开始之日起不少于2年。质保期内免费更换零配件及免收工时费，质保期内应确保所有设备开机率为100%，如达不到此要求、即相应延长质保期。

7、应急响应

急诊楼共计10间手术室和2间DSA手术室及其它辅助用房，作为医院重要手术功能区全年24小时无休并开展临床工作。请供应商在质保期内安排驻院维修人员为采购人提供7×24小时服务，保证5分钟响应，并在接到通知后10分钟内到达，30分钟内解决问题，提供不间断的服务直至设备正常使用，否则提供备用设备供采购人使用。

8、付款条件：验收合格后支付合同金额的97%，质保期满支付合同金额的3%。

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2025年3月18日16：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575

邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2025年3月6日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

1、 报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3 分项报价表

| 产品名称： 落地式机组控制柜+控制柜软件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 落地式机组控制柜+ 控制柜软件 | 循环机组 | 定制 | 16 |  |  |
| 2 | 落地式机组控制柜+ 控制柜软件 | 新风机组 | 定制 | 2 |  |  |
| 3 | （冷循环水）水阀执行器 | DN50水阀执行器 | 国内 优质 | 18 |  |  |
| 4 | （热循环水）水阀执行器 | DN40水阀执行器 | 国内 优质 | 18 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称： 中央监控系统（急诊楼、外科楼） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 |  | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 上位机电脑/工程师站配套电脑 | 联想或其它同等它品牌 |  | 1 |  |  |
| 2 | 网络交换机 | 联想或其它同等它品牌 |  | 1 |  |  |
| 3 | 中央监控系统操作软件 | 净化系统专用软件（编程、画面、组态、程序） |  | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 包装运输费 |  |  |  | 1项 |  |
| 2 | 现场人工改造费 |  |  |  | 1项 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：大写（人民币） |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、商务技术文件

包括但不限于以下内容：

1、服务方案

2、人员配置（需提供配置人员基本情况，包含身份证复印件、相关职称资质证书等）

3、投标人近两年类似业绩，以合同复印件为准

4、履约能力

5、报价方基本情况（见表一）

6、其他增值服务

7、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、资格证明文件

- 中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：