上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJHQ250465

项目名称：新型智能浴室水控系统改造项目

采购与招标管理中心

二〇二五年五月

新华医院采购与招标管理中心现就新型智能浴室水控系统改造项目（项目编号： BJHQ250465）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新型智能浴室水控系统改造项目 |
| 2 | 招标编号 | BJHQ250465 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币80000元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗老师 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第三部分采购需求。 |
| 7 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定； 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图 5）代理商或经销商，须提供所投水控模块(组件)生产制造商的授权书和售后服务承诺函原件 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：截止至2025年5月16日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2025年5月16日下午16：00 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、商务技术文件 （附件4） 5、资格证明文件 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交 |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的 |

第二部分 采购需求

一、项目背景

上海交通大学医学院附属新华医院，响应低碳运营、节能减排的国家号召，为给院内职工提供更舒适的淋浴环境，提高每位职工节水意识，现对院内的餐饮18号楼1.5F和6F、门诊1号楼B1F、外科8号楼B1F、医废楼、医疗保健19号楼B1F等多处男女公共浴室，进行管路改造及加装智能水控设备。

二、项目名称及内容

1.项目名称：上海交通大学医学院附属新华医院新型智能浴室水控系统改造项目

2.项目内容：以上提及楼宇所涉男女公共浴室安装新型智能水控模块(组件)27台、龙头、花洒、管道、管理平台建设等配套内容的升级改造。

3.施工周期及规范要求：施工方中标后，签订正式施工合同，在接到院方入场施工通知后，一周内完成管道改造、设备安装调试等全部工程工作，并且施工时段也要确保浴室正常开放及正常用水。

三、技术要求

- 通讯要求：采用4G/5G无线联网技术，支持移动、联通、电信全网通。

- 水控模块(组件)应同时具备：手机扫码支付、账户密码支付、刷卡支付，三种支付方式。

- 水控模块(组件)为电磁阀、流量计、控制器一体式设计，电磁阀和流量计均为全铜材质，采用直流12V安全电压供电。

- 水控模块(组件)采用灌胶全密封技术，防护等级达IP68。

- 水控模块(组件)为彩色液晶显示屏，可显示账户信息、消费金额、阀门开关状态、故障提示等信息。

- 恶意拆卸、使用磁铁干扰等人为破坏水控器的现象，设备能自动停止使用，并实时上报管理平台。设备停用后，通过管理员远程启用后方可继续使用。

- 水量传感器遭认为损坏或者自然损坏时，水控模块(组件)将会强制关阀，结束使用，避免出水不计费。

- 水控模块(组件)具备水温采集功能，可以将水温显示在水控器屏幕上，并上传平台。

- 支持离线使用，当管理系统处于宕机、升级或4G网络中断等情况下，不影响用水。可保持离线用水记录，网络恢复正常后，自动回传离线用水记录。

- 水控模块(组件)拥有国家质量认证中心出具的CCC证书、或者CQC证书。

- 水控模块(组件)应支持非接触式IC卡刷卡使用，包括Mifare1卡和CPU卡。

- 水控模块(组件)的管理平台应为B/S架构系统，可以支持多用户、多站点登录方式。最高管理员权限登录后可配置其他级别用的操作权限。

- 水控模块(组件)的管理平台应具备：可添加设备、解除设备、单个激活或批量激活设备、设备参数下发、设备状态查看。

- 管理平台建设：平台应具备各类报表统计功能,包括设备经营收益统计、消费者列表、运营设备现金消费分析、设备消费明细报表、充值明细统计报表等;平台应具备功能可扩展性,方便其他淋浴点位接入与管理。

- 水控模块(组件)的管理平台，具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

- 水控模块(组件)的管理平台，运维公司应具备国家增值电信业务经营许可证。

四、质保

售后质保：要求自项目验收之日起，质保期不得低于1年，且在质保期内接到院方报修后24小时内上门解除故障。

五、浴室分布及数量

| 序号 | 楼宇 | 楼层 | 淋浴数量 | 管材材质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮18号楼 | 1.5F、3.5F 、4.5F、5.5F、6F | 29 | 1、1.5F男浴室6个龙头，采用304不锈钢淋浴花洒套装，只做顶喷 2、1.5F女浴室8个龙头，采用PPR管+明装混水阀，只做顶喷 3、其他楼层总计15个龙头，全部采用304不锈钢淋浴花洒套装，顶喷+下出水 |
| 2 | 门诊1号楼 | B1F | 4 | 4个龙头全部采用304不锈钢淋浴花洒套装，顶喷+下出水 |
| 3 | 外科8号楼 | B1F | 3 | 3个龙头全部采用304不锈钢淋浴花洒套装，顶喷+下出水 |
| 4 | 医废楼 | 1F | 4 | 4个龙头全部采用304不锈钢淋浴花洒套装，顶喷+下出水 |
| 5 | 医疗保健19号楼 | B1F | 2 | 2个龙头全部采用304不锈钢淋浴花洒套装，顶喷+下出水 |
| 6 | 合计 |  | 42 |  |

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2025年5月16日16：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575

邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2025年5月12日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

1、 报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3 分项报价表（格式可自拟）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 总报价（1+2+……） |  |  |  |  |

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、商务技术文件

包括但不限于以下内容：

1、服务方案

2、人员配置

3、投标人近两年类似业绩，以合同复印件为准

4、履约能力

5、报价方基本情况（见表一）

6、其他增值服务

7、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、资格证明文件

- 中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图

- 代理商或经销商，须提供所投水控模块(组件)生产制造商的授权书和售后服务承诺函原件

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：