项目参数

| 工程名称 | 动物房二、三层空调箱及配套设施更换项目 | 预算金额 | 60万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2025.07.1 | 竣工时间 | 2025.8.30 |
| 基本信息 |  |  |  |
| 工程地点 | 控江路1665号动物房 |  |  |
| 项目规模 | 约/ M2 |  |  |
| 工作内容 | 1.发包人负责的工作 1.1 负责工程质量、工期等监督管理工作，解决施工中的有关问题，组织工程竣工验收。 1.2 按合同约定支付工程款。 其余内容详见合同。 2.承包人负责的工作 2.1 完成施工图所描述的所有施工内容，包含拆除、装饰装修等各专业工程，以及设备安装、调试、竣工验收、竣工图编制、缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作等，如在施工过程中招标人不再实施某个专业工程时，相应费用在结算时扣除，承包人不得向发包人提出任何形式的补偿。承包人须按国家、地方、行业规定以及招标人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目施工总承包管理。须委派专人确保施工各阶段的报批、评审、验收通过。 承包方主要工作内容如下： （1）承包方应充分考虑原有设备参数、冷热水接管方向及风管走向、机房面积、空调房间复核及功能需求，现状配电柜容量等现场情况，选型合适的恒温恒湿空调机组。二、三层恒温恒湿空调机组、机房内风管等采购及安装，安装完成后应确保机房内留有检修通道方便设备检修维护。 （2）更换原有控制柜，二、三层设备机房内分别安装独立恒温恒湿控制系统，现场可以操作控制启停机组并在一楼加装远程控制系统。 机房内空调供回水管道及阀门拆除及更换。 （3）施工过程中由于动物房内现状饲养动物无法腾挪，需考虑施工期间净化空调停用时的过渡保障措施（如增设临时过度用送风机组及控制系统等），确保动物房内的空气环境满足动物饲养需要。 现状屋顶排风机、风阀等拆除及更换。 2.3按合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。施工工期60天。 2.4 确保建设工程质量达到合同约定的标准。 2.5 对工程内容负保修责任。 其余内容详见合同。 |  |  |
| 施工单位要求 | 1、资质要求：具有独立企业法人资格及相应的经营范围；施工单位必须具有具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质； 2、其他要求：项目经理资格：机电工程专业二级（及以上）注册建造师执业资格； 3、其他要求：不接受联合体投标 4、未被列入失信被执行名单和严重违法失信企业名单（失信被执行人名单以“信用中国”网 站(www.creditchina.gov.cn)查询记录为准，严重违法失信企业名单以“国家企业信用信息公示系统” (http://www.gsxt.gov.cn)查询记录为准）。 |  |  |
| 技术投标文件要求 | 技术标应包括工程的描述、设计和施工方案等技术方案，人员配置、图纸、表格等和技术相关的资料。 主要设备材料标准及技术参数等文件。 主要原材料及部件性能和生产厂家。 产品设备的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺。 施工组织方案，包括进度计划、质量保证措施、安全文明、劳动力等. 关于质量保证期的说明。 指导材料设备安装、调试和维护保养方案措施 投标单位情况采集表 经营许可证明文件 生产或代理商资质证明文件 项目经理、工程师简历及证明文件 近年完成或在施的类似项目情况表 |  |  |
| 现场情况描述 |  |  |  |
| 场地道路情况 | 利用原有道路，满足施工需求。 |  |  |
| 水电接口及位置情况 | 利用施工楼层内现有设施，满足施工需求。 |  |  |
| 场地移交情况 | 开工前移交，确保满足施工需求。 |  |  |
| 临时设施 | 原则上院内不允许搭建临时设施。 |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 基面移交标准 | 须满足施工要求 |  |  |
| 进场前准备 | 开工前完成。 |  |  |
| 验收标准 | 施工质量要求：一次性验收合格，达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业工程施工质量验收规范。 |  |  |
| 成品保护要求 | 项目施工过程中交付前，应做到现有设施，设备、场地等成品保护。 |  |  |
| 施工组织设计及施工工艺要求 | 确保满足国家、部委和上海市的相关规范及标准，以及招标人的需求，并达到工程设计科学合理、指标性能良好、安全可靠环保、建造和运行成本经济、总承包管理服务有力，工程质量有保证的工程总承包的总承包服务。 本项目实行工程总承包管理，管理内容和程序应满足如下要求： 1、要求建立覆盖设计、施工全过程的质量管理体系，职业健康安全管理体系和环境管理体系，以保证项目产品和服务的质量、功能和特性，满足合同及相关方的要求。 2、工程总承包单位在总价合同条件下，对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。 3、总承包管理负责人，具有工程总承包管理经验，全面负责项目管理协调能力和良好的职业道德，并承担相应责任。 |  |  |
| 施工细节要求 | 满足国家、地方现行施工规范规定和相关的验收标准。 |  |  |
| 工程质保期要求 | 质保期：自竣工验收合格之日起屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为五年，其余为二年。 |  |  |
| 工程管理奖惩规定 | 工期违约金为每延误一天按合同总造价的万分之五执行 |  |  |
| 其他 | 在项目施工期间，合理安排进场人员，保证项目工期，充分考虑雨季恶劣天气给项目施工带来的困难，采取有效防范措施；夜间作业期间，加强施工人员安全意识，不影响医护夜间休息，针对项目施工期间的突发事故，提供相应的具体应急预案，应有本项目重难点分析。 |  |  |
| 付款节点 | 施工过程中本项目无进度款，本项目竣工验收合格，发包人收到发票后60日内支付到合同总价的80%；待结算审计完成，发包人收到发票后60日内支付到结算审定价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，发包人收到发票后60日内支付剩余的质保金。 |  |  |

- 附件一、项目采购需求

| 一、动物房恒温恒湿控制系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式空气处理机组 | 额定冷量：106KW, 额定加热量：58KW,加湿量：45Kg/h,额定风量：8850 m3/h； | 套 | 2 |
| 2 | 排风机组 | 额定风量：7000 m3/h； | 套 | 2 |
| 3 | 恒温恒湿控制柜 | 采用PLC可编程逻辑控制器，电源模块、扩展模块、温湿度传感器、触摸式控制面板及配件均使用国际一线品牌 | 套 | 2 |
| 4 | 远程控制系统 | 电脑及显示屏采用国内一线品牌 | 套 | 1 |
| 4 | 冷热水系统配套管路 | 国标热镀锌钢管，DN80,DN65,DN50，阻燃型橡塑保温材料(黑色) | 套 | 2 |
| 5 | 给排水系统配套管路 | 国标优质PPR管材，DN40,DN25 | 套 | 2 |
| 6 | 供电配套线缆，控制电源线，信号线 | 国标优质 | 套 | 2 |
| 7 | 通风系统配套管路 | 国标镀锌板材料制作风管（约：㎡），阻燃型橡塑保温材料（黑色），防火阀、静压箱、调节阀等。 | 套 | 6 |
| 8 | 拆除部分 | 原设备拆除，部分风管拆除，部分水管拆除，电气部分拆除，远程部分拆除。 | 套 | 2 |
| 9 | 临时送风机组 | 送风管道安装临时送风机组，风量不少于10000 m3/h并安装安装临时控制柜 | 套 | 2 |

- 附件二、主要技术参数要求

| 序号 | 设备 | 要求内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 组合式空气处理机组，排风机组 | 设备总体 | 1、机组设计、制造、运输、调试、运行、保养等过程要满足GB/T14294-2008 《组合式空调机组》标准。 2、机组的冷量、热量、风量、压头、噪音、振动等指标均应满足本UR文 件规定要求。 3、设备电源系统、控制系统所选用的器件、电线等应为国家优级产品， 可长期稳定工作。 4、设备电源系统、控制系统、冷水系统布局合理、不相互影响。 5、设备的内部各零部件光洁、不得有任何油污、灰尘及其他物质存在。 6、设备的表面光滑、平整，不得有影响外观的缺陷。 7、设备各处保护、装饰涂层应均匀，不得存在起皮、剥落或其它缺陷。 8、各附属物的安装位置要求准确，各部分均不应存在妨碍安装、检修或 清洁的缺陷。 9、设备不用时，表冷、加热及冷凝水可完全排净。 10、人能接触到的设备部位不能有锋利的边缘与尖角。 11、设备安装必须具有可靠的接地。 12、机组底架应采用“C”型钢或槽钢，并作防腐处理。 13、相应功能段设置低压LED照明灯。 14、机组的混合段、回风段、送风段等需要与风管连接的功能段风口均须 配置铝合金法兰，风口尺寸按空调机组设计要求设定。 15、所有功能段应贴有功能名称、安全维护警告等。 |
| 二 | 组合式空气处理机组，排风机组 | 设备箱体及面板 | 1、设备生产厂家应具有箱体发明专利证书。 2、空调箱体外形美观大方，采用铝质型材框架结构，铝型材与面板通过 高压聚氨酯发泡形成一个整体，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头互扣连 接，通过螺栓螺母的连接方式，形成了严密的迷宫式密封。 3、面板与面板之间以铝质型材框架互扣连接，内部还有暗藏方钢内框架， 使箱体在组装后的每个拼接处都形成内外两道加强，性能优于普通框架式 结构。 4、为了确保机组正负压段不漏风及便于箱板拆卸，机组面板与面板间必 须采用螺栓螺母紧固。 5、箱体面板采用内、外钢板中间充注不低于50mm厚度硬质非燃性或离火 自熄性聚氨酯发泡材料，密度不得小于50kg/m3，面板绝热材料的导热系 数不得高于0.022 w·k-1·m-1（提供第三方机构测试报告）。 6、箱体面板外板采用覆膜彩钢板，板厚不得低于1.0mm,内板采用304不 锈钢板，板厚不得低于1.0mm，内板底板采用304不锈钢板，板厚不得低 于1.0mm，内外板之间应具有防冷桥措施，不得直接接触。 7、机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。 按照欧洲标准EN1886-2007规定方法测试，机组冷桥因子应达到欧洲标准 的TB2级，面板的传热系数应达到欧洲标准的T2级（须提供国家空调设 备质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检 验报告）。 8、按照欧洲标准EN1886-2007规定方法测试，机组箱体强度等级应达到 D1级。 9、机组箱体应具有足够的强度，保证在运输、安装、启动、运行、停止 后，不出现凹凸变形。大风量（十万或以上）机组按照GB/T14294-2008 《组合式空调机组》标准检测，当机组内静压保持正压1000Pa时，箱体 变形率不得大于0.5mm/m。 10、机组箱体横向断面风速应均匀，按照GB/T14294-2008《组合式空调机 组》标准检测，机组断面风速均匀度不得低于90%（须提供国家空调设备 质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验 报告）。 11、箱体应具有良好的气密性，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》 标准检测，机组的漏风率不得大于0.03%。按照欧洲标准EN1886-2007规 定方法测试，漏风率应不低于L2级。（须提供国家空调设备质量监督检 验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告）。 12、为了方便维护和保养并尽量降低漏风损耗，机组在必要的位置必须配 置检修门。机组检修门应整体发泡成型，门框上配置双重刀口密封结构， 外观平整不得凸出箱体表面，内部含安全泄压装置，需要转动两次门把手 才可开启，内外均可开关。 13、为避免压差计连管发生漏风、断裂，禁止采用塑料连管，必须用不锈 钢管，压差计有专利结构证明。 |
| 三 | 组合式空气处理机组，排风机组 | 表冷段 | 1、表冷器应具有换热性能系数高、空气阻力低、防腐等性能，应采用紫铜管串铝翅片经机械胀紧的结构形式，保持其良好的传热效果。 2、换热管紫铜管壁厚不得小于0.5mm，铝箔片壁厚不低于0.1mm。 3、分、集水管采用无缝钢管或紫铜管，进出水管采用丝扣或法兰盘连接。 4、表冷器出水口接管上带放空气阀，表冷器进、出水接管与箱体应采取良好的密封措施。 5、表冷器须在集管最低处设置排水阀且采用防冻型结构的盘管回路形式，以保证盘管内的水能够彻底排净，防止冬天冻裂。 6、表冷器承水盘由不得小于1.2mm不锈钢板焊接折弯成型，采用5°微角度设计，使产生的冷凝水通过排水盘角度的导流迅速向排水口集结，达到迅速排水的效果采用倾角设计，保证凝结水顺利排出，保证水盘始终处于“干式”状态。配带凝水盘排水用外接乒乓球水封，保证排水通畅，螺纹连接。水盘外贴PE保温材料或聚氨酯发泡保温材料。 7、表冷器的迎面风速不得大于2.5m/s。需设置挡水板。挡水板采用铝合金材料。 8、表冷器盘管设计工作压力不低于1.6MPa，且每台均需经过2.5MPa的高压空气检漏及严格的水下保压测试试验，确保焊点不得泄漏。 9、表冷器的进风断面风速均匀度应不小于80%。 10、表冷器应通过专业选型软件选出，盘管选型软件需要获得美国制冷协会AHRI认证，确保选型冷量与实际运行冷量的一致性。 |
| 四 | 组合式空气处理机组，排风机组 | 加热段 | 如采用热水加热，则设计工作压力不低于1.6MPa，且每台均需经过2.5MPa的高压空气检漏及严格的水下保压测试试验，确保焊点不得泄漏。盘管选型软件需要获得美国制冷协会AHRI认证，确保选型冷量与实际运行冷量的一致性。 |
| 五 | 组合式空气处理机组，排风机组 | 风电机段 | 1、采用科美福或科禄格或亿利达或同等档次知名品牌无蜗壳风机，风机需通过AMCA认证。风机应具有优越的空气动力特性、运行点准确、高效区域宽广、震动小、噪音低、寿命长等特点。风机轴承设计使用寿命不得低于7.5万个小时。 2、电机采用ABB或者茵梦达或西门子或同等档次三相异步变频电机，电机要求具备过热保护功能。电机含独立散热风扇，可在15Hz~75Hz之间正常运行。 3、风机和电机底座应采用一体式热轧结构，钢板厚度不小于2.5mm，表面应进行喷漆防腐处理或热镀锌。机组减震器须选用弹簧减震器。风机转速大于800r/min时，机组的震动速度不大于4mm/s。为消除风机组件对机组造成的振动影响，在底座和风机架之间应设置减振装置进行隔振，有效地减少机组的振动。 4、电机绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55；电机能效等级不低于IE4。 5、风机段与风机前面的功能段之间需设置均流段。 6、风机段设有大尺寸检修门。 |
| 六 | 组合式空气处理机组，排风机组 | 过滤段 | 1、采用美埃或烟台宝源或上海照阔或同等档次按国际标准生产的各类过滤器（初、中效），具有过滤效率高，风阻力小、性能稳定、通用性强、可重复使用等特点。 2、初、中效过滤器采用板式或袋式过滤器，滤料材质为无纺布或其他新型材料。 3、采用合理结构，充分保证过滤器与过滤器框架、过滤器框架与机组内框的密封性，避免未经过滤的空气流过，确保过滤效率。按照EN1886标准测试，过滤器总泄漏率等级达欧标F9级。 4、过滤器与框架安装采用有专利结构的弹簧卡扣固定，方便拆卸。过滤器安装框架采用镀锌钢或不锈钢材质。 5、过滤器的进风断面风速均匀度应大于80%。 |
| 七 | 组合式空气处理机组，排风机组 | 风阀 | 风阀采用对开多叶密闭调节阀，阀片需采用铝合金叶片，阀体采用优质镀锌钢板或铝合金材料，经裁剪、折弯、焊接等工艺制作，要求无砂眼、烧穿等缺陷，焊缝需光滑平整；边角需经倒角处理，无钝边；阀体两端连接法兰需平整，保证加装密封垫安装后密闭无泄漏。 |
| 八 | 组合式空气处理机组，排风机组 | 清洁消毒 | 设备内外表面应平整，易于清洁，不应有不平整积尘区域。 |
| 九 | 组合式空气处理机组，排风机组 | 环境健康 | 1、机组在任何季节运行时，外表面均不应有各种流体的渗漏、结露等现象。 2、机组所有废水、残余水、凝结水均能通过设计的排放口排入地漏，无泄漏点>99%。 3、设备噪音应低于国家相应标准。 4、人能接触到的设备部位不能有锋利的边缘与尖角。 |
| 十 | 组合式空气处理机组，排风机组 | 材料 | 1、供应方保证所供货物是优质材料制成，全部未曾使用过。系统中所有部件选用材质，必须确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁。 2、设备运行综合性能：在维修保养周期内，处于连续生产运行的条件下，机组没有明显漏气现象，也没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准，风机运行平稳，振动小、轴承温升低。 3、技术文件中应有全部图纸，包括总图、安装图、各风口大小及定位、接管尺寸及定位、基础设计图，按功能部件区分、针对每一部件所作的序号简明图册，易损件明细表，包括规格、材质、数量以及初、中、高效过滤器合格证、材质证明等，便于维护迅速辩识，且能确保用户与厂家直接沟通无碍。 |
| 十一 | 控制柜 |  | 要求采用PLC可编程逻辑控制器，电源模块、扩展模块、温湿度传感器、触摸式控制面板及配件均使用国际一线品牌通用PLC编程控制器，触屏操作，操作模式分别为通风模式，恒温恒湿模式，消毒模式。可直接纳入远程监控系统。（含微环境循环恒定温湿度机器自动控制程序） |
| 十二 | 远程控制系统 |  | 要求采用电脑自动控制系统，并具备客户端远程控制功能，可以自动开关机，并有实时记录和统计功能，应保证实验室任意两点在任意瞬间的两个值之差t≤1℃，U≤2%RH；某一点任一个30min周期内的波动值t≤1.0℃，U≤2.0%RH；同一点24h任两个30min周期内波动值Δt≤0.5℃，ΔU≤1%RH；从开机到温湿度稳定的时间要少于30nim。 |

- 附件三、主要设备（材料）品牌表

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌1 | 参考品牌2 | 参考品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、暖通 |  |  |  |  |
| 1 | 组合式空气处理机组 | 天加 | 新晃 | 顿汉布什 |
| 2 | 排风机组 | 天加 | 松下 | 科禄格 |
| 3 | 阀门 | 埃美柯 | 上海冠龙 | 沪工 |
| 4 | 电动阀门 | 西门子 | 霍尼韦尔 | 江森 |
| 5 | 空调管道 | 友发 | 国强 | 华岐 |
| 6 | 保温 | 福乐斯 | 华美 | 杜肯 |
| 二、给排水 |  |  |  |  |
| 1 | 给水管（PPR） | 中财 | 公元 | 伟星 |
| 2 | 排水管（PVC） | 中财 | 公元 | 伟星 |
| 3 | 阀门 | 埃美柯 | 上海冠龙 | 沪工 |
| 三、电气 |  |  |  |  |
| 1 | 电线、电缆 | 起帆 | 熊猫 | 上上 |
| 2 | 控制柜电气元器件 | 施耐德 | 西门子 | ABB |
| 3 | 变频器 | ABB | 西门子 | 施耐德 |
| 4 | 温湿度传感器 | 西门子 | 霍尼韦尔 | E+E |
| 5 | 主控器 | 西门子 | 霍尼韦尔 | 江森 |
| 6 | 现场人机操作屏 | 西门子 | 施耐德 | 霍尼韦尔 |
| 四、自控 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 西门子 | 华为 | MOXA |
| 2 | 人机界面 | 西门子 | 华为 | 戴尔 |
| 3 | 软件 | 西门子 | 霍尼韦尔 | 江森 |
| 4 | 六类网线 | 泛达 | 康普 | 秋叶原 |

注：上述材料要求中出现的参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商可参考推荐品牌型号在响应文件中填报，或填报同等或以上档次品牌型号，施工前所选品牌须经采购人认可。