上海交通大学医学院附属新华医院

比 价 文 件

项目编号：BJHQ250560

项目名称：新华医院部分垂直电梯加装无线设备实现五方通话项目

采购与招标管理中心

二〇二五年六月

新华医院采购与招标管理中心现就新华医院部分垂直电梯加装无线设备实现五方通话项目（项目编号： BJHQ250560）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新华医院部分垂直电梯加装无线设备实现五方通话项目 |
| 2 | 招标编号 | BJHQ250560 |
| 3 | 最高限价 | 本项目采购最高限价金额：人民币130000元 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 采购人 | 单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院 地 址：上海市控江路1665号 联 系 人：罗老师 电 话：021-25076575 |
| 6 | 采购内容 | 具体要求详见比价文件—第三部分采购需求。 |
| 7 | 报价货币 | 响应文件须采用人民币报价。 |
| 8 | 报价人资格要求 | 1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围； 2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录; 3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定； 4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图 5）投标人须具备机电安装二级及以上资质证书 |
| 10 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 □接受 |
| 11 | 公告发布媒体 | 上海交通大学医学院附属新华医院官方网站 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 □ 组织 |
| 13 | 领取比价文件 时间及地点 | 时间：截止至2025年6月23日 地点：公告附件 |
| 14 | 报价有效期 | 报价截止之日起90日历日 |
| 15 | 响应文件递交截止 时间、地点 | 时间：2025年6月23日上午11：00 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室 |
| 16 | 谈判会 时间、地点 | 时间：另行通知 地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室 |
| 17 | 响应文件的组成 | 响应文件按下列顺序应包括： 1、报价书 （附件1） 2、报价一览表 （附件2） 3、分项报价表 （附件3） 4、商务技术文件 （附件4） 5、资格证明文件 （附件5） 6、法定代表人资格证明书 （附件6） 7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7） 8、报价承诺函 （附件8） 9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1） 10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2） 11、报价人认为需加以说明的其他内容 |
| 18 | 响应文件份数 | 正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交 |
| 19 | 评审方法 | 见比价文件第三部分 |
| 20 | 如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝 | - 未按规定获取比价文件的； - 在递交截止时间后送达响应文件的； - 报价人名称与报名时不一致的 |

第二部分 采购需求

- 一、项目概况

1、项目名称：新华医院部分垂直电梯加装无线五方通话项目

2 、施工周期：30天内完成

3、质保期：2 年

4、现状说明：

电梯五方通话：是指电梯对讲系统中消控中心主机、电梯轿厢、电梯机房、电梯顶部、电梯井道底部五方之间进行的通话。

上海交通大学医学院附属新华医院 64台垂直电梯多数使用有线电话作为对外联络报警使用，由于使用已久，线路老化，通话质量不佳，根据市、区两级特种设备主管部门对电梯使用的安全要求，现将医院64部客梯医梯全部改造成无线五方通话，满足消防安全应急要求。

- 二、服务要求

1 、拆除现有的轿厢电话、机房电话及老旧线路。

2、加装专用发射天线、发射分机，加装新的无线通话设备（包含机房、轿厢），加装专用电源，必须满足市、区两级特种设备主管部门对电梯五方通话的功能要求。

3、五方通话需接入医院消控中心（26号楼1楼）

4、设备安装调试。

5、附件-《新华医院加装无线五方通话电梯清单》

- 三、配件清单要求

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发射分机 | 只 | 64 |  |
| 2 | 专用发射天线 | 只 | 64 |  |
| 3 | 机房电话 | 只 | 64 |  |
| 4 | 轿内通话器 | 只 | 64 |  |
| 5 | UPS电源 | 只 | 64 |  |
| 6 | 设备安装调试 | 台 | 64 |  |

- 四、施工安全要求

1、应贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，确保项目的顺利完成。

2、施工人员应持有市场监督管理局考核认可的《特种作业安全操作证》上岗操作。

3、施工现场设立安全员，专人负责本项目的安全教育及安全记录。

4、进场施工前对安全设施全面检查（包括安全防护设备、工具安全、用电安全等），合格后方可进场施工。

5、每日施工前举行安全列会，参加人员：施工组长（安全员）、现场负责人、技术负责人、 施工人员等。

6、进场前对施工人员进行一次安全培训。

7 、施工前安全标识必须张贴于醒目处。

8、现场施工负责人每日对安全设施进行一次全面检查。

9、严格执行本院制定的《电梯修理维修安全施工操作规程》。

10、工垃圾每天应及时清扫，在指定地点堆放；

11、遵守施工现场的卫生管理制度；

12、中标方需对项目做详细的施工计划，施工需避开用梯时段，不得影响电梯的正常使用。

附件-加装无线五方通话电梯清单

| 新华医院加装无线五方通话电梯清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 内部编号 | 型号 | 出厂编号 | 载重量 | 生产日期 |
| 1 | 急诊楼 | 1# | 21VF-H | F8NK9272 | 1600 | 2007年8月 |
| 2 | 急诊楼 | 2# | 21VF-H | F8NK9268 | 1600 | 2007年8月 |
| 3 | 急诊楼 | 3# | 21VF-H | F8NK9269 | 1600 | 2007年8月 |
| 4 | 急诊楼 | 4# | 21VF-H | F8NK9270 | 1600 | 2007年8月 |
| 5 | 急诊楼 | 5# | 21VF-H | F8NK9273 | 1600 | 2007年8月 |
| 6 | 急诊楼 | 6# | 21VF-H | F8NK9267 | 1600 | 2007年8月 |
| 7 | 急诊楼 | 7# | 21VF-H | F8NK9271 | 1600 | 2007年8月 |
| 8 | 门诊综合楼 | 1# | RENGEN-M | F8N1P715 | 1600 | 2017年5月 |
| 9 | 门诊综合楼 | 2# | 0H5000 | F8NP7994 | 1600 | 2008年5月 |
| 10 | 门诊综合楼 | 3# | RENGEN-M | / | 1600 | 2017年9月 |
| 11 | 门诊综合楼 | 4# | RENGEN-M | / | 1600 | 2017年7月 |
| 12 | 门诊综合楼 | 5# | TBJ | 0604A15092B | 1600 | 2006年5月 |
| 13 | 门诊综合楼 | 6# | TBJ | 0604A15319B | 1600 | 2006年5月 |
| 14 | 门诊综合楼 | 7# | 0H5000 | F8NP7993 | 1600 | 2008年5月 |
| 15 | 门生殖中心 | 8# | KJX-VF | 0905A33787 | 630 | 2006年7月 |
| 16 | 干保楼 | 1# | LEHY-IIB | 11N3B18-107-5 | 1800 | 2011年12月 |
| 17 | 干保楼 | 2# | LEHY-IIB | 11N3B18-106-4 | 1800 | 2011年12月 |
| 18 | 干保楼 | 3# | LEHY-IIB | 11N3B18-103-1 | 1800 | 2011年12月 |
| 19 | 干保楼 | 4# | LEHY-IIB | 11N3B18-108-6 | 1800 | 2011年12月 |
| 20 | 干保楼 | 5# | LEHY-IIB | 11N3B18-105-3 | 1800 | 2011年12月 |
| 21 | 干保楼 | 6# | LEHY-IIB | 11N3B18-156-8 | 1800 | 2011年12月 |
| 22 | 干保楼 | 7# | LEHY-IIB | 11N3B18-109-7 | 1800 | 2011年8月 |
| 23 | 干保楼 | 8# | LEHY-IIB | 11N3B18-104-2 | 1050 | 2011年12月 |
| 24 | 外科楼（双） | 双层 | 3200 | D7NA2769 | 1600 | 2002年4月 |
| 25 | 外科楼（单） | 单层 | 3200 | D7NA2768 | 1600 | 2002年4月 |
| 26 | 外科楼（污） | 污梯 | 3200 | D7NA2772 | 1600 | 2002年4月 |
| 27 | 外科楼（食） | 食品 | 3200 | D7NA2770 | 1600 | 2002年4月 |
| 28 | 外科楼（消） | 消防 | 3200 | D7NA2771 | 1600 | 2002年4月 |
| 29 | 外科楼（手） | 手术 | 3200 | D7NA2767 | 1600 | 2002年4月 |
| 30 | 外科供应室 | 1# | GEN2 | F8N1P639 | 1600 | 2017年4月 |
| 31 | 外科供应室 | 2# | GEN2 | F8N1P640 | 1600 | 2017年4月 |
| 32 | 儿外楼 | 4# | RENGEN-M | F8N20540 | 1600 | 2013年12月 |
| 33 | 儿外楼 | 3# | RENGEN-M | F8N20539 | 1600 | 2013年12月 |
| 34 | 儿外楼 | 5# | RENGEN-M | F8N20541 | 1600 | 2013年12月 |
| 35 | 儿外楼 | 7# | GEN-2 | F8N20542 | 1600 | 2013年12月 |
| 36 | 儿外楼 | 2# | GEN-2 | F8N20538 | 1600 | 2013年12月 |
| 37 | 儿外楼 | 1# | RENGEN-M | F8N20537 | 1600 | 2013年12月 |
| 38 | 儿外楼 | 6# | GEN2 | F8N20543 | 1600 | 2013年12月 |
| 39 | 医技楼 | 1# | 3200 | D7NA2773 | 1600 | 2006年7月 |
| 40 | 医技楼 | 2# | 3200 | D7NA2774 | 1600 | 2006年7月 |
| 41 | 医技楼 | 3# | REGEN-M | F8NHR443 | 1600 | 2011年5月 |
| 42 | 妇儿楼 | 1# | REGEN-M | F8SE5728 | 1600 | 2015年3月 |
| 43 | 妇儿楼 | 2# | REGEN-M | F8SE5729 | 1600 | 2015年1月 |
| 44 | 妇儿楼 | 3# | REGEN-M | F8SE5730 | 1600 | 2014年12月 |
| 45 | 食堂 | 1# | PW21 | T30263386 | 1600 | 2011年8月 |
| 46 | 食堂 | 2# | PW21 | T30263387 | 1600 | 2011年8月 |
| 47 | 食堂 | 3# | REGEN-M | DAA20236V | 1000 | 2021年10月 |
| 48 | 口皮楼 | 1# | GEN2 | F8NS5466 | 1600 | 2008年6月 |
| 49 | 口皮楼 | 2# | TWJ | 083038 | 200 | 2008年7月 |
| 50 | 日间病房 | 1# | PT21 | 36597338 | 1000 | 2011年3月 |
| 51 | 临补 | 1# | TKJ | 0806A28236 | 630 | 2006年7月 |
| 52 | 行政 | 1# | GeN2-MR | DAA27076NN | 1000 | 2021年10月 |
| 53 | 制剂 | 1# | TKJ | 200804 | 1000 | 2008年6月 |
| 54 | 动物房 | 1# | GEN2 | D7NA4326 | 1000 | 2006年7月 |
| 55 | 假肢 | 1# | GEN-2 | F8NKX895 | 1000 | 2011年11月 |
| 56 | 健新药房 | 1# | GPS30K | G85205 | 1000 | 2013年5月 |
| 57 | 眼科 | 1# | SPVV | 970909 | 1000 | 2006年7月 |
| 58 | 22#楼 | 1# | GEN-2 | F8N3T752 | 1600 | 2017年7月 |
| 59 | 肯德基 | 1# | GEN2 | F8SE6859 | 1000 | 2015年9月 |
| 60 | 发热门诊 | 1# | Regen-M | F8K31A09 | 1600 | 2020年8月 |
| 61 | 15号楼 | 1# | ELENESSA | 22ENE16-478-2 | 1600 | 2022年10月 |
| 62 | 15号楼 | 2# | ELENESSA | 22ENE16-479-3 | 1600 | 2022年10月 |
| 63 | 15号楼 | 污 | ELENESSA | 22ENE16-477-1 | 1600 | 2022年10月 |
| 64 | 口皮楼 | / | 奥的斯 | F8S30B38 | 1600 | 2024年12月 |

第三部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：

1、报价时间：2025年6月23日11：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。

2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575

邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2025年6月17日

附件1

报价书（格式）

致    （采购人）        ：

根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

1、 报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3 分项报价表（格式可自拟）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 总报价（1+2+……） |  |  |  |  |

注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、商务技术文件

包括但不限于以下内容：

1、服务方案

2、人员配置

3、投标人近两年类似业绩，以合同复印件为准

4、履约能力

5、报价方基本情况（见表一）

6、其他增值服务

7、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。

表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 企业性质 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介 及 机 构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及 特 长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生 产 工 人 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金性质 |  | 生 产 性 |  | 万元 |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |
|  | 主要设施 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 财 务 情 况 | 年度 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 货 物 状 况 | 货物 名称 | 上年产量 |  |  | 上年销售值 （万元） |  |  | 主要用户 |  |  |  |  |

纸面不敷时，可以另加页

附件5、资格证明文件

- 中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图

- 投标人须具备机电安装二级及以上资质证书

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件6、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（反面）

注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。

- 附件8、承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

- 附件9：

- 表1：

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

- 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：