项目参数

| 工程名称 | 杨浦院区污水处理系统部分设施设备大修改造项目 | 预算金额 | 123万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开工时间 | 2025.08.01 | 竣工时间 | 2025.09.10 |
| 基本信息 |  |  |  |
| 工程地点 | 控江路1665号 |  |  |
| 项目规模 | 约/ M2 |  |  |
| 工作内容 | 1.发包人负责的工作 1.1 负责工程质量、工期等监督管理工作，解决施工中的有关问题，组织工程竣工验收。 1.2 按合同约定支付工程款。 其余内容详见合同。 2.承包人负责的工作 2.1主要工作内容： （1）好氧池底部由于曝气不均匀导致的污泥沉积，部分区域存在污泥板结，填料剥落导致污泥菌种流失，本次大修考虑对好氧池内进行清淤，并在池内工作完成进行补充污泥菌种； （2）池内的填料出现大面积的脱落，无法有效附着微生物，需更换填料； （3）填料支架长时间浸泡于水池内，原有防腐材料剥落，导致钢筋及槽钢等支架腐蚀严重，部分出现断裂情况，需重新做防腐并对部分缺失的填料支架进行修补； （4）池底曝气系统出现破损、断裂等情况，导致池内翻大泡，无法正常曝气，出水水质变差；需更换所有曝气装置，排除曝气不均匀的隐患；池上曝气支管同样出现多处破洞，腐蚀，需更换并加装阀门 （5）地下水池层通风不良，导致水池盖板生锈变形，无法密闭，导致臭气外溢；需对现有盖板进行更换； （6）水池防护栏杆多数由于前期通风不良，导致栏杆，盖板框架等锈蚀腐蚀，需更换已腐蚀的栏杆。 （7）风机房的电柜设有一套换气设备用于降低变频电柜的温度，原有换气风机风量小，现已无法正常工作；需更换一套换气设备 （8）废气处理系统活性炭，已吸附饱和，导致排出的废气浓度偏高，需更换其中一组活性炭，并明确活性炭最终去向，协助医院处理相关事宜 （9）在线总余氯取样泵原有两台潜水泵，因一直处于工作状态且长时间收到氯气腐蚀导致设备使用寿命变短，需新备用一台取样泵 （10）中控室PLC系统及上位机系统已经使用了十余年，系统无法满足现有环保需求下的使用，更换PLC系统及上位机系统并增设大屏用于显示设备运行状态，进出水流量、溶解氧、出水总余氯等数据显示，实现远程实时监视与控制，提升管理效率。 (11) 污水站铭牌流程图管道走向等标识标牌老化，已模糊不清，需要重新更换； (12) 污水站加药系统计量泵因使用工况较差，需要备用一台 2.2 确保大修改造工程质量达到合同约定的标准。 2.3 对大修改造内容负保修责任。 其余内容详见合同。 |  |  |
| 施工单位要求 | 1、资质要求：具有独立企业法人资格及相应的经营范围；施工单位必须具有环保工程专业承包贰级或以上相关资质； 2、项目经理资格：机电工程专业二级（及以上）注册建造师执业资格； 3、其他要求：不接受联合体投标 4、未被列入失信被执行名单和严重违法失信企业名单（失信被执行人名单以“信用中国”网 站(www.creditchina.gov.cn)查询记录为准，严重违法失信企业名单以“国家企业信用信息公示系统” (http://www.gsxt.gov.cn)查询记录为准）。 |  |  |
| 技术投标文件要求 | 技术标应包括工程的描述、设计和施工方案等技术方案，人员配置、图纸、表格等和技术相关的资料。 主要设备材料标准及技术参数等文件。 主要原材料及部件性能和生产厂家。 产品设备的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺。 施工组织方案，包括进度计划、质量保证措施、安全文明、劳动力等. 关于质量保证期的说明。 指导材料设备安装、调试和维护保养方案措施 投标单位情况采集表 经营许可证明文件 生产或代理商资质证明文件 项目经理、工程师简历及证明文件 近年完成或在施的类似项目情况表 |  |  |
| 现场情况描述 |  |  |  |
| 场地道路情况 | 利用原有道路，满足施工需求。 |  |  |
| 水电接口及位置情况 | 利用施工楼层内现有设施，满足施工需求。 |  |  |
| 场地移交情况 | 开工前移交，确保满足施工需求。 |  |  |
| 临时设施 | 原则上院内不允许搭建临时设施。 |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 基面移交标准 | 须满足施工要求 |  |  |
| 进场前准备 | 开工前完成。 |  |  |
| 验收标准 | 施工质量要求：一次性验收合格。 |  |  |
| 成品保护要求 | 项目施工过程中交付前，应做到现有设施，设备、场地等成品保护。 |  |  |
| 工程质保期要求 | 质保期：自验收合格之日起二年。 |  |  |
| 工程管理奖惩规定 | 工期违约金为每延误一天按合同总造价的万分之二执行 |  |  |
| 其他 | 在项目施工期间，合理安排进场人员，保证项目工期，充分考虑雨季恶劣天气给项目施工带来的困难，采取有效防范措施；夜间作业期间，加强施工人员安全意识，不影响医护夜间休息，针对项目施工期间的突发事故，提供相应的具体应急预案，应有本项目重难点分析。 |  |  |
| 付款节点 | 施工过程中本项目无进度款，本项目竣工验收合格，发包人收到发票后60日内支付到合同总价的80%；待结算审计完成，发包人收到发票后60日内支付到结算审定价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满，发包人收到发票后60日内支付剩余的质保金。 |  |  |

技术参数要求

1.好氧池清淤：

参数：好氧池共两组，共计约166m3；

2. 污泥菌种：

参数：好氧池共两组，按2g/L投加80-85%含水率的好氧污泥，共计约15吨；

3. 好氧池填料：

参数：φ50，生物绳填料，重里:22:26g/m,比表面积:442m2~523m2,空隙率:》97%。微生物附着量:3,000mg~8,000mg/m；

4．填料支架防腐：

参数：采用环氧煤沥青防腐，池内间距150均布分布14螺纹钢，共计95m2；

5. 好氧池曝气管：

参数：单边L=500mm，可提升式，一字型，膜片EPDM，可提升管道材质SUS304，曝气支管池内材质为SUS304，每组支管增加阀门；

6.水池盖板：

参数：玻璃钢材质，厚度不低于4mm。用于覆盖好氧池，沉淀池，防止臭气外溢；盖板预留排气口；

7. 支架更换：

参数: 栏杆采用φ48碳钢钢管，整体采用两底一面油漆，面漆颜色采用黄色，池内的管道及盖板支架采用环氧煤沥青防腐；

8. 风机房电柜换气风机：

参数：风量不低于100m3/h，风压不低于20pa；

9. 活性炭：

参数：颗粒炭，2-4mm，碘值600，更换容量1组，共3m3；

10．在线总余氯监测取样泵：

参数：Q=3m3/h，H=15m，N=0.37kw，材质SUS304；

11. 智能化控制：

参数：满足整体智能化控制管理的需求

1）PLC柜1套，采用西门子PLC，施耐德或等同元器件，配置物联网系统，可用于远程管控；报价需含旧柜子排线理线工作；

2）上位机1套，重新编程，符合现场运行模式，所有数据需要储存6个月

3）大屏1套（65英寸，分辨率1920*1080），满足系统日常运行，体现设备运行状态，流量总余氯等上传数据的集成；

4）以上实时监视与上报数据，通过通讯手段，接到BIM后勤平台，方便系统查看与管理，满足医院后勤智能化管理要求。

12. 标识标牌：

参数：包含污水站的管道标识，管道箭头走向，设备铭牌，阀门状态牌，流程图，物品定置牌，警示牌，地面划线标识等；

13. 消毒加药计量泵：

参数：Q=320L/h，压力=4bar，电压380V，膜片材质PVC，变频电机。