一、项目名称

- 上海交通大学医学院附属新华医院全院消防设施维护保养项目

- 二、项目参数

（一）项目简介

1.项目名称：上海交通大学医学院附属新华医院全院消防设施维护保养项目

2.项目地点：新华医院杨浦院区、奉贤院区。

3.服务期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签，院方按季度进行考核，考核结果需符合合同约定的相关条款要求。

（二）项目概况

（1）总体服务要求

- 服务内容：设施维护保养项目包括：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防防排烟系统、气体灭火系统、应急照明疏散系统、消防广播系统、厨房灭火系统、防火卷帘系统、其他消防设施联动系统等。

- 投标人需派驻专业维保人员7*24小时驻院实施项目的巡检、维护保养及应急故障处理服务，定期做好该项目的巡视、检查记录（每月1次全覆盖巡查，每日1次重点部位消防设施巡查），需提供书面报告给院方确认。同时需提供维保人员的单位社保记录、相关项目经验及消防维保从业资格证书。

- 投标人在投标报价时需包含为实施本项目所产生的费用，包括但不限于200元人民币以下（含）的零配件、安装费、税费、差旅费、人工费（食宿、高温费、加班费、服装、劳保防护、人身安全等所有费用）等费用。

- 对于维保服务中可能更换但未包含在投标总价中的200元以上的零配件，投标人根据实际情况另行报价（作为该项目的附件）,写清楚零配件规格、型号、单价（并承诺服务期限内不涨价），如维保过程中确需更换，应提前告知招标人，待招标人确认后进行更换，最终按使用数量结算（价格以本次报价清单为准）。

- 院方日常发现设备有故障现场人员不能排除时，投标方应加派工程技术人员到现场进行故障排除，工作日2小时内 、法定假日4小时内赶到现场维修。

- 投标方在服务期限内必须无条件配合院方的装修、装饰、改造工程项目。

- 按照医院要求服务周期首月提交工作计划表，服务周期末月提交工作总结。

- 院方每季度对维保服务进行考核，考核结果作为年度服务质量考评依据，年度服务质量合格后续签合同。如年度消防检测不合格，则招标人有权终止服务合同。

（2）具体服务要求

- 投标方每年6次（每两月一次）派出专业技术维护团队对设备进行全面维护保养和检查。若投标方未能完成双方约定的全面维保次数，应根据合同的总价按比例赔偿院方。

- 投标人需提供消防设施的维保巡检、保养方案，包括但不限于火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防防排烟系统、气体灭火系统、应急照明疏散系统、消防广播系统、厨房灭火系统、防火卷帘系统、其他消防设施联动系统等。

- 按投标人制定的检测计划进行对消防设施设备的检测 (测试总数量的 10%)，做好相应记录并出具消防测试报告，包括但不限于点动测试、联动测试、水系统测试、应急照明及疏散系统测试等。

- 如需要进行联动测试，需派出3人以上到场参加联动测试。

- 投标方在工作完毕，将收集、清理并带走在工作时产生的电子配件、废品等影响环保的物品（符合ISO14001管理体系标准的规定）

三、最高限价

人民币81万元/三年

四、资格条件

- 1．应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件。

- 2.投标人须为“上海消防技术服务系统”备案完成的单位，服务类型须为：维护保养检测。投标单位须提供加盖公章的上海消防技术服务系统公示截图；

- 3.投标人须具备消防设施工程专业承包二级或以上资质；

- 4．投标人参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 5．本次招标不接受联合体投标；

- 6、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商；

五、付款方式

- 本合同维保费付款以6个月为单位，供应商在6个月后10日向采购人提交上一期的维保费发票。采购人在收到供应商的发票后通过银行转帐方式支付费用给供应商。合同执行期最后一次付款须在合同履约结束后经采购人根据合同条款验收合格后支付给供应商。