## 问卷
图纸问题技术联系单
项目名称 | 奉贤院区口腔科、泌尿外科、药剂科等零星改造项目
建设单位 |  |  |  | 相关专业
提问单位 | 上海中世建设咨询有限公司 |  |  | 答复单位
联系人 |  | 日期 | 2025.09.23 | 联系人 |  | 日期
联系方式 |  |  |  | 联系方式
序号 | 图纸问题 |  |  | 图纸号 | 问题答复
口腔科
1 | 口腔科： 50mm厚白色彩钢板隔墙,高度为多少？ 拆除门M1123，明确材质？ 电动移门，明确门框、门扇材质？ 钢质门M1023，观察窗玻璃材质规格？ 电线配管，原预留还是新做？规格及材质，长度？ 给排水管道，材质？ 洗脸盆，安装方式？ 筒灯，规格型号？ 烟感，规格型号？ 呼叫主机、呼叫铃、呼叫按钮，规格型号？ |  |  | 口腔科 | 50mm厚白色彩钢板隔墙到顶,高度为5000mm 拆除门M1123，材质为钢制门（门框1.4mm厚镀锌钢板，门扇0.8mm厚镀锌钢板，表面粉末喷涂） 电动移门（门框1.4mm厚镀锌钢板，门扇0.8mm厚镀锌钢板，表面粉末喷涂，中间蜂窝纸） 钢质门M1023，观察窗玻璃为钢化玻璃（规格200mm*1200mm） 电线管新做，20JDG，30米。 给排水管材PPR管道，洗脸盆挂盆 筒灯18W. 点型感烟探测器， 配线WDZBN-RYJS-2*1.5，就近接入院区烟感系统，应与院区烟感系统兼容（现状院区烟感品牌为北大青鸟）。 采用无线系统，14间诊室，在每个诊室内设分机，护士台设主机，主机和分机之间能够实现呼叫和通话，分机和分机之间不联通。
2 | 药剂科： 电动防盗卷帘，明确材质？ 电线配管，原预留还是新做？明确规格及材质，长度？ |  |  | 药剂科 | 电动防盗卷帘材质为铝合金。 配管新做，20JDG管，10米。
3 | 泌尿外科： 不锈钢传递窗：玻璃品种、厚度？ |  |  | 泌尿外科 | 不锈钢传递窗玻璃为：钢化玻璃，6mm厚
4 | 东病房大门增设闭门器： 闭门器，明确品种、规格？ |  |  | 东病房大门 | 普通闭门器，RK1300
5 | 血液净化部： 紫外灯，规格型号？ 开关是否为新增？ 电线配管，原预留还是新做？规格及材质，长度？ |  |  | 血液净化部 | 紫外线40W。 开关新增 电源新做，20JDG，20米。
6 | 四层手术室北侧生活区开窗： 窗框窗扇材质？ |  |  | 四层手术室北侧生活区 | 窗框窗扇材质：3mm铝单板（氟碳喷涂）。玻璃为：6中透光Low-E+12氩气+6透明
7 | 垃圾清运是否包干？ |  |  |  | 包干
8 | 暂列金额是否需要列支？
备注 | 部分问题各单体重叠，若相同，可回复其余单体共性 |  |  | 共性