[image: image1.png]LemExyErnmE ¥ 2 8 K

of edic






上海交通大学医学院附属新华医院
比 价 文 件

项目编号：BJHQ260290
项目名称：新华医院杨浦院区溴化锂中央空调机组维护保养
采购与招标管理中心

二〇二六年五月
新华医院采购与招标管理中心现就 新华医院杨浦院区溴化锂中央空调机组维护保养 （项目编号： BJHQ260290）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。
目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件
第一部分 报价人须知表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	新华医院杨浦院区溴化锂中央空调机组维护保养

	2
	招标编号
	BJHQ260290

	3
	最高限价
	本项目采购最高限价金额：198000.00元

	4
	采购方式
	院内比价

	5
	采购人
	单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院
地    址：上海市控江路1665号
联 系 人：罗老师
电    话：021-25076575

	6
	采购内容
	具体要求详见比价文件—第三部分采购需求。

	7
	报价货币
	响应文件须采用人民币报价。

	8
	报价人资格要求
	1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围；

2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录;

3）报价人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定；

4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图

	10
	是否接受

联合体报价
	 eq \o\ac(□,√)不接受  

□接受

	11
	公告发布媒体
	上海交通大学医学院附属新华医院官方网站

	12
	现场踏勘
	 eq \o\ac(□,√)  不组织

□
组织 

	13
	领取比价文件

时间及地点
	时间：截止至2026年5月29日
地点：公告附件

	14
	报价有效期
	报价截止之日起90日历日

	15
	响应文件递交截止

时间、地点
	时间：2026年5月29日上午10:00
地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室

	16
	谈判会

时间、地点
	时间：另行通知
地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼会议室

	17
	响应文件的组成
	响应文件按下列顺序应包括：

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）

5、资格证明文件 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容

	18
	响应文件份数
	正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，PDF），密封提交

	19
	评审方法
	见比价文件第三部分

	20
	如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝
	未按规定获取比价文件的； 

在递交截止时间后送达响应文件的；

报价人名称与报名时不一致的


采购需求

项目情况

（一）项目简介
1、项目名称：新华医院杨浦院区溴化锂中央空调机组维护保养
2、项目地点： 上海交通大学医学院附属新华医院杨浦院区
3、项目背景；DG-61GH（2台）直燃型溴化锂中央空调机组
4、服务期：2026年7月1日至2028年6月31日
5、项目内容：新华医院杨浦院区外科空调机房2台DG-61GH直燃型溴化锂中央空调机组，保证设备在维护保养期内正常运行使用。

（二）设备范围及要求
1、溴化锂中央空调机组清单

	序号
	所在楼宇
	机组型号编号
	单位
	数量
	机组品牌

	1　
	外科楼
	DG-61GH (1#)
	台
	1
	松下

	2
	外科楼
	DG-61GH (2#)
	台
	1
	松下


DG-61GH 制冷能力：2100kw
二、维护保养项目清单

	序号
	名称
	型号规格
	品牌
	单位
	数量

	1
	机组巡视检查
	DG-61GH
	松下
	次
	36

	2
	溴化锂机组溶液清洗过滤
	DG-61GH
	松下
	次
	6

	3
	设备主机吸收器、冷凝器化学清洗
	DG-61GH
	松下
	次
	6

	4
	设备主机燃烧器电动机、风门维护保养
	DG-61GH
	松下
	次
	18

	5
	设备主机炉膛清理
	DG-61GH
	松下
	次
	6

	6
	吸收器水箱密封垫
	DG-61GH
	松下
	套
	12

	7
	冷凝器水箱密封垫
	DG-61GH
	松下
	套
	12


三、维保工作内容

1、设备开机前检查

运转前准备工作

主体关系的转换作业

控制盘的确认

各计时器的确认

各开关的确认

真空度检测

自动抽气系统

储气室压力

真空泵检测

动力系统绝缘检查检测

冷媒泵绝缘检查

吸收液泵绝缘检查

真空泵绝缘检查

各泵相关电气检查

安全保护装置检查

冷水防冻检查

高温再生器温度高

高温再生器压力高

高温再生器液面低

冷却水温度低

冷水流量低

冷水温度低

冷水流量开关

水泵联锁情况

储气室压力开关

控制电路功能检查

高温再生器液面辅助继电器

各部位温度传感器

保护继电器动作

上下限开关动作

微机控制参数确认

变频器设定参数确认

漏气检查

泵体阀门检测

储气室阀门检测

各控制点阀门检测

综合模拟试验

运转过程的比例控制

运转过程的报警与处理

2、机组运行中检查

运行检查准备工作

安全保护装置检查

防结晶装置检查

高温再生器压力开关检测

储气室压力开关检测

冷水流量开关

冷却水泵、冷温水泵联锁

高温再生器液面电极

真空度确认

真空泵抽气能力确认及相关性能

自动抽气装置检测

储气室压力、本体压力

控制电路功能检查

高温再生器液面继电器

温度传感器

保护继电器动作

上下限开关动作

变频器性能、变频器设定值检查

运转数据的分析与调整（具有权威性）

机组整体调试

溶液循环量调整

溶液浓度、比重检查

冷剂水污染检查

冷剂水再生

溶液取样化验

3、机组停机后检查

真空度确认

整体泄漏检测

储器室检测

抽气泵检测

关闭各阀门

动力系统绝缘检测

冷媒泵绝缘检查

吸收液泵绝缘检查

真空泵绝缘检查

各泵相关电气检查

4、定期保养检查内容：

冷房开始检查

（1）运转准备作业                   （7）控制电路功能检查

（2）附带关系的切换作业             （8）微机控制参数的确认

（3）控制盘的确认                   （9）变频器设置值的确认

（4）真空度的确认                   （10）运转数据的记录及调整

（5）安全保护装置检查确认           （11）吸收液取样，检查及分析    

（6）电器系统的确认                 （12）运转完成报告，其他

 2．冷房运转检查

（1）ON检查准备作业                （5）控制电路功能检查

（2）安全保护装置的检查确认         （6）吸收液的调整                                                 
（3）真空度的检查                   （7）运转完成报告，其他

（4）运转数据的记录及调整                   

3．综合检查

（1）OFF作业                       （7）控制电路功能检查

（2）附带关系的切换作业             （8）微机控制参数的确认

（3）控制盘的确认                   （9）变频器设置值的确认

（4）真空度的确认                   （10）运转数据的记录及调整

（5）安全保护装置检查确认           （11）运转完成报告，其他

（6）电器系统的检查确认

5、空调系统的清洗

 5.1．清洗的意义：

溴化锂制冷机运转，气、水、电这些物质是必不可少的。如果水和能源的消耗能达到最小的话，那么溴冷机的运转也是最经济的。对于溴冷机来讲，进行必要的水处理，第一，可以降低运行费用；第二，可以延长溴冷机的寿命。在蒸发器、吸收器、冷凝器内一般容易出现以下情况，①腐蚀障碍②结垢障碍③粘泥障碍。上述这些障碍有时会单独发生，但大多会同时发生，这些障碍的产生导致了热交换能力的降低。尤其是冷却水系统，由于采用开式循环系统，更容易同时发生。实验证明：当换热管壁结垢达到0.6mm时，冷冻能力下降26%，冷水温度上升0.1℃，蒸汽耗量上升25%，空调主机耗电增加。因此，必要的清洗将降低运行成本及降低能源消耗。

5.2.清洗设备名称及工作范围：

溴化锂制冷机：DG—61GH*2台（吸收器、冷凝器）

燃烧器炉膛：2台

直燃再生器烟气室：2台

5.3.清洗方法：

化学处理：将冷水及冷却水系统的进出口阀门关闭，外接专用清洗机，加药做开路小循环，此过程主要是用化学方法使铜管内的水垢、锈垢等全部溶解脱离或软化。48小时后开盖，开盖进行铜管疏通，逐根铜管进行清洗疏通，铜管全部通透达标。
物理处理：采用美国及德国进口清洗设备对每根铜管进行物理清洗，并打开端盖，清除铜管内所有未溶解的污物，使铜管洁净无异物。清洗完毕，铜管及端盖表面做防水漆处理。 

系统加进口药清洗，带泵循环，48小时后停泵，机组系统泄水，拆卸吸收器、冷凝器水箱室盖板清污，除垢，清扫绣片

 5.4.清洗工艺：
水洗试漏；

附属设备的配备及安装；

化学方式除水垢、锈垢等；

排出废液，水冲洗；

打开检查，物理处理；

恢复，使各部位恢复原样。

设备月度保养检查1次，应急故障电话报修4小时到达客户现场。 

四、维保现场要求

1、现场安全

(一)、安全帽：黄色—工人红色―检查人员、管理人员

(二)、胸卡

现场施工人员配合门卫制度办理出入证，佩戴符合其身份的胸卡。

2、废物

(一)、废物的收集与管理

1、在施工中产生的多余浮土、垃圾和施工废物必须当班收集，分类堆放

2、施工余料放在指定地点分类堆码；

3、有毒有害物―有盖的废品桶，有警示标识；

4、建筑办公、生活垃圾放入废物桶。

(二)、废物的分类及处理方法

1、施工余料―当地有关废品回收公司；

2、有毒、有害物―经批准的有合格证的处理工厂；

3、建筑垃圾―跟总包单位一起送到指定的建筑垃圾专用填埋场；

4、办公、生活垃圾―跟总包单位一起送到城市生活垃圾站。

(三)、材料堆放

项目所需材料、构件、机具、废物等按甲方商量制定的平面布置定点分区分类堆放。并有醒目的标牌标识，堆放线、块成型，防晒防雨潮措施得当，易燃易爆物品应分类妥善存放。

3、工完场清

班组每日做到废物及时处理和按规定堆放，所有机具、材料应做好维修保养和入库存放，做到工完、料净、场地清。

4、标识、标牌完整

施工作业区域内必须挂有针对性的标识牌和警告标语，施工机械设备旁有安全操作规程和使用人、维修保养人员名字。

5、消防设施

项目应有严格的消防制度，配备足够的消防器材等，在施工生产和生活区域明确划分出入通道和消防应急疏通道，在通道的入口处设立明显的出入指示牌，消防疏散通道必须畅通。

6、进入施工现场作业胸卡的佩带

施工人员进入本施工现场必须佩带胸卡，胸卡严禁转借。若丢失应向项目部写出申请，重新办理后方可进入现场。进入业主方限制区域，应由项目部向业主方提出申请，由业主方发给准入证（卡）。

7、通风空调施工项目与业主的施工配合

（1）、编制分部分项施工方案、进度计划、等文件及时提交给业主方，以便业主方及时进行审查。

（2）、在施工全过程中，严格按照业主批准的“施工组织设计”进行工程质量管理。

(3)、积极配合业主对工程施工过程进行检查，各分部、分项工程的验收工作提前一天通知业主，对提出的问题坚决整改，决不姑息。

(4)、对图纸中未有明确的部位和做法，一定要与业主取得一致意见，及时通知业主，以技术核定单形式确定下来，不得擅自处理。

维保内容与周期

	序号
	工作内容
	次/月
	备注

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	1
	设备开机运行检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	2
	机组真空度检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	3
	机组控制盘检查确认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	4
	机组电器元件检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	5
	机组温度传感器、液位电极检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	6
	机组安全保护装置检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	7
	机组控制电路功能检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	8
	机组外部部件检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	9
	机组燃烧器部件检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	10
	溴化锂机组吸收器、冷凝器清洗
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	机组运行比例控制检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	12
	远程控制系统检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	13
	机组溶液过滤、排烟室检查
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	14
	机组真空度检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	15
	机组燃烧器混合部件检查
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	16
	溴化锂机组动力系统检测
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	


五、人员配置要求
项目经理1名，暖通技术服务人员3人，保养操作工2名。
 六、付款方式：
按年（12个月）支付，维保单位完成年度维保工作，提交维保年度总结，并上传BIM平台，院方确认无误后，通知维保单位开具年度费用发票，院方收到发票后，90内支付费用。
涉及医院溴化锂机组改造的，费用结算时将按实际维保内容，按实结算。
第三部分 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。
3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，首轮报价视为最终报价。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。
4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。
5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。
6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。
7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商。
8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

第四部分 格式附件
1、报价书 （附件1）
2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、商务技术文件 （附件4）
5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

注：  
1、报价时间：2026年5月29日10：00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部一式贰份，与电子档（拷贝至U盘）一并密封。
2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院
联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：罗老师

联系电话：021-25076575
邮    箱：luoyao10022@xinhuamed.com.cn
                                新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2026年5月25日
附件1                              
报价书（格式）

致    （采购人）        ：

   根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。
  全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起      个日历日。   

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。
（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

供应商名称：（公章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿年＿＿月＿＿日
附件2

1、 报价一览表

	序号
	总报价（RMB）
	其它优惠承诺
	备注

	1
	大写：
小写：
	
	


（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。
（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。
报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件3 分项报价表
	序号
	工作内容
	次/月
	报价（次）
	报价（年）

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	

	1
	设备开机运行检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	2
	机组真空度检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	3
	机组控制盘检查确认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	4
	机组电器元件检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	5
	机组温度传感器、液位电极检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	6
	机组安全保护装置检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	7
	机组控制电路功能检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	8
	机组外部部件检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	9
	机组燃烧器部件检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	10
	溴化锂机组吸收器、冷凝器清洗
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	机组运行比例控制检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	12
	远程控制系统检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	13
	机组溶液过滤、排烟室检查
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	14
	机组真空度检查
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	15
	机组燃烧器混合部件检查
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	

	16
	溴化锂机组动力系统检测
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	合计（两年）
	


注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、商务技术文件
包括但不限于以下内容：

1、服务方案（包含承诺函）
2、人员配置

3、投标人近两年类似业绩，以合同复印件为准

4、履约能力
5、报价方基本情况（见表一）
6、其他增值服务
7、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。
表一：投标人基本情况表

投标人基本情况表
	投标人全称
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职务
	

	企业性质
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮政编码
	
	电    话
	
	传真
	

	单位简介

及 机 构
	

	单位优势

及 特 长
	

	单

位

概

况
	职工  

总数
	人
	生 产 工 人                  人

	
	
	
	工程技术人员                 人                    

	
	流动

资金
	万元
	资金来源
	自有资金
	万元

	
	
	
	
	银行贷款
	万元

	
	固定

资产
	原值       万元
	资金性质
	生 产 性
	万元

	
	
	净值       万元
	
	非生产性
	万元

	
	主要设施

设备情况
	

	企 业 财

务 情 况
	年度
	收入总额
	利润总额
	税后利润
	负债总额

	
	年
	
	
	
	

	
	年
	
	
	
	

	
	年
	
	
	
	

	主 要 货  物 状 况
	货物

名称
	上年产量
	上年销售值

（万元）
	主要用户

	
	
	
	
	


纸面不敷时，可以另加页
附件5、资格证明文件
中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具备相应的经营业务范围
“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：
附件6、法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

[image: image1.png]
                   供应商全称：（盖章）

                         年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

                     年    月    日

附：

授权代表姓名：              

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：


注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。
附件8、承诺函
我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。
本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：
附件9： 
表1：
无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
供应商名称：（公章）

日期：

表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商名称：（公章）

日期：





法定代表人身份证复印件


（正面）








法定代表人身份证复印件


（反面）








授权代表身份证复印件


（反面）








授权代表身份证复印件


（正面）








 8

