比 价 文 件

项目编号：    BJXX260322

项目名称：动力环境监控系统升级项目

采购方：新华医院采购与招标管理中心

二〇二六年六月

新华医院采购与招标管理中心现就上海交通大学医学院附属新华医院--动力环境监控系统升级项目（项目编号：BJXX260322）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。采购需求如下：

一、项目概况

1、项目名称：动力环境监控系统升级项目

2、项目地点：新华医院上海市杨浦区控江路1665号

3、项目最高限价：135000元

4、参数响应要求：参数要求标注“★”号即实质性参数项，必须响应，如不满足，按无效报价处理；“★”的技术条款应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以系统界面截图、产品说明书、彩页、注册证、检测机构出具的检测报告、官网发布的数据、制造商盖章的证明文件、系统页面截图或投标人出具满足招标技术需求的加盖公章书面承诺函等；一般项参数供应商准备资料备查，采购人可现场要求供应商出具佐证材料。

- 项目目标

1、对医院杨浦院区现有动环监控系统进行升级，补充缺失动环点位，同时满足信创要求。

2、维护医院动力环境监控系统的正常运转，保持系统的稳定。

- 建设内容

1、工作内容

医院动力环境系统主要用于监控医院内动力环境系统（如UPS、空调等工作状态的监控），需要运维团队定期提供以下两大类服务：基本服务和应急服务，基本的服务内容包括包含软硬件定期巡检、维护、应急问题处理等。及时响应医院的维护需求，保证医院动力环境监控系统正常使用，及时发现安全隐患，保证医院设备的正常运转。

2、系统升级要求和清单

升级系统要求为本地部署式定制化设备监控系统，支持信创要求。基于 B/S 架构搭建，部署于医院本地服务器或虚拟机，数据直连院内显示屏，实现设备参数、报警信息实时展示。系统基于自主可控的技术路线，采用 go+Vue.js 标准架构开发。数据底层全面适配套达梦、人大金仓等国产关系型数据库，服务器端深度适配银河麒麟、统信 UOS 等国产操作系统和国产中间件，客户端完美兼容主流国产安全浏览器。系统运行高效，数据采集频率≤30秒/次，响应时间≤1秒。同时，平滑完成 UPS、空调等底层基础设施的硬件适配与协议改造，保障软硬件跨平台无缝对接，且绝不影响现有设备的安全稳定运行。

2.1核心功能要求

基础配置：支持用户账户增删改、信息及精细化权限设置；可自定义报警逻辑、推送方式、接收人信息，无缝接入医院短信平台。

实时监测：实现 UPS、空调、水浸、室内温度实时监测，展示设备运行参数及传感器在线状态，异常数据高亮提醒，支持多条件筛选查询。

智能报警：达到阈值立即触发系统页面、钉钉报警、短信报警，电话报警；5 分钟未处理则二次短信，仍未处理自动电话提醒；处理后 / 电话通知后，该设备类型 2 小时报警压制，所有报警记录可追溯。

数据看板：含设备状态总览和报警统计看板，嵌入房间地图展示设备空间位置及状态，支持多维度统计报警数据、设备运行指标，可视化展示且数据可导出。

报表与历史数据：生成 UPS、空调、室内温度等设备逐时 / 逐日报表，支持导出打印；历史运行参数、报警数据存储≥3 年，可多条件查询、趋势分析，支持数据对比。

至少包含如下功能：

附功能清单:

| 功能类型 | 一级功能 | 二级功能 |
| --- | --- | --- |
| 系统基础配置 | 用户管理 | 账户新增、修改、删除 |
|  |  | 用户信息设置 |
|  |  | 用户权限设置 |
|  | 报警配置 | 报警逻辑配置 |
|  |  | 报警推送配置 |
| 系统功能 | 看板 | 报警统计看板 |
|  |  | 设备状态总览看板 |
|  | 传感器监测 | 室内温度监测 |
|  |  | 空调状态监测 |
|  |  | 漏水监测 |
|  |  | UPS状态监测 |
|  | 报警通知 | 蜂鸣器报警 |
|  |  | 短信报警 |
|  |  | 短信平台接入 |
|  |  | 电话报警 |
|  |  | 报警压制 |
|  | 报表 | 逐时室内温度报表 |
|  |  | 逐日室内温度报表 |
|  |  | 逐时空调状态报表 |
|  |  | 逐日空调状态报表 |
|  |  | 逐时UPS状态监测报表 |
|  |  | 逐日UPS状态监测报表 |

2.2 升级后系统页面与 DEMO

★核心功能页面：提供≥10 张设计图，含登录页、设备总览看板、用户管理、报警操作。提供演示demo截图，要含访问链接、账号、密码，且账号为超级管理员权限，可还原核心功能模块（设备状态监测、报警列表）。

★2、demo截图需真实有效，非AI工具生成，提供承诺书，无法提供视为不满足招标需求。

2.3系统升级清单

| 楼名 | 楼层 | 房间 | 类型 | 设备 | 通信参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科教楼 | 6楼 | 主机房 | 温湿度 | 核心机房温湿度 1 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 主机房 | 温湿度 | 核心机房温湿度 2 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 主机房 | 温湿度 | 核心机房温湿度 3 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 主机房 | 温湿度 | 核心机房温湿度 4 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 主机房 | 空调 | 主机房空调 1 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 主机房 | 空调 | 主机房空调 2 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 主机房 | 空调 | 主机房空调 3 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 主机房 | 空调 | 主机房空调 4 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 主机房 | 漏水 | 核心机房漏水 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 备机房 | 漏水 | 备用机房漏水 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 备机房 | 温湿度 | 备用机房温湿度 1 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 备机房 | 温湿度 | 备用机房温湿度 2 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 备机房 | 温湿度 | 备用机房温湿度 3 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 备机房 | 空调 | 备用机房空调 1 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 备机房 | 空调 | 备用机房空调 2 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 备机房 | 空调 | 备用机房空调 3 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 电话机房 | 温湿度 | 电话机房温度 1 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | 6楼 | 电话机房 | 温湿度 | 电话机房温度 2 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | B2楼 | UPS机房 | 漏水 | 科教楼地下室漏水 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | B2楼 | UPS机房 | UPS | 科教楼地下室 UPS2 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | B2楼 | UPS机房 | UPS | 科教楼地下室 UPS1 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | B2楼 | UPS机房 | UPS | 科教楼地下室科士达 UPS3 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | B2楼 | UPS机房 | UPS | 科教楼地下室科士达 UPS4 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | B2楼 | UPS机房 | 空调 | 教科楼地下室空调 1 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | B2楼 | UPS机房 | 空调 | 教科楼地下室空调 2 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | B2楼 | UPS机房 | 温湿度 | 科教楼地下室温湿度 1 | 9600/8/1/no |
| 科教楼 | B2楼 | UPS机房 | 温湿度 | 科教楼地下室温湿度 2 | 9600/8/1/no |
| 干保楼 | 18楼 | 弱电机房 | UPS | 干保楼 18 楼 UPS |  |
| 干保楼 | 15楼 | 弱电机房 | UPS | 干保楼 15 楼 UPS | 2400/8/1/no |
| 干保楼 | 15楼 | 弱电机房 | 温湿度 | 干保楼 15 楼温湿度 | 9600/8/1/no |
| 干保楼 | 12楼 | 弱电机房 | UPS | 干保楼 12 楼 UPS | 2400/8/1/no |
| 干保楼 | 12楼 | 弱电机房 | 温湿度 | 干保楼 12 楼温湿度 | 9600/8/1/no |
| 干保楼 | 8楼 | 弱电机房 | UPS | 干保楼 8 楼 UPS | 2400/8/1/no |
| 干保楼 | 8楼 | 弱电机房 | 温湿度 | 干保楼 8 楼温湿度 | 9600/8/1/no |
| 干保楼 | 5楼 | 弱电机房 | UPS | 干保楼 5 楼 UPS | 2400/8/1/no |
| 干保楼 | 5楼 | 弱电机房 | 温湿度 | 干保楼 5 楼温湿度 | 9600/8/1/no |
| 干保楼 | M层 | 机房 | UPS | 干保楼 M 层 UPS1 | 2400/8/1/no |
| 干保楼 | M层 | 机房 | UPS | 干保楼 M 层 UPS2 | 2400/8/1/no |
| 干保楼 | M层 | 机房 | 空调 | 干保楼 M 层空调 1 | 9600/8/1/no |
| 干保楼 | M层 | 机房 | 空调 | 干保楼 M 层空调 2 | 9600/8/1/no |
| 干保楼 | M层 | 机房 | 温湿度 | 干保楼 M 层温度 2 | 9600/8/1/no |
| 干保楼 | M层 | 机房 | 温湿度 | 干保楼 M 层温湿度 | 9600/8/1/no |
| 干保楼 | M层 | 机房 | 漏水 | 干保楼 M 层漏水 | 9600/8/1/no |
| 干保楼 | M层 | 机房 | 空调 | 干保 M 层空调 3 | 9600/8/1/no |
| 干保楼 | 3楼 | 弱电机房 | UPS | 干保楼 3 楼 UPS | 2400/8/1/no |
| 干保楼 | 2楼 | 弱电机房 | UPS | 干保楼 2 楼 UPS | 2400/8/1/no |
| 干保楼 | 1楼 | 弱电机房 | UPS | 干保楼 1 楼 UPS |  |
| 干保楼 | B1 | 弱电机房 | UPS | 干保楼地下室 UPS | 2400/8/1/no |
| 内科楼 | 6楼 | 机房 | 温湿度 | 内科楼 6 楼移动机房温湿度 | 9600/8/1/no |
| 内科楼 | 6楼 | 机房 | UPS | 内科 6 楼移动机房 UPS1 | 2400/8/1/no |
| 内科楼 | 6楼 | 机房 | UPS | 内科 6 楼移动机房 UPS2 | 2400/8/1/no |
| 急诊楼 | M楼 | 机房 | 温湿度 | 急诊楼 M 层温湿度 | 9600/8/1/no |
| 急诊楼 | M楼 | 机房 | 漏水 | 急诊楼 M 层漏水 | 9600/8/1/no |
| 急诊楼 | M楼 | 机房 | UPS | 急诊楼 M 层 UPS | 2400/8/1/no |
| 急诊楼 | M楼 | 机房 | UPS |  |  |
| 急诊楼 | 3楼 | 西弱电机房 | UPS |  |  |
| 急诊楼 | 2楼 | 西弱电机房 | UPS |  |  |
| 急诊楼 | 1楼 | 西弱电机房 | UPS |  |  |
| 医疗保障楼 | B1楼 | 机房 | 空调 | 保健楼 B1 科士达空调 1 | 9600/8/1/no |
| 医疗保障楼 | B1楼 | 机房 | 空调 | 保健楼 B1 科士达空调 2 | 9600/8/1/no |
| 医疗保障楼 | B1楼 | 机房 | UPS | 保健楼 B1 科士达 UPS1 | 2400/8/1/no |
| 医疗保障楼 | B1楼 | 机房 | UPS | 保健楼 B1 科士达 UPS2 | 2400/8/1/no |
| 医疗保障楼 | B1楼 | 机房 | 温湿度 | 保健楼 B1 温湿度 | 9600/8/1/no |
| 儿科综合楼 | M楼 | 机房 | 温湿度 | 儿科大楼 M 层温湿度 1 | 9600/8/1/no |
| 儿科综合楼 | M楼 | 机房 | 温湿度 | 儿科大楼 M 层温湿度 3 | 9600/8/1/no |
| 儿科综合楼 | M楼 | 机房 | 温湿度 | 儿科大楼 M 层温湿度 2 | 9600/8/1/no |
| 儿科综合楼 | M楼 | 机房 | 空调 | 儿科大楼 M 层空调 1 | 9600/8/1/no |
| 儿科综合楼 | M楼 | 机房 | 空调 | 儿科大楼 M 层空调 2 | 9600/8/1/no |
| 儿科综合楼 | M楼 | 机房 |  | 儿科大楼 M 层漏水 | 9600/8/1/no |
| 儿科综合楼 | M楼 | 机房 | UPS | 儿科大楼 M 层 UPS2 | 9600/8/1/no |
| 儿科综合楼 | M楼 | 机房 | UPS | 儿科大楼 M 层 UPS1 | 9600/8/1/no |
| 儿外楼 | M楼 | 机房 | 温湿度 | 小儿外科楼 M 层温湿度 | 9600/8/1/no |
| 儿外楼 | M楼 | 机房 | 漏水 | 小儿外科楼 M 层漏水 | 9600/8/1/no |
| 儿外楼 | M楼 | 机房 | UPS | 小儿外科楼 M 层 UPS1 | 2400/8/1/no |
| 儿外楼 | M楼 | 机房 | UPS | 小儿外科楼 M 层 UPS2 | 2400/8/1/no |
| 药学综合楼 | 2楼 | 弱电机房 | 温湿度 | 药学楼 2 楼温湿度 | 9600/8/1/no |
| 药学综合楼 | 2楼 | 弱电机房 | UPS | 药学楼 2 楼 UPS | 2400/8/1/no |
| 高压氧仓楼 | B1 | 弱电柜 | UPS | 高压氧舱 UPS | 9600/8/1/no |
| 皮肤楼 | 2楼 | 弱电机房 | 温湿度 | 口皮楼 2 楼温湿度 | 9600/8/1/no |
| 皮肤楼 | 2楼 | 弱电机房 | UPS | 口皮楼 2 楼 UPS | 2400/8/1/no |
| 行政楼 | 5楼 | 弱电机房 | UPS | 行政楼 5 楼 UPS | 2400/8/1/no |
| 行政楼 | 5楼 | 弱电机房 | 温湿度 | 行政楼 5 楼温湿度 | 9600/8/1/no |
| 医技楼 | 1楼 | 弱电机房 | UPS | 医技楼 1 楼弱电机房 UPS | 2400/8/1/no |
| 医技楼 | 1楼 | 弱电机房 | 温湿度 | 医技楼 1 楼弱电机房温湿度 | 9600/8/1/no |
| 发热门诊楼 | 1楼 | 弱电机房 | UPS | 发热门诊 UPS | 2400/8/1/no |
| 发热门诊楼 | 1楼 | 弱电机房 | 温湿度 | 发热门诊温度 1 | 9600/8/1/no |
| 4号楼D区 | 3楼 | 弱电机房 | UPS | 日间病房 3 楼 UPS | 2400/8/1/no |
| 输液中心 | 3楼 | 弱电机柜 | UPS | 输液楼 3 楼 UPS | 2400/8/1/no |
| 静配中心楼 | 2楼 | 弱电机房 | 温湿度 | 新静配中心温度 1 | 9600/8/1/no |
| 静配中心楼 | 2楼 | 弱电机房 | UPS | 新静配中心 UPS | 2400/8/1/no |
| 外科楼 | 2楼 | 弱电机房 | UPS |  |  |
| 外科楼 | 6楼 | 弱电机房 | UPS |  |  |
| 外科楼 | 6楼 | 强电机房 | UPS |  |  |
| 外科楼 | 8楼 | 弱电机房 | UPS |  |  |
| 外科楼 | 8楼 | 强电机房 | UPS |  |  |
| 外科楼 | 9楼 | 强电机房 | UPS |  |  |
| 外科楼 | 10楼 | 强电机房 | UPS |  |  |
| 外科楼 | 11楼 | 弱电机房 | UPS |  |  |
| 外科楼 | 12楼 | 强电机房 | UPS |  |  |
| 外科楼 | 13楼 | 强电机房 | UPS |  |  |
| 外科楼 | 14楼 | 弱电机房 | UPS |  |  |
| 外科楼 | 17楼 | 弱电机房 | UPS |  |  |
| 汽车队楼 | 1楼 | 弱电机房 | UPS |  |  |

UPS汇总

| 序号 | （新增的） | 主机型号 | UPS通讯接口 | 串口服务器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干保楼地下室 | YDC9103H-RT | 自行调研 | 自行调研 |
| 2 | 干保楼1楼弱电间 | YDC9103H-RT | 自行调研 | 自行调研 |
| 3 | 干保楼2楼弱电间 | YDC9103H-RT | 自行调研 | 自行调研 |
| 4 | 干保楼3楼弱电机房 | YDC9103H-B | 自行调研 | 自行调研 |
| 5 | 干保楼5楼弱电机房 | YDC9103H-B | 自行调研 | 自行调研 |
| 6 | 干保楼8楼弱电机房 | YDC9103H 3K | 自行调研 | 自行调研 |
| 7 | 干保楼12楼弱电机房 | YDC9103H 3K | 自行调研 | 自行调研 |
| 8 | 干保楼15楼弱电机房 | YDC9103H-B | 自行调研 | 自行调研 |
| 9 | 干保楼18楼弱电机房 | YDC9103H | 自行调研 | 自行调研 |
| 10 | 干保M层UPS1 | M20K | 自行调研 | 自行调研 |
| 11 | 干保M层UPS2 | M20K | 自行调研 | 自行调研 |
| 12 | 外科楼2楼弱电机房 | YDC9103H | 自行调研 | 自行调研 |
| 13 | 外科楼6楼弱电机房 | YDC9106H | 自行调研 | 自行调研 |
| 14 | 外科楼6楼强电机房 | YDC9106H | 自行调研 | 自行调研 |
| 15 | 外科楼8楼弱电机房 | YDC9103H-B | 自行调研 | 自行调研 |
| 16 | 外科楼8楼强电机房 | YDC9106H | 自行调研 | 自行调研 |
| 17 | 外科楼9楼强电机房 | YDC9106H | 自行调研 | 自行调研 |
| 18 | 外科楼10楼强电机房 | YDC9103H | 自行调研 | 自行调研 |
| 19 | 外科楼11楼弱电机房 | YDC9103H-B | 自行调研 | 自行调研 |
| 20 | 外科楼12楼强电机房 | GP806H 6K | 自行调研 | 自行调研 |
| 21 | 外科楼13楼强电机房 | GP806H 6K | 自行调研 | 自行调研 |
| 22 | 外科楼14楼弱电机房 | YDC9103H-B | 自行调研 | 自行调研 |
| 23 | 外科楼17楼弱电机房 | YDC9103H-B | 自行调研 | 自行调研 |
| 24 | 药学综合楼2楼弱电机房 | YDC9103H-B | 自行调研 | 自行调研 |
| 25 | 急诊楼1楼西边弱电间（新增） | YDC9103H-B | 自行调研 | 自行调研 |
| 26 | 急诊楼2楼西边弱电间（新增） | YDC9103H-B | 自行调研 | 自行调研 |
| 27 | 急诊楼3楼西边弱电间（新增） | YDC9103H-B | 自行调研 | 自行调研 |
| 28 | 急诊楼M楼弱电间（新增） | YDC9106H | 自行调研 | 自行调研 |
| 29 | 急诊楼M楼弱电间旧 | YDC9315H | 自行调研 | 自行调研 |
| 30 | 口皮楼2楼弱电间（新增） | YDC9106H | 自行调研 | 自行调研 |
| 31 | 儿外楼M层UPS1+UPS2（更换） | M20K | 自行调研 | 自行调研 |
| 32 | 内科楼6楼移动机房UPS1 | YDC9110H | 自行调研 | 自行调研 |
| 33 | 内科楼6楼移动机房UPS2 | GP810H | 自行调研 | 自行调研 |
| 34 | 行政楼5楼机房 | YDC9110H-RT | 自行调研 | 自行调研 |
| 35 | 医技楼1楼弱电间 | YDC9103H -B | 自行调研 | 自行调研 |
| 36 | 日间病房楼3楼弱电间 | YDC9103H-B | 自行调研 | 自行调研 |
| 37 | 激光整形楼3楼 | YDC9103H | 自行调研 | 自行调研 |
| 38 | 儿科综合楼M层UPS1+UPS2 | EP60-L | 自行调研 | 自行调研 |
| 39 | 后勤保障楼UPS1+UPS2 | YDC3330 | 自行调研 | 自行调研 |
| 40 | 科教楼B1楼UPS1+UPS2 | YMK3300-150K | 自行调研 | 自行调研 |
| 41 | 科教楼B1楼UPS3+UPS4 | YDC3360 60K | 自行调研 | 自行调研 |
| 42 | 高压氧舱楼B1楼 | HP930-RM-LTG | 自行调研 | 自行调研 |
| 43 | 汽车队楼 | YDC9103H-B | 自行调研 | 自行调研 |

2.4、安全性要求：符合等保要求.

3、运维服务要求

3.1、升级项目包含所有软硬件及人工服务；

★3.2、常规运维响应时间：每季度一次例行检查，检查完成后，乙方提交检查报告。5*8*NBD标准维护服务响应，一周五天，每天8小时工作时间，承诺当日响应服务；提供承诺书

★3.3、应急响应时间：7*24*2应急现场服务响应，一周7天，每天24小时内，2小时现场响应，当系统出现严重故障影响甲方工作正常开展, 服务方按7*24*2小时响应服务，按采购方要求派工程师现场响应服务。提供承诺书

3.4、服务人员要求：

常规运维提供标准工程师服务，应急响应提供资深工程师服务，

远程运维提供在线工程师服务。

3.5、其他增值服务：每半年一次，动环监控厂家培训服务

3.6、提供动环软件著作权登记证书，如非厂家提供厂家软著和厂家授权证明

四、运维服务周期

本项目验收通过后1年，相关费用包含在本项目报价中。

五、付款条件

（1)本项目系统验收合格后，招标人收到投标人提交的建设阶段项目文档后，向投标人支付本合同项目总金额的90%货款。

(2)本项目免维期结束后，招标人向投标人支付本合同项目总金额的10%货款。如项目维护期存续期间，若因特殊原因造成项目维护期提前结束，则本项目涉及的维护期维护费用按照实际发生时长进行结算。

六、报价要求

（一）资信要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。在中华人民共和国境内依法成立的具有独立企业法人资格的企事业单位；

2、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图。

## 3、本项目不接受联合体投标。

（二）技术标要求

1、服务方案：包括对本项目的现状情况的理解、对需求的理解、其他相关技术/管理能力匹配度、重点难点应对措施及增值服务等内容。 “★”的技术条款应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以系统界面截图、产品说明书、彩页、注册证、检测机构出具的检测报告、官网发布的数据、制造商盖章的证明文件、系统页面截图或投标人出具满足招标技术需求的加盖公章书面承诺函等。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

2、人员配备：包括拟配置人员组织架构与职责分配的合理性。

3、服务保障措施和服务承诺：包括服务质量保障措施、考核标准及服务承诺等

4、应急预案：针对本项目可能发生的潜在风险和突发事件的处理措施和应急预案、响应时间及针对本项目的合理化建议等。

5、近年完成或在服务的类似项目情况（如有）：提供合同或协议关键页（要点包括项目名称、签约时间、金额、项目主要内容和双方盖章页）等证明文件资料复印件

## （三）经济标要求：

## 1、报价汇总表不得修改，如有供应商自行修改造成响应文件总价不合理，且因此导致废标，则由供应商自行负责。

## 2、采购人认为，供应商在递交报价文件时，对本项目比价文件所有内容(包括技术与管理要求)、现场实际情况等均已详细研究明了，并在投标报价中已充分考虑上述因素及服务难度，保证投标报价准确无误，如有错漏概由供应商负责。

七、报价文件格式

参与比价单位的报价文件内容应包括以下附件内容，分别按照资信文件、技术文件、经济文件纸质文档胶装后，并需加盖公章，一式两份，将盖章扫描的投标文件刻录U盘一并提供。法人/授权委托人的联系方式需在标书中提供手机号码。

（一）资信文件

- 营业执照副本、资质文件、“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图（附件一）

- 法定代表人资格证明书（附件二）

法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供。注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。）（附件三）

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件四）

- 对比价文件的真实性、合法性承诺函（附件四）

（二）技术文件（格式自拟）

（三）经济文件

- 报价一览表（附件五）

- 报价承诺函（附件六）

- 其他比价文件要求的资料

八、评审方法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，视为自愿放弃本项目。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、采购人根据质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定中选供应商，最终由评审小组评定。供应商在比价响应文件中，应当严格按照不低于比价文件要求的标准响应，如有低于比价文件要求的响应的事项，在现场议标环节须明确按照比价文件要求响应，签约时按照不低于比价文件要求签订，成交供应商不得提出异议。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商，最终结果以采购评审小组评审结果为准。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

九、提交报价文件截止时间和地点

1、提交报价文件截止时间： 2026年6月18日9:00（北京时间）

每日上午8:30～11:30，下午13:30～17:00（北京时间）

2、报价文件递交地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室

十、其他

## 1、供应商承担其编制与递交比价文件所涉及的一切费用，不论成交结果如何，供应商提交的比价资料均不予退回，采购人不对未成交供应商作任何解释。

## 2、比价文件的解释：本比价文件的解释权归采购人所有。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：史老师

联系电话：021-25076572

邮    箱：shiying10021@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心

附件一、对供应商的资格要求

- 具有独立法人资格及相应经营范围、服务能力；

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件二、法定代表人资格证明文件

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。

# 附件四：

# 表1：

# 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价方不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

# 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：

附件五、报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

供应商名称：（公章）

日期：

分项报价表（样表）

服务方名称：________________________           招标编号：________________________

| 序号 | 报价内容 | 工作量 （单位自拟） | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币 元 |  |  |  |

注：（1）供应商应自行编制提供投标报价明细，报价精确到小数点后两位。

（2）不允许填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，可写“已包含”，否则将被否决。

（3）报价中已含相关服务费用、维护期内的维保费用、中标服务费和相关税费。

（4）分项目明细报价合计应与总报价相等。

（5）表格可扩展。

服务方代表签字:______________

日期:___________________

服务方名称:______________________

公章：

服务人员简介（自拟）

服务方代表签字:______________

日期:___________________

服务方名称:______________________

公章：

# 附件六、报价承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：