[image: image2.png]LemExyErnmE ¥ 2 8 K

of edic






上海交通大学医学院附属新华医院
全院UPS及配件框架协议供货项目
比 价 文 件

项目编号：BJZC260264

项目名称：全院UPS及配件框架协议供货项目

采购方：上海交通大学医学院附属新华医院
二〇二六年六月
新华医院采购与招标管理中心现就全院UPS及配件框架协议供货项目项目（项目编号：BJZC260264）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，欢迎符合资格条件的供应商前来报价。

目录

第一部分  报价人须知表

第二部分  采购需求

第三部分  评审办法

第四部分  格式附件

第一部分 报价人须知表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	全院UPS及配件框架协议供货项目

	2
	项目编号
	BJZC260264

	3
	最高限价
	本项目采购最高限价金额：人民币162000 元

	4
	采购方式
	院内比价

	5
	采购人
	单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院
地    址：上海市控江路1665号
联 系 人：杨老师
电    话：021-25076571

	6
	采购内容
	具体要求详见比价文件—第二部分采购需求。

	7
	项目完成时间
	合同签订后30天内完成安装、调试并通过验收。

	8
	报价货币
	响应文件须采用人民币报价。

	9
	报价人资格要求
	1）中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

2）参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录;

3）投标人须具备有履行合同所必须的财务、技术和能力，并能按比价文件要求供货，可承诺和履行比价文件的各项规定；

4）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图（以采购人查询核实为准）5）投标人须是投标货物制造厂家或代理商；代理商须提供原厂授权

	10
	是否接受

联合体报价
	 eq \o\ac(□,√)不接受  

□接受

	11
	公告发布媒体
	上海交通大学医学院附属新华医院官方网站

	12
	现场踏勘
	 eq \o\ac(□,√)  不组织

□
组织 

	13
	领取比价文件

时间及地点
	时间：即日起到2026年6月25日上午10:00
地点：公告附件

	14
	报价有效期
	报价截止之日起90日历日

	15
	响应文件递交截止

时间、地点
	时间：2026年6月25日上午10:00
地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室

	16
	谈判会

时间、地点
	时间：另行通知
地点：另行通知

	17
	响应文件的组成
	响应文件按下列顺序应包括：

1、报价书 （附件1）

2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、技术标文件 （附件4）

5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。

	18
	响应文件份数
	响应文件胶装，正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，盖章版PDF），密封提交

	19
	评审方法
	见比价文件第三部分

	20
	如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝
	未按规定获取比价文件的； 

在递交截止时间后送达响应文件的；

报价人名称与报名时不一致的；


第二部分 采购需求
项目简介
货物名称：全院UPS及配件框架协议供货项目
采购数量：1批，框架协议，按实际发生数量*协议固定单价结算费用。
主要功能：用于全院UPS更换及配件维修使用
预估数量：

	产品名称
	型号，规格
	数量
	备注

	UPS 
	标机 1KVA
	1套
	含安装材料

	UPS
	标机 3KVA
	1套
	含安装材料

	UPS
	6KVA 后备2小时
	1套
	含安装材料

	UPS
	10KVA 后备2小时
	1套
	含安装材料

	UPS
	30KVA 后备2小时
	1套
	含安装材料

	免维护铅酸蓄电池
	12V-7AH
	50节
	含安装，UPS修复

	免维护铅酸蓄电池
	12V-38AH
	50节
	含安装，UPS修复

	免维护铅酸蓄电池
	12V-100AH
	77节
	含安装，UPS修复


技术参数要求
以下参数要求标注“★”号即实质性参数项，必须响应，如不满足，按无效报价处理；无标识则为一般参数项。一般参数项要求满足半数以上，如不满足则按无效报价处理。“★”项必须响应且提供实质性支持文件包括仅不限于产品白皮书，视频资料等；一般项参数供应商准备资料备查，采购人可现场要求供应商出具佐证材料。
1.不间断电源UPS  标机 1KVA
（1）环境条件
最高工作温度：40℃
最低工作温度：0℃
（2）存储温度：-25～55℃（不含电池）
（3）最大相对湿度：95％，不凝露
（4）海拔高度：＜1500m，需提供技术证明文件
（5）防护等级：IP20。
（6）UPS要求配有EPO接口；
（7）UPS主机物理参数应结构设计紧凑，占地面积小，设备尺寸不大于145W×400D×210H（±3cm），请投标方提供具体数据，并提供证明材料。
（8）通信系统：系统配置标准RS232，与医院现有动环监控系统匹配，
（9）执行标准：YD/T1095-2018。

★（10）投标报价需包含设备连接市电的费用
（11）技术参数要求
容量要求：1kVA
交流输入额定电压：220V
交流输入电压范围：178V～270V
输入频率：50Hz
频率范围：40～70
频率跟踪速率：1Hz/s
输入功率因数（100%负载）：≥0.99
输入电流失真度THDI
≤3%
旁路输入额定电压：220V
旁路跟踪范围：±10%
输出电压稳定精度：±0.5%
输出电压瞬变（负载阶跃变化：0到100%和100%到0）：±5%
输出电压瞬变响应恢复时间：20ms
输出频率：50Hz
输出功率因数：≥0.9
市电电池转换时间：0ms
输出过载能力：125%的额定负载10 分钟
输出短路能力：具有保护能力
输出电流峰值系数：≥3:1
输出电压的失真度（THDU）： ≤2%（市电100%阻性负载）, ≤5%（市电100%非线性负载）
系统效率（100%负载）：≥94%
防护等级：IP20
最大充电电流：6A（12A可选）
电池节数：3节
2.不间断电源UPS  标机 3KVA
（1）环境条件
最高工作温度：40℃
最低工作温度：0℃
（2）存储温度：-25～55℃（不含电池）
（3）最大相对湿度：95％，不凝露
（4）海拔高度：＜1500m，需提供技术证明文件
（5）防护等级：IP20。
（6）UPS要求配有EPO接口；
（7）UPS主机物理参数应结构设计紧凑，占地面积小，设备尺寸不大于200W×460D×350H（±3cm），请投标方提供具体数据，并提供证明材料。
（8）通信系统：系统配置标准RS232，与医院现有动环监控系统匹配.
（9）执行标准：YD/T1095-2018。

★（10）投标报价需包含设备连接市电的费用
（11）技术参数要求
容量要求：3kVA
交流输入额定电压：220V
交流输入电压范围：178V～270V
输入频率：50Hz
频率范围：40～70
频率跟踪速率：1Hz/s
输入功率因数（100%负载）：≥0.99
输入电流失真度THDI
≤3%
旁路输入额定电压：220V
旁路跟踪范围：±10%
输出电压稳定精度：±0.5%
输出电压瞬变（负载阶跃变化：0到100%和100%到0）：±5%
输出电压瞬变响应恢复时间：20ms
输出频率：50Hz
输出功率因数：≥0.9
市电电池转换时间：0ms
输出过载能力：125%的额定负载10 分钟
输出短路能力：具有保护能力
输出电流峰值系数：≥3:1
输出电压的失真度（THDU）： ≤2%（市电100%阻性负载）, ≤5%（市电100%非线性负载）
系统效率（100%负载）：≥94%
防护等级：IP20
最大充电电流：6A（12A可选）
电池节数：8节
3.不间断电源UPS  6KVA
1、整体要求
1）★投标产品须标配输入电抗器及输出端隔离变压器以抑制来自电网的浪涌电流和降低零地电压，优化UPS末端供电质量；
2）投标产品须支持主从热备份运行方式，并提供相关技术证明；
3）UPS 整流器：具有限流功能, 并可做手动或自动电池均充、浮充二段式充电, 使电池能快速回充；整流电路应具有软起动性能并带有平衡电抗器，可避免对发电机瞬间投载现象,避免发电机电压与频率摇摆及发电机供电瘫痪。
4）投标产品具备电压频率独立式架构; 由整流器﹑半桥逆变器﹑静态旁路开关﹑手动旁路开关﹑隔离变压器组成﹔完全切断输入干扰, 电池转换时间为0ms；投标方须提交产品证明资料验证。
5）逆变器：必须采用采用先进的IGBT 技术，具有高速开关特性和大电流处理能力及较低的饱和导通压降，输出标准的正弦波。
6）★UPS蓄电池标称电源192VDC，投标方须提交产品投标样本、彩页、手册及等资料验证.
7）旁路开关：具有自动静态旁路开关和手动维护旁路开关,与整流器分开设置。自动静态旁路开关切换时不产生任何间断。旁路开关的容量应与机组额定容量相匹配，并具有较强的过载能力，自动跟踪电网频率和电压，超过额定值时自动与电网解列，恢复正常后自动与电网并列。转换时间要求为0ms，静态旁路具有状态控制功能,旁路故障时系统避免由逆变器向旁路的转换。
8）电流谐波≤4%（额定非线性负荷），输出波形失真度≤4%（额定非线性负荷）；投标方须提交产品第三方测试报告等资料验证。
9）每台UPS 标准内置独立的主路输入开关，旁路开关和输出开关。投标方须提交产品投标样本、彩页、手册等资料验证。

★10）投标报价需包含设备连接市电的费用
2、监控与通信系统要求
1）每台UPS 具有独立控制系统，面板必须为LCD 液晶显示屏中文英文可切换显示。LCD 显示内容至少包括：当前日期、时间、有关运行参数、及历史事件记录等。
2）监控系统应包括但不局限于以下保护和报警功能：
输入三相交流电源断电报警。
主电路过流保护，浪涌电流抑止保护。
限流、过载的快速保护。
过压、欠压保护。
熔丝熔断显示和报警。
故障报警和信号指示。
3）通信系统：系统配置标准RS232通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，通过机房动力监控系统能够方便的将UPS 的运行状态、主要运行参数。
3、整体结构要求
1）UPS 机柜均为全金属外壳封闭式机柜，柜内装有排风扇强制通风冷却，排风扇的电源由UPS 自供。
2）外壳应为模压成型的钢制柜体，焊接件和螺栓连接的构件组成的通用框架式结构，所有盖板和门都应用不小于2mm 厚的优质冷轧钢板制造。
3）柜体表面采取防酸防锈措施，设保护接地端子，UPS 的机柜前门可开启维修，前门带锁。
4）机柜内导线均为阻燃导线，外壳防护级别为外壳IP20。
5）机柜涂层：机柜要涂层的内外层表面，在涂层之前要彻底酸洗，并经磷化处理，涂层用静电环氧粉末喷涂，涂好之后要用烘箱烘干。
4、技术参数要求
招标容量：6KVA
输入电压范围（Vac）：165~275AC(以产品第三方检测报告参数为准)
相数：单相三线
输入频率范围（Hz）：45～55/ 55～65
输入功率因数：≥0.97 (第三方检测报告为准)
输入电流谐波成分：≤3% (第三方检测报告为准)；
输出电压（Vac）：220/230±1%
输出功因：≥0.8(第三方检测报告为准)
切换时间（ms）：0 (第三方检测报告为准)
整机效率：100%负载，≥94% (第三方检测报告为准)
过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min
通信功能：干接点(可选）、RS232、SNMP卡(可选）
执行标准：YD/T1095-2008
机平均无故障时间（MTBF）：≥150000 h，故障平均修复时间（MTTR） ≤4小时。
UPS系统有效的使用年限应不少于10年。滤波电容应在有效的使用寿命内进行更换，投标方需给出相关建议。
4.不间断电源UPS  10KVA
1、整体要求
1）★投标产品须标配输入电抗器及输出端隔离变压器以抑制来自电网的浪涌电流和降低零地电压，优化UPS末端供电质量；
2）投标产品须支持主从热备份运行方式，并提供相关技术证明；
3）UPS 整流器：具有限流功能, 并可做手动或自动电池均充、浮充二段式充电, 使电池能快速回充；整流电路应具有软起动性能并带有平衡电抗器，可避免对发电机瞬间投载现象,避免发电机电压与频率摇摆及发电机供电瘫痪。
4）投标产品具备电压频率独立式架构; 由整流器﹑半桥逆变器﹑静态旁路开关﹑手动旁路开关﹑隔离变压器组成﹔完全切断输入干扰, 电池转换时间为0ms；投标方须提交产品证明资料验证。
5）逆变器：必须采用采用先进的IGBT 技术，具有高速开关特性和大电流处理能力及较低的饱和导通压降，输出标准的正弦波。
6）★UPS蓄电池标称电源192VDC，投标方须提交产品投标样本、彩页、手册及等资料验证。
7）旁路开关：具有自动静态旁路开关和手动维护旁路开关,与整流器分开设置。自动静态旁路开关切换时不产生任何间断。旁路开关的容量应与机组额定容量相匹配，并具有较强的过载能力，自动跟踪电网频率和电压，超过额定值时自动与电网解列，恢复正常后自动与电网并列。转换时间要求为0ms，静态旁路具有状态控制功能,旁路故障时系统避免由逆变器向旁路的转换。
8）电流谐波≤4%（额定非线性负荷），输出波形失真度≤4%（额定非线性负荷）；投标方须提交产品第三方测试报告等资料验证。
9）每台UPS 标准内置独立的主路输入开关，旁路开关和输出开关。投标方须提交产品投标样本、彩页、手册等资料验证。

★10）投标报价需包含设备连接市电的费用
2、监控与通信系统要求
1）每台UPS 具有独立控制系统，面板必须为LCD 液晶显示屏中文英文可切换显示。LCD 显示内容至少包括：当前日期、时间、有关运行参数、及历史事件记录等。
2）监控系统应包括但不局限于以下保护和报警功能：
输入三相交流电源断电报警。
主电路过流保护，浪涌电流抑止保护。
限流、过载的快速保护。
过压、欠压保护。
熔丝熔断显示和报警。
故障报警和信号指示。
3）通信系统：系统配置标准RS232通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，通过机房动力监控系统能够方便的将UPS 的运行状态、主要运行参数。
3、整体结构要求
1）UPS 机柜均为全金属外壳封闭式机柜，柜内装有排风扇强制通风冷却，排风扇的电源由UPS 自供。
2）外壳应为模压成型的钢制柜体，焊接件和螺栓连接的构件组成的通用框架式结构，所有盖板和门都应用不小于2mm 厚的优质冷轧钢板制造。
3）柜体表面采取防酸防锈措施，设保护接地端子，UPS 的机柜前门可开启维修，前门带锁。
4）机柜内导线均为阻燃导线，外壳防护级别为外壳IP20。
5）机柜涂层：机柜要涂层的内外层表面，在涂层之前要彻底酸洗，并经磷化处理，涂层用静电环氧粉末喷涂，涂好之后要用烘箱烘干。
4、技术参数要求
招标容量：10KVA
输入电压范围（Vac）：165~275AC(以产品第三方检测报告参数为准)
相数：单相三线
输入频率范围（Hz）：45～55/ 55～65
输入功率因数：≥0.97 (第三方检测报告为准)
输入电流谐波成分：≤3% (第三方检测报告为准)；
输出电压（Vac）：220/230±1%
输出功因：≥0.8(第三方检测报告为准)
切换时间（ms）：0 (第三方检测报告为准)
整机效率：100%负载，≥94% (第三方检测报告为准)
过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min。
通信功能：干接点(可选）、RS232、SNMP卡(可选）
执行标准：YD/T1095-2008
机平均无故障时间（MTBF）：≥150000 h，故障平均修复时间（MTTR） ≤4小时。
UPS系统有效的使用年限应不少于10年。滤波电容应在有效的使用寿命内进行更换，投标方需给出相关建议。
5.不间断电源UPS  30KVA
★投标产品须为在线式工频机，采用可控硅整流方式，拒绝IGBT整流，标配输出隔离变压器。

输入电压范围（Vac）：380/400/415±25%；

输入频率范围（Hz）：45～55/ 55～65；

输入功率因数：≥0.97（加滤波器）；

输入电流谐波成分：≤3%（100%非线性负载）；

输出电压稳压精度：±0.5%；

输出功因：≥0.8；

输出波形失真度：≤2%（100%阻性负载）≤4%（100%非线性负载）；

UPS接100%不平衡负载、输出电压不平衡度应≤0.8%。

切换时间（ms）：0；

整机效率：≥93% ；

过载能力：负载≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min；

通信功能： UPS标配RS232、RS485、并机接口，选配SNMP适配器、干节点接口，满足多种通讯需求。

告警功能：具有输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能。并支持历史记录查询功能。

完备的保护功能：输出短路、过载、过温、电池欠压等多功能保护于一体，保证系统运行稳定可靠，投标方须提交证明文件；

UPS 主机须通过中国泰尔实验室泰尔认证、节能产品认证，提供有效期内的相关产品认证及报告。

投标产品须支持不少于6台的直接并机方式，无须配置并机柜，需提供证明文件。

每台UPS 自带主路开关、旁路开关、维修开关和输出开关。

▲UPS应具备蓄电池（12V）节数：30-32节可调节功能。

投标产品需支持电池冷启动功能。

具备发电机接入功率任意设置功能及发电机启动侦测接点, 可配合发电机工作, 当发电机紧急供电时,可自动降低充电电流,减少发电机的供电，更合理调配油机资源，投标方须提交证明文件 。

电池管理：UPS具备单体电池均充电压、放电终止电压（EOD）最高和最低点可设置功能；电池组放电终止预告警时间、最大电池放电时间及最大均充时间可设置功能；具有电池定期自检，且电池自动自检周期可设置功能，提高电池使用寿命，投标方须提交证明文件 。

自动启动及延时功能：市电停电电池放电至电池放电终止电压（EOD），UPS停止输出，当市电恢复自动重新启动，恢复输出供电功能；为了防止市电再次停电给负载设备带来断电危险，需要具有设定允许UPS输出的延迟时间功能，投标方须提交证明文件。
★投标报价需包含设备连接市电的费用
6. 蓄电池：7AH
（1）本项目要求配置 12 V-7AH的蓄电池，蓄电池采用电池架安装。本项目所购蓄电池产品为固定型密封铅酸蓄电池。
（2）蓄电池产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告。
（3）蓄电池应与医院现有UPS适配。本次投标的蓄电池为自行研发生产，不得外委制造，投标人应提供蓄电池排污许可证。
（4）技术参数要求：
外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；
结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接；
阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求；
气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
容量保存率：静置28天后，容量保存率≥96%；
耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液；
密封反应效率：≥95%；
端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤65mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤100mV；放电状态：端电压差值≤400mV；
电池间连接电压降≤5mV；
防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃；
过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥90%；
再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥85%；
容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%；
蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内助偏差≤10%；
7. 蓄电池：38AH
（1）本项目要求配置 12 V-38AH的蓄电池，蓄电池采用电池架安装。本项目所购蓄电池产品为固定型密封铅酸蓄电池。
（2）蓄电池产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告。
（3）蓄电池应与医院现有UPS适配。本次投标的蓄电池为自行研发生产，不得外委制造，投标人应提供蓄电池排污许可证。
（4）技术参数要求：
外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；
结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接；
阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求；
气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
容量保存率：静置28天后，容量保存率≥96%；
耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液；
密封反应效率：≥95%；
端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤65mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤100mV；放电状态：端电压差值≤400mV；
电池间连接电压降≤5mV；
防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃；
过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥90%；
再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥85%；
容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%；
蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内助偏差≤10%；
8. 蓄电池：100AH
（1）本项目要求配置 12 V-100AH的蓄电池，蓄电池采用电池架安装。本项目所购蓄电池产品为固定型密封铅酸蓄电池。
（2）蓄电池产品必须提供国内权威的泰尔认证以及检测报告。
（3）蓄电池应与医院现有UPS适配。本次投标的蓄电池为自行研发生产，不得外委制造，投标人应提供蓄电池排污许可证。
（4）应提供随产品提供蓄电池配套防漏液产品措施或解决方案，投标人应提供相关技术方案证明文件。
（5）蓄电池产品需提供提升蓄电池自身安全性及高效性所采取的方案及措施，并提供技术方案及证明文件。
（6）蓄电池同系列产品需通过9级电信设备抗震性能检测，并提供认有效期内抗震合格证。
（7）技术参数要求：
外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰；
结构要求：正负极端子有明显标志，便于连接；
阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求；
气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；
容量保存率：静置28天后，容量保存率≥96%；
耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液；
密封反应效率：≥95%；
端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤65mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤100mV；放电状态：端电压差值≤400mV；
电池间连接电压降≤5mV；
防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃；
过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥90%；
再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥85%；
容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%；
蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内助偏差≤10%；
蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10～49kPa，闭阀压应是1～49kPa；
以上产品品类需满足以下要求：
1. ★不间断电源UPS品牌要求：主机和电池同一品牌。
2. 投标人所提供的货品为全新的的正品，在材料、工艺和规格上均无缺陷，元件部分选用优质品牌。
[image: image1.png]FRETR BiE
UPS BT 1554, FARRSF
UPS SREEIE 15594, FARRSF
UPS JEERE 120 0, 2ERR 3 F
UPS JEERE 120 40, 2ERR 3 F
UPS JEERE 120 0, 2ERR 3 F
AP FiR 3

iR 35
AP FiR 3





报价要求
1. 投标人所报的费用应包括设备主机及配置备件的安装调试、培训、配套系统及安装调试等，以及保障设备正常稳定使用的其他费用。
2. 分项报价表中需列明产品的品牌、规格型号、技术参数和价格。

售后服务及技术服务要求
项目完成时间：合同签订后10天内完成安装、调试并通过验收。
成交供应商负责设备的运输、安装、调试、人员培训和配合项目验收。 
质保期：自项目验收合格后所有投标设备及其附属易耗件(包括第三方外购设备及易耗件) 验收合格开始之日起不少于3年。
质保期内免费更换零配件及免收工时费，质保期内应确保所有设备开机率为100%，如达不到此要求、即相应延长质保期。质保期结束后，须提供设备的维护和维修服务。成交方提供7×24小时服务，质保期内保证2小时响应，并在接到通知后4小时内上门服务，2小时内解决问题，提供不间断的服务直至设备正常使用，否则提供备用设备供采购人使用。
5. 实施要求：交货、安装、调试等组织方案。
（1）交货、安装和调试的管理：详细描述交货、安装和调试的各项明细。投标人相关方案须通过采购人认可并向采购人报备。安装组织期间，投标人须考虑现场安装的质量、安全以及现场管理等方面要求，对原环境造成破损、破坏的部分投标人必须无偿恢复原状并作出赔偿，同时确保安装环境不发生安全责任事故，任何安全事故责任由投标人承担，采购人免责。
（2）工作进度安排：请以流程图表形式列出整个工作(包括各分项工作)的流程及时间节点。与采购人及相关单位的合作与配合。
6. 培训要求：
（1）本次项目投标人需负责对采购人相关人员提供培训服务，满足采购人能独立进行操作维护等；
（2）培训方式采用集中培训、现场培训、发放宣传材料等相结合的方式；
（3）投标人需提出培训的课程、培训地点和所需的培训时间及培训教材，如对合同中确定的培训地点、时间等项目，如果在项目实施过程中投标人提出变更， 应提出书面通知。
7. 售后服务要求和应急响应要求：
（1）★免费维保期为最终验收合格后不低于3年。提供7*24小时热线技术咨询，在免费维保期内，医院UPS设备发生故障时，经接院方通知，乙方工程师15分钟内响应，2小时内到现场排除故障。如遇重大故障暂时无法排除，提供备机替换使用。质保期内，如部件有质量问题，中标人应免费提供部件予以更换（同一型号、产地）。
（2）免费维保期内每年内不少于2次巡检，1次放电测试。
（3）免费维保期结束后，中标人应及时响应报修电话，更换零配件时只收取零配件的成本费；并在投标文件中提供详细具体的售后服务条款（包括配件价格清单）及保证。
（4）专用工具、备品备件：中标人提供维持货物在免费维保期内正常运行所必须的专用工具、备品备件。
8. 重大活动及突发情况维护要求：免费维保期内采购人如有重大活动，投标人应指派固定的维护服务人员提供现场维护服务，遇到突发情况应有应对方案及保证措施。
9. 验收：投标人须配合采购人进行项目验收，采购人自行进行验收，采购人也有权邀请第三方进行验收。
（1）验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家现行标准及规范；当地电力、安全监督管理部门要求的安全规范；招标文件及合同的约定；投标文件的承诺。
（2）采购人有权要求到货现场测试指标。
10. 蓄电池其他要求：
（1）蓄电池防护方案要求：蓄电池漏液会引起火灾造成安全隐患，投标人提供蓄电池防漏液措施方案、防碰撞及控制蓄电池有效安装距离设计方案等保护措施。
（2）蓄电池抗震要求：通过电信设备抗震性能检测。
（3）蓄电池认证要求：提供国家主管部门批准、开展认证业务的机构出具的产品认证证书。
五、验收要求
供应商需按招标文件规定的技术要求提供产品，产品必须按相应的国家标准及有关政府部门的规范完成制造和安装。
安装完成后，经采购人或采购人指定的第三方验收，达到本招标文件中的各项技术指标和该设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。
设备运抵采购人指定地点后，采购人与供应商共同开箱验货，验货结果双方均须认可。
设备安装、调试完成后，按双方签订的技术协议进行设备最终验收，验收试件由采购人提供，验收合格后，双方签署最终验收报告。验收的依据：（1）招标文件、投标文件（及评标时的相关澄清）和合同（2）国家强制标准（3）制造商提供的参数。
必须保证投标设备配置的完整性，能满足设备全部功能的使用，备品、备件、随机工具和相关技术资料齐全。
六、付款方式
项目验收合格，采购人收到成交人开具的增值税发票确认后，根据院方要求支付设备货款的100%。
第三部分 评审办法
综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。
3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，视为自愿放弃本项目。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。
4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。
5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。
6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。
7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商，最终结果以采购评审小组评审结果为准。
8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。
第四部分 响应文件格式附件
1、报价书 （附件1）
2、报价一览表 （附件2）

3、分项报价表 （附件3）

4、技术标文件 （附件4）
5、对供应商的资格要求 （附件5）

6、法定代表人资格证明书 （附件6）

7、法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供）（附件7）

8、报价承诺函 （附件8）

9、无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声（附件9 表1）

10、对比价文件的真实性、合法性承诺函 （附件9 表2）

11、报价人认为需加以说明的其他内容。
注：  
1、报价时间：2026年6月25日上午10:00之前将报价文件送至本院招采经办人处，报价文件全部胶装，一式贰份，正本 1 份、副本 1份、电子文档（U盘，盖章版PDF），密封提交。
2、参与比价单位的报价文件内容应包括附件内容，报价文件需加盖公章。

采购人：上海交通大学医学院附属新华医院
联系地址：上海市控江路1665号

联系人：杨老师

联系电话： 021-25076571

邮箱：yanglijun@xinhuamed.com.cn
                                新华医院采购与招标管理中心                                                                                   2026年6月8日
附件1                              
报价书（格式）

致    （采购人）        ：

   根据贵方为                               项目（编号：       ）的比价邀请，签字代表  （全名职务） 经正式授权并代表报价人  （报价人名称、地址） 提交响应文件正本     份、副本   份、电子文档   份，其他     份。
  全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受比价文件中规定的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部比价文件，参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对比价文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起   90   个日历日。   

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，将视为自动放弃本项目投标。
（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

报价人全权代表姓名、职务（印刷体）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

报价人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（法人签字或者盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

被授权人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：＿＿年＿＿月＿＿日
附件2、报价一览表

	序号
	总报价（RMB）
	其它优惠承诺
	备注

	1
	大写：
小写：
	
	


（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。
（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。
供应商名称：（公章）

日期：
附件3、分项报价表

	序号
	项目
	数量
	单价（元）
	合价(元)
	品牌
	型号
	产地

（如有）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	总报价（1+2+……）
	
	
	
	
	


（格式自拟，仅供参考）
注：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
（2）该表中包含报价人认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。合计总计价应等于“报价一览表”中的报价总价。如果不提供详细单项报价将视为没有实质性比价文件。最终结算以实际发生数量为准。
报价人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附件4、技术标文件
包括但不限于以下内容：

1、投标产品技术要求说明（如有偏离请对应比价文件中技术要求项目进行说明）

2、设备参数及配置

3、项目团队（如有）

4、售后服务

5、制造商原厂授权及质保承诺

6、投标人类似业绩

7、应急响应

8、履约能力

9、按照比价文件要求提供的其他技术性资料以及报价人认为需要说明的其他事项。
附件5、对供应商的资格要求
具有独立法人资格及相应经营范围；
投标人须是投标货物制造厂家或代理商；代理商须提供原厂授权
“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。(以采购人核查为准）

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：
附件6、法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

[image: image2.png]
                   供应商全称：（盖章）

                         年  月  日

附件7、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

                     年    月    日

附：

授权代表姓名：              

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：


注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。
附件8、承诺函
我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。
本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：
附件9： 
表1：
无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价单位不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
供应商名称：（公章）

日期：

表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。
供应商名称：（公章）

日期：





法定代表人身份证复印件


（正面）








法定代表人身份证复印件


（反面）








授权代表身份证复印件


（反面）








授权代表身份证复印件


（正面）








 17

