比 价 文 件

项目编号：    BJXX260445

项目名称：新华医院外科楼机房精密空调采购项目

采购方：新华医院采购与招标管理中心

二〇二六年十一月

新华医院采购与招标管理中心现就上海交通大学医学院附属新华医院外科楼机房精密空调采购项目（项目编号：BJXX260445）进行采购，按照相关规定，本次采购的项目采用比价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。采购需求如下：

一、项目概况

1、项目名称：上海交通大学医学院附属新华医院外科楼机房精密空调采购项目

2、项目地点：新华医院上海市杨浦区控江路1665号

3、项目最高限价：16万元

4、参数响应要求：参数要求标注“★”号即实质性参数项，必须响应，如不满足，按无效报价处理；“★”项必须响应且提供实质性支持文件包括但不限于产品白皮书，视频资料等；一般项参数供应商准备资料备查，采购人可现场要求供应商出具佐证材料。

## 二、采购内容及要求

现8号楼地下室有2个机房，需要配机房精密空调并采用一用一备的配置：弱电汇聚机房配2台≥20kw精密空调；UPS机房配2台≥12kw精密空调。空调的搬运及现场安装（含室内外机冷媒管60米、内外机连接线、室内外机支架、氮气保压及管道冲洗、进排水管道、输入主电缆等安装易耗品）等费用由投标方自理，采购人不再另行支付。

采购内容

| 序号 | 名 称 | 制冷量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 12kw | 2套 | 含3年质保 |
| 2 | 精密空调 | 20kw | 2套 | 含3年质保 |

1.机房空调技术参数表

| 序号 | 项目名称 | 汇聚机房设备要求 | UPS机房设备要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷量（kW） | ≥20 | ≥12 |
| 2 | 风量（m3/h） | ≥5700 | ≥3800 |
| 3 | 显热比 | ≥0.95 | ≥0.94 |
| 4 | 能效比 | ≥3.86 | ≥3.84 |
| 5 | 机外余压（Pa） | 20~ 350 Pa 可调 | 20~ 300 Pa 可调 |
| 6 | 加湿量（kg/h） | ≥8 | ≥5 |
| 7 | 变频电加热器(kW) | ≥13（1~10级加热） | ≥8（1~10级加热） |
| 8 | 噪声（dBA） | ≤60 | ≤60 |
| 9 | ★变频加湿方式 | 远红外线 | 远红外线 |
| 10 | ★EC变频风机数量 | 1 | 1 |
| 11 | ★数码涡旋变频压缩机 | 1 | 1 |
| 12 | 室内机钣金要求 | 双层门板设计，内置保温材料，保温降噪，防止冷凝，锁住冷量 | 双层门板设计，内置保温材料，保温降噪，防止冷凝，锁住冷量 |
| 13 | 湿度调节精度 | ±0.2％RH及以内 | ±0.2％RH及以内 |
| 14 | 温、湿度波动超限 | ±2％应能发出报警信号 | ±2％应能发出报警信号 |
| 15 | 湿度调节范围 | 40％RH～70％RH（标准工况） | 40％RH～70％RH（标准工况） |
| 16 | 室外风机 | 变频室外风机 | 变频室外风机 |
| 17 | 室外机运行电压范围 | 380V±10%，50Hz（3*L+PE） | 380V±10%，50Hz（3*L+PE） |
| 18 | 室外机运行环境 | -20℃~＋55℃ | -20℃~＋55℃ |
| 19 | 室外机安装方式 | 立式 | 立式 |

2.机房空调需求部分

| 序号 | 名称 | 单位 | 项 目 单 位 要 求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 备注 |
| 1 | 精密空调 （变频） | 台 | ★机房精密空调含通讯接口卡并且支持2台精密空调并机轮值和集中监控等功能、需配置耐高温55°C室外机、室内外机支架、连接铜管线缆等。室内外机平均距离60米内、内外机连接线、室内外机支架、进排水管道、输入主电缆、设备现场接货搬运等费用由投标方自理，采购人不再另行支付。需提供承诺函。 | 4 | ★（1）内机尺寸≤600*600*1980 （2）外机尺寸≤1000*400*1400 因安装场地空间有限小于或等于以上尺寸。 | 含所有安装 |
|  |  |  | ★需提供3C认证证书 |  |  |  |
|  |  |  | ★须提供本项目所需机房空调产品的代理授权（如投标方为产品生产厂家则无需提供）、本项目的项目授权及售后服务承诺函 |  |  |  |

3.使用条件表

| 序号 | 名称 |  |  | 要求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔高度（m） |  |  | 海拔＜1000m；大于1000m降额使用 |
| 2 | 环境温度 （℃） | 最高气温 | 户外 | 65 |
| 3 |  |  | 户内 | 45 |
| 4 |  | 最低气温 | 户外 | -30 |
| 5 |  |  | 户内 | 0 |
| 6 | 额定频率（Hz） |  |  | 50 |
| 7 | 额定电压(V) |  |  | 380 |

4.机房空调技术要求参数表

| 序号 | 项目 | 标准参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风方式 | 上送水平送风，下前回风 |  |
| 2 | 压缩机数量（台） | 1 | 数码涡旋压缩机 |
| 3 | 室内外风机 | 可无级调速 | 变频风机 |
| 4 | 空气洁净度 | 安装中效空气过滤器，空气过滤器应便于更换，过滤器应保证机房的洁净度不低于GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》标准：每升空气中大于或等于0.5μM的尘粒数，应少于18000粒 |  |
| 5 | 控制性能 | 选用智能控制器采用4.3寸（±1）大屏幕LCD附加功能按键设计，避免人体静电对控制器产生损害。 强弱电分离设计，避免强电流对信号线的干扰 ·静压复得管道设计可以改善地板下送风的气流分布 ·先进的控制系统，自动平衡部件的运行和磨损，延长系统寿命 ·室外机风机采用变频无极全调速控制器，确保系统运行更健康、更节能、更低噪声 具有电源过压、欠压，气流丢失，高湿、低湿，高温、低温，压缩机过载，风机过载，压缩机高、低压，加湿故障，漏水及加热器过热等报警及故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、来电自动重启动等功能。 具有大容量的故障报警记录储存功能及维护提示设定。 |  |
| 6 | 平均无故障时间 | ≥10万小时 |  |
| 7 | 其他 | 有LCD多行中文显示器，能显示机组内各组件的运行状态的功能，存储历史告警信息不小于500条 |  |

5. 通用技术要求

5.1温度、湿度控制性能

5.1.1温度调节范围：＋18℃～＋25℃。

5.1.2温度调节精度：±0.2℃及以内，温度变化率＜3℃/h。

5.1.3湿度调节范围：40％RH～70％RH（标准工况）。

5.1.4湿度调节精度：±2％RH及以内。

5.1.5温、湿度波动超限±2％应能发出报警信号。

5.1.6 加湿方式：远红外线加湿。

5.2蒸发器

精密空调蒸发器的材料须采用高性能铜管铝翅片大面积“/”型蒸发器采用内螺纹管设计，确保换热效率，提升单位面积内蒸发效果。

5.3压缩机性能

精密空调压缩机须采用数码涡旋变频压缩机。

5.4膨胀阀

精密空调须采用电子膨胀阀。

5.5室外机

室外机应具备无级调速功能，同时必须具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

5.6风机系统

空调机组室内风机应采用EC风机。

5.7空气过滤器

空气过滤器须满足中效空气过滤。过滤器面积与表冷器面积应相同，以达到最长维护周期。空气过滤器应便于更换，过滤器应保证机房的洁净度不低于GB 50174—2008《电子计算机机房设计规范》标准：每升空气中大于或等于0.5μM的尘粒数，应少于18000粒。

5.8报警功能

精密空调应具有电源过压、欠压，气流丢失、高湿、低湿，高温、低温，压缩机过载，风机过载，压缩机高、低压，加湿故障，漏水及加热器过热等报警及故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、来电自动重启动等功能；具有500条以上的故障报警记录储存功能及维护提示设定。

5.9显示功能

精密空调必须配置彩色液晶屏全中文菜单，智能控制器采用4.3寸（±1）大屏幕LCD附加功能按键设计，避免人体静电对控制器产生损害。

5.10监控功能

精密空调机组必须满足远程监控、远程开关机、远程参数调整等功能，具备RS485或以太网接口通信接口，免费提供通信协议。与医院现有动环监控系统匹配。

5.11环保性能

须采用R410环保制冷剂。

5.12平均无故障时间

精密空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。机组整机使用寿命不小于8年。

5.13电气性能

5.13.1精密空调机组的的电气性能必须符合IEC标准。

5.13.2输入电压允许波动范围：380V-15%～+10%，无论欠压运行还是过压运行，均保障机组正常工作。

5.13.3频率：50HZ  2%。

5.13.4具备缺相保护、提示、告警功能，避免因缺相导致设备损坏。

5.13.5具备相序检测、提示、告警功能，避免因相序反导致烧压缩机。

5.13.6来电自启动功能，具备延时启动（1-240秒可设定）功能，避免因来电闪断影响设备稳定性，或因多台设备同时开机导致前端供电开关因浪涌导致“跳闸”。空调机组的输入电源因故障恢复正常后，启动后空调机组设置的参数须与停机前的设置保持一致。

5.14机械性能

5.14.1外观工艺：机组须具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳须有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输、安装、运行过程中不得出现凹凸变形；机组表面必须无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象；机组信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

5.14.2整机必须采用正面维护，两侧可不必预留维护空间。

5.14.3结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

5.14.4标牌、标记：平整清晰。

5.15送风方式为上送水平送风，下前回风。

5.16精密空调应具备快速除湿装置，在需要除湿运行时，快速响应除湿要求，减少空气过冷，降低机房专用空调除湿过程耗电量，实现节能。

5.17精密空调机组安装时应有减震降噪的措施。

- 售后服务要求

- ★6.1保修期内保修，空调设备自然故障，故障配件全部由供应商免费更换原厂配件或提供原厂维修服务，供应商具有齐全的备品备件以及备用设备仓库，保障用户机房正常运行。质保期内提供7*24小时全天候、节假日不间断电话响应服务。根据采购人管理要求，如遇特殊情况，供应商将派工程师于1小时内赶到现场。质保期内每年6次固定巡检维护，故障配件免费提供并更换，含过滤网及加湿罐等易耗品。提供承诺函。

三、付款条件

双方签署合同后，乙方于合同指定交货日交货；交货并验收合格并开具正规发票后，甲方一次性支付给乙方合同全款。

四、报价要求

（一）资信要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。在中华人民共和国境内依法成立的具有独立企业法人资格的企事业单位；

2、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供网站查询截图。

## 3、本项目不接受联合体投标。

（二）技术标要求

1、服务方案：包括对本项目的现状情况的理解、对需求的理解、其他相关技术/管理能力匹配度、重点难点应对措施及增值服务等内容。 “★”的技术条款应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以系统界面截图、产品说明书、彩页、注册证、检测机构出具的检测报告、官网发布的数据、制造商盖章的证明文件、承诺书等资料为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

2、人员配备：包括拟配置人员组织架构与职责分配的合理性。

3、服务保障措施和服务承诺：包括服务质量保障措施、考核标准及服务承诺等

4、应急预案：针对本项目可能发生的潜在风险和突发事件的处理措施和应急预案、响应时间及针对本项目的合理化建议等。

5、2023年1月1日至今完成或在服务的类似项目情况（如有）：提供合同或协议关键页（要点包括项目名称、签约时间、金额、项目主要内容和双方盖章页）等证明文件资料复印件

## （三）经济标要求：

## 1、报价汇总表不得修改，如有供应商自行修改造成响应文件总价不合理，且因此导致废标，则由供应商自行负责。

## 2、采购人认为，供应商在递交报价文件时，对本项目比价文件所有内容(包括技术与管理要求)、现场实际情况等均已详细研究明了，并在投标报价中已充分考虑上述因素及服务难度，保证投标报价准确无误，如有错漏概由供应商负责。

五、报价文件格式

参与比价单位的报价文件内容应包括以下附件内容，分别按照资信文件、技术文件、经济文件纸质文档胶装后，并需加盖公章，一式两份，将盖章扫描的投标文件刻录U盘一并提供。法人/授权委托人的联系方式需在标书中提供手机号码。

（一）资信文件

- 营业执照副本、资质文件、“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图（附件一）

- 法定代表人资格证明书（附件二）

法定代表人授权书（原件，如法定代表人未到开标现场需提供。注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。）（附件三）

- 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件四）

- 对比价文件的真实性、合法性承诺函（附件四）

（二）技术文件（格式自拟）

（三）经济文件

- 报价一览表（附件五）

- 报价承诺函（附件六）

- 其他比价文件要求的资料

六、评审方法

综合本项目的特点，根据相关法律法规及医院的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1、本项目属于院内采购评审限额标准内的项目，按照院内比价的方式组织实施，由采购评审小组进行采购评审。

2、本比价项目在医院官网或其他公众媒体进行公示，公示时间不少于三天。供应商进行报名并按照比价文件要求进行首轮报价，比价小组对供应商资质、信用等进行审核，存在供应商或产品资质不符、列入黑名单、供应商之间存在关联关系等情况的，该供应商视为无效报价。

3、对于首轮有效报价的供应商按照报价金额排序，由低至高选择不超过五家供应商组织现场二次报价。对于首轮有效报价的供应商放弃现场二次报价的，视为自愿放弃本项目。比价小组按照二次报价（最终报价）报院内采购评审小组进行评审。

4、本项目不唱标，直接谈判。谈判前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

5、谈判顺序按报价人递交响应文件先后顺序，后到先谈。比价小组所有成员与报价人逐个进行磋商。谈判内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等。

6、比价小组与报价人进行谈判的内容，报价人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内以书面形式提交至比价小组。否则以上资料视为无效报价。

7、本项目按照质量和服务均能满足比价文件实质性响应要求的前提下，以最低价的原则确认最终供应商，最终结果以采购评审小组评审结果为准。

8、比价小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

七、提交报价文件截止时间和地点

1、提交报价文件截止时间： 2026年11月9日9:30（北京时间）

每日上午8:30～11:30，下午13:30～17:00（北京时间）

2、报价文件递交地点：上海市杨浦区控江路1665号科教楼201室

八、其他

## 1、供应商承担其编制与递交比价文件所涉及的一切费用，不论成交结果如何，供应商提交的比价资料均不予退回，采购人不对未成交供应商作任何解释。

## 2、比价文件的解释：本比价文件的解释权归采购人所有。

采 购 人：上海交通大学医学院附属新华医院

联系地址：上海市控江路1665号

联 系 人：史老师

联系电话：021-25076572

邮    箱：shiying10021@xinhuamed.com.cn

新华医院采购与招标管理中心

附件一、对供应商的资格要求

- 具有独立法人资格及相应经营范围、服务能力；

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。

备注：请各供应商根据上述资格条件，提供相关的资格证明文件（营业执照副本复印件1份、其他上述提及的资格证明文件复印件各1份。所有复印件需加盖公章。

供应商名称：（公章）

日期：

附件二、法定代表人资格证明文件

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

供应商全称：（盖章）

年  月  日

附件三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

（采购人名称）：

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：

授权代表姓名：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

注：授权代表需提供近六个月任意一个月在该公司社保缴纳证明。

# 附件四：

# 表1：

# 无利害关系声明和递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方承诺与采购人不存在隶属关系或者其他利益关系。

我方承诺与其他报价方不存在关联关系或者其他利益关系。

我方承诺递交比价文件前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称：（公章）

日期：

# 表2：对比价文件的真实性、合法性承诺函

我方承诺对所递交比价文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商名称：（公章）

日期：

附件五、报价一览表

| 序号 | 总报价（RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |  |

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对报价单位缺漏项的金额给予补偿。

供应商名称：（公章）

日期：

分项报价表（样表）

服务方名称：________________________           招标编号：________________________

| 序号 | 报价内容 | 工作量 （单位自拟） | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币 元 |  |  |  |

注：（1）供应商应自行编制提供投标报价明细，报价精确到小数点后两位。

（2）不允许填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，可写“已包含”，否则将被否决。

（3）报价中已含相关服务费用、维护期内的维保费用、中标服务费和相关税费。

（4）分项目明细报价合计应与总报价相等。

（5）表格可扩展。

服务方代表签字:______________

日期:___________________

服务方名称:______________________

公章：

服务人员简介（自拟）

服务方代表签字:______________

日期:___________________

服务方名称:______________________

公章：

# 附件六、报价承诺函

我司承诺：完全理解和满足本次比价邀请文件的所有要求，并基于此做出的合理报价。

本项目报价应包含所有设备、人员及一切有可能发生的所有费用。

供应商名称：（公章）

日期：

附件七、运维满意度评价表

运维满意度评价表

| 系统名称 |  |
| --- | --- |
| 运维公司 |  |
| 运维联系人 | 联系人： 联系方式： |
| 当前运维周期 |  |
| 以下由用户方填写 |  |
| 运维指标 | 运维响应及时性得分： 优质（25分）□ 良好（20分）□ 一般（15分）□ 较差（0分）□ |
|  | 解决问题及时性得分： 优质（25分）□ 良好（20分）□ 一般（15分）□ 较差（0分）□ |
|  | 运维服务态度得分： 优质（25分）□ 良好（20分）□ 一般（15分）□ 较差（0分）□ |
|  | 运维巡检材料得分： 优质（25分）□ 良好（20分）□ 一般（15分）□ 较差（0分）□ |
|  | 总分： 下一运维周期是否希望继续由原公司提供： 同意 □ 不同意 □ |
| 其他说明 | 服务满意度评价每年1次，由大数据中心牵头组织根据服务质量、服务响应等要求对服务商进行打分。当年第一次满意度评价低于80分，委托人将约谈供应商的项目负责人及公司负责人；第二次满意度评价低于60分，委托人有权在医院官网公布供应商满意度考核成绩。 当满意度低于80分，医院有权视情况扣除相应的服务费用（按照服务周期和合同价格扣除未支付比例），并具有进一步要求赔偿的权利（按照合同约定）。 |

用户方签字：                              运维方签字：

日期：                                    日期：